## Foglio1
DETERMINAZIONE DELLA TEMPERATURA DI PROFILO IN ACCIAIO NON PROTETTO ESPOSTO AD INCENDIO NOMINALE ISO 834 - EN 1991-1-2 , EN 1993-1-2. | [9 empty] | DETERMINAZIONE DELLA TEMPERATURA DI PROFILO IN ACCIAIO PROTETTO ESPOSTO AD INCENDIO NOMINALE ISO 834 - EN 1991-1-2 , EN 1993-1-2.
[5 empty] | tipo di profilo | IPE300 | [5 empty] | tipo di profilo
[17 empty] | condutt. mat. protett. λp= | 0.3 | W/m°C
[5 empty] | coeff. di scambio termico convettivo αc = | 25 | W/m2°C |  |  |  |  | area int. mat. prot./un.di l. Ap= | 0.9 | m |  |  | calore spec. mat. protett. cp= | 1200 | J/kg °C
[5 empty] | emiss. risult. gas incendio-elem. εr=εm εf= | 0.7 | [5 empty] | vol. del profilo/ un. di lung. V= | 0.0053 | m2 |  |  | densità mat. protett. ρp= | 150 | kg/m3
[5 empty] | fattore di sezione Am/V = | 215 | m-1 |  |  |  |  | fattore di sezione Ap/V= | 169.8113 | m-1 |  |  | spessore mat. protett. dp= | 0.025 | m
[5 empty] | fattore correttivo per shadow effect ksh= | 0.7 | [5 empty] | kp = Ap/V*λp/dp= | 2037.7358 | W/m3°C |  |  | densità acciaio ρa= | 7850 | kg/m3
[5 empty] | intervallo di tempo finito Δt= | 5 | s |  |  |  |  | intervallo di tempo finito Δt= | 5 | s
passo | tempo | tempo | temperat. profilo | temperat. gas incendio | flusso termico convett. | flusso termico radiativo | flusso termico netto | calore specifico acciaio | increm. temp. profilo | passo | tempo | tempo | temperat. profilo Ф<1,5 | temperat. gas incendio | calore specifico acciaio | coeff. adimens. Ф | temper. profilo Ф=0 | increm. temperat. profilo Ф=0 | increm. temperat. profilo Ф<1,5
| t | t | θa | θg | hnet,c | h net,r | h net | ca | Δθa |  | t | t | θa | θg | ca | adimens. |  | Δθa | Δθa
| (s) | (min) | (°C) | (°C) | (W/m2) | (W/m2) | (W/m2) | (J/kg°C) | (°C) |  | (s) | (min) | (°C) | (°C) | (J/kg°C)
0 | 0 | 0 | 20 | 63.1039 | 1077.5966 | 149.7843 | 1227.3809 | 439.8018 | 0.38217 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63.1039 | 439.8018 | 0.22134 | 20 | 0.12721 | -0.84622
1 | 5 | 0.083333 | 20.3822 | 123.8553 | 2586.8294 | 483.3085 | 3070.1378 | 440.0721 | 0.95537 | 1 | 5 | 0.083333 | 20 | 123.8553 | 439.8018 | 0.22134 | 20.1272 | 0.30612 | -1.0742
2 | 10 | 0.16667 | 21.3375 | 166.9592 | 3640.5416 | 832.4207 | 4472.9623 | 440.746 | 1.3898 | 2 | 10 | 0.16667 | 20 | 166.9592 | 439.8018 | 0.22134 | 20.4333 | 0.43242 | -0.56078
3 | 15 | 0.25 | 22.7273 | 200.3932 | 4441.646 | 1182.8052 | 5624.4512 | 441.7213 | 1.7437 | 3 | 15 | 0.25 | 20 | 200.3932 | 439.8018 | 0.22134 | 20.8657 | 0.52981 | -0.25248
4 | 20 | 0.33333 | 24.471 | 227.7107 | 5080.9919 | 1528.7819 | 6609.7738 | 442.9366 | 2.0435 | 4 | 20 | 0.33333 | 20 | 227.7107 | 439.8018 | 0.22134 | 21.3956 | 0.60887 | -0.040509
5 | 25 | 0.41667 | 26.5146 | 250.8073 | 5607.3194 | 1867.9473 | 7475.2667 | 444.349 | 2.3038 | 5 | 25 | 0.41667 | 20 | 250.8073 | 439.8018 | 0.22134 | 22.0044 | 0.67523 | 0.11743
6 | 30 | 0.5 | 28.8183 | 270.8146 | 6049.9054 | 2199.3186 | 8249.224 | 445.9262 | 2.5333 | 6 | 30 | 0.5 | 20.1174 | 270.8146 | 439.8849 | 0.22129 | 22.6797 | 0.73214 | 0.24121
7 | 35 | 0.58333 | 31.3517 | 288.4622 | 6427.7631 | 2522.5801 | 8950.3432 | 447.6421 | 2.7381 | 7 | 35 | 0.58333 | 20.3586 | 288.4622 | 440.0555 | 0.22121 | 23.4118 | 0.78175 | 0.34172
8 | 40 | 0.66667 | 34.0897 | 304.2485 | 6753.9692 | 2837.7427 | 9591.7119 | 449.4754 | 2.9223 | 8 | 40 | 0.66667 | 20.7004 | 304.2485 | 440.2969 | 0.22109 | 24.1936 | 0.82555 | 0.42558
9 | 45 | 0.75 | 37.0121 | 318.529 | 7037.9229 | 3144.9785 | 10182.9014 | 451.4078 | 3.0892 | 9 | 45 | 0.75 | 21.1259 | 318.529 | 440.597 | 0.22094 | 25.0191 | 0.86463 | 0.49698
10 | 50 | 0.83333 | 40.1012 | 331.566 | 7286.6201 | 3444.5357 | 10731.1558 | 453.4237 | 3.241 | 10 | 50 | 0.83333 | 21.6229 | 331.566 | 440.9468 | 0.22076 | 25.8837 | 0.89977 | 0.55877
11 | 55 | 0.91667 | 43.3423 | 343.559 | 7505.4179 | 3736.6942 | 11242.112 | 455.5096 | 3.3798 | 11 | 55 | 0.91667 | 22.1817 | 343.559 | 441.3392 | 0.22057 | 26.7835 | 0.9316 | 0.61294
12 | 60 | 1 | 46.722 | 354.6627 | 7698.5161 | 4021.741 | 11720.2571 | 457.6534 | 3.507 | 12 | 60 | 1 | 22.7946 | 354.6627 | 441.7684 | 0.22035 | 27.7151 | 0.96058 | 0.66093
13 | 65 | 1.0833 | 50.2291 | 365 | 7869.2732 | 4299.9573 | 12169.2305 | 459.8446 | 3.624 | 13 | 65 | 1.0833 | 23.4556 | 365 | 442.23 | 0.22012 | 28.6757 | 0.98709 | 0.70382
14 | 70 | 1.1667 | 53.8531 | 374.6699 | 8020.4204 | 4571.612 | 12592.0324 | 462.0739 | 3.7318 | 14 | 70 | 1.1667 | 24.1594 | 374.6699 | 442.7201 | 0.21988 | 29.6628 | 1.0115 | 0.74244
15 | 75 | 1.25 | 57.5849 | 383.7534 | 8154.2114 | 4836.9579 | 12991.1694 | 464.333 | 3.8314 | 15 | 75 | 1.25 | 24.9018 | 383.7534 | 443.2354 | 0.21962 | 30.6742 | 1.0339 | 0.77744
16 | 80 | 1.3333 | 61.4163 | 392.3175 | 8272.5298 | 5096.2309 | 13368.7607 | 466.6145 | 3.9235 | 16 | 80 | 1.3333 | 25.6793 | 392.3175 | 443.7732 | 0.21936 | 31.7081 | 1.0547 | 0.80932
17 | 85 | 1.4167 | 65.3398 | 400.4185 | 8376.9672 | 5349.6494 | 13726.6166 | 468.9119 | 4.0088 | 17 | 85 | 1.4167 | 26.4886 | 400.4185 | 444.3312 | 0.21908 | 32.7628 | 1.0739 | 0.8385
18 | 90 | 1.5 | 69.3486 | 408.1039 | 8468.8819 | 5597.4151 | 14066.297 | 471.2193 | 4.0879 | 18 | 90 | 1.5 | 27.3271 | 408.1039 | 444.9071 | 0.2188 | 33.8368 | 1.0918 | 0.86532
19 | 95 | 1.5833 | 73.4364 | 415.4142 | 8549.4432 | 5839.7137 | 14389.1569 | 473.5316 | 4.1613 | 19 | 95 | 1.5833 | 28.1924 | 415.4142 | 445.4993 | 0.21851 | 34.9286 | 1.1085 | 0.89005
20 | 100 | 1.6667 | 77.5977 | 422.3843 | 8619.6658 | 6076.716 | 14696.3818 | 475.8441 | 4.2295 | 20 | 100 | 1.6667 | 29.0825 | 422.3843 | 446.106 | 0.21821 | 36.0371 | 1.1241 | 0.91294
21 | 105 | 1.75 | 81.8272 | 429.0446 | 8680.4364 | 6308.5785 | 14989.0149 | 478.153 | 4.2928 | 21 | 105 | 1.75 | 29.9954 | 429.0446 | 446.7258 | 0.21791 | 37.1612 | 1.1386 | 0.93417
22 | 110 | 1.8333 | 86.12 | 435.4214 | 8732.5347 | 6535.4451 | 15267.9798 | 480.4546 | 4.3518 | 22 | 110 | 1.8333 | 30.9296 | 435.4214 | 447.3575 | 0.2176 | 38.2998 | 1.1522 | 0.95391
23 | 115 | 1.9167 | 90.4718 | 441.5378 | 8776.6505 | 6757.4475 | 15534.098 | 482.7458 | 4.4066 | 23 | 115 | 1.9167 | 31.8835 | 441.5378 | 447.9999 | 0.21729 | 39.4519 | 1.1649 | 0.97232
24 | 120 | 2 | 94.8784 | 447.4143 | 8813.3974 | 6974.7064 | 15788.1038 | 485.0239 | 4.4576 | 24 | 120 | 2 | 32.8558 | 447.4143 | 448.6519 | 0.21697 | 40.6168 | 1.1768 | 0.98951
25 | 125 | 2.0833 | 99.3361 | 453.069 | 8843.3235 | 7187.3324 | 16030.656 | 487.2865 | 4.5051 | 25 | 125 | 2.0833 | 33.8453 | 453.069 | 449.3126 | 0.21665 | 41.7937 | 1.188 | 1.0056
26 | 130 | 2.1667 | 103.8412 | 458.518 | 8866.9213 | 7395.4268 | 16262.348 | 489.5318 | 4.5493 | 26 | 130 | 2.1667 | 34.8509 | 458.518 | 449.9811 | 0.21633 | 42.9817 | 1.1986 | 1.0207
27 | 135 | 2.25 | 108.3905 | 463.7758 | 8884.6344 | 7599.0822 | 16483.7165 | 491.7579 | 4.5903 | 27 | 135 | 2.25 | 35.8716 | 463.7758 | 450.6566 | 0.21601 | 44.1803 | 1.2085 | 1.0348
28 | 140 | 2.3333 | 112.9808 | 468.8553 | 8896.8645 | 7798.3834 | 16695.2479 | 493.9635 | 4.6285 | 28 | 140 | 2.3333 | 36.9064 | 468.8553 | 451.3383 | 0.21568 | 45.3888 | 1.2178 | 1.0481
29 | 145 | 2.4167 | 117.6092 | 473.7683 | 8903.9767 | 7993.408 | 16897.3847 | 496.1474 | 4.6639 | 29 | 145 | 2.4167 | 37.9545 | 473.7683 | 452.0257 | 0.21535 | 46.6065 | 1.2265 | 1.0606
30 | 150 | 2.5 | 122.2731 | 478.5253 | 8906.3036 | 8184.2269 | 17090.5305 | 498.3087 | 4.6967 | 30 | 150 | 2.5 | 39.0151 | 478.5253 | 452.718 | 0.21502 | 47.8331 | 1.2348 | 1.0724
31 | 155 | 2.5833 | 126.9698 | 483.1358 | 8904.1495 | 8370.9048 | 17275.0543 | 500.4468 | 4.7272 | 31 | 155 | 2.5833 | 40.0875 | 483.1358 | 453.4148 | 0.21469 | 49.0678 | 1.2425 | 1.0835
32 | 160 | 2.6667 | 131.697 | 487.6087 | 8897.7934 | 8553.501 | 17451.2944 | 502.5611 | 4.7553 | 32 | 160 | 2.6667 | 41.171 | 487.6087 | 454.1155 | 0.21436 | 50.3104 | 1.2499 | 1.094
33 | 165 | 2.75 | 136.4523 | 491.952 | 8887.4922 | 8732.0695 | 17619.5617 | 504.6513 | 4.7813 | 33 | 165 | 2.75 | 42.2649 | 491.952 | 454.8195 | 0.21403 | 51.5602 | 1.2567 | 1.1039
34 | 170 | 2.8333 | 141.2336 | 496.1729 | 8873.4829 | 8906.6594 | 17780.1423 | 506.7174 | 4.8052 | 34 | 170 | 2.8333 | 43.3688 | 496.1729 | 455.5265 | 0.2137 | 52.817 | 1.2632 | 1.1132
35 | 175 | 2.9167 | 146.0387 | 500.2781 | 8855.9846 | 9077.3159 | 17933.3004 | 508.7592 | 4.8271 | 35 | 175 | 2.9167 | 44.482 | 500.2781 | 456.2361 | 0.21336 | 54.0802 | 1.2694 | 1.122
36 | 180 | 3 | 150.8658 | 504.2739 | 8835.2006 | 9244.0797 | 18079.2803 | 510.777 | 4.8472 | 36 | 180 | 3 | 45.6041 | 504.2739 | 456.9477 | 0.21303 | 55.3496 | 1.2751 | 1.1304
37 | 185 | 3.0833 | 155.713 | 508.1658 | 8811.32 | 9406.9883 | 18218.3082 | 512.7711 | 4.8655 | 37 | 185 | 3.0833 | 46.7345 | 508.1658 | 457.6612 | 0.2127 | 56.6247 | 1.2806 | 1.1383
38 | 190 | 3.1667 | 160.5785 | 511.9592 | 8784.5188 | 9566.0756 | 18350.5944 | 514.7419 | 4.882 | 38 | 190 | 3.1667 | 47.8728 | 511.9592 | 458.3761 | 0.21237 | 57.9053 | 1.2857 | 1.1458
39 | 195 | 3.25 | 165.4605 | 515.6589 | 8754.9617 | 9721.3726 | 18476.3343 | 516.6898 | 4.8969 | 39 | 195 | 3.25 | 49.0186 | 515.6589 | 459.0921 | 0.21204 | 59.191 | 1.2905 | 1.1529
40 | 200 | 3.3333 | 170.3574 | 519.2695 | 8722.8026 | 9872.9077 | 18595.7103 | 518.6155 | 4.9103 | 40 | 200 | 3.3333 | 50.1714 | 519.2695 | 459.8089 | 0.21171 | 60.4815 | 1.295 | 1.1596
41 | 205 | 3.4167 | 175.2677 | 522.7951 | 8688.1859 | 10020.7065 | 18708.8924 | 520.5197 | 4.9221 | 41 | 205 | 3.4167 | 51.331 | 522.7951 | 460.5262 | 0.21138 | 61.7765 | 1.2993 | 1.166
42 | 210 | 3.5 | 180.1898 | 526.2397 | 8651.2475 | 10164.7926 | 18816.0402 | 522.4032 | 4.9324 | 42 | 210 | 3.5 | 52.497 | 526.2397 | 461.2438 | 0.21105 | 63.0758 | 1.3033 | 1.172
43 | 215 | 3.5833 | 185.1222 | 529.6068 | 8612.1153 | 10305.1876 | 18917.3029 | 524.2669 | 4.9414 | 43 | 215 | 3.5833 | 53.669 | 529.6068 | 461.9615 | 0.21072 | 64.3791 | 1.3071 | 1.1777
44 | 220 | 3.6667 | 190.0636 | 532.9 | 8570.9099 | 10441.9113 | 19012.8212 | 526.1116 | 4.9489 | 44 | 220 | 3.6667 | 54.8467 | 532.9 | 462.679 | 0.21039 | 65.6862 | 1.3106 | 1.1831
45 | 225 | 3.75 | 195.0125 | 536.1223 | 8527.7455 | 10574.9818 | 19102.7273 | 527.9383 | 4.9551 | 45 | 225 | 3.75 | 56.0299 | 536.1223 | 463.3961 | 0.21007 | 66.9969 | 1.314 | 1.1883
46 | 230 | 3.8333 | 199.9675 | 539.2767 | 8482.73 | 10704.4161 | 19187.1461 | 529.7482 | 4.96 | 46 | 230 | 3.8333 | 57.2182 | 539.2767 | 464.1126 | 0.20974 | 68.3108 | 1.3171 | 1.1932
47 | 235 | 3.9167 | 204.9275 | 542.3662 | 8435.9661 | 10830.2297 | 19266.1958 | 531.5422 | 4.9636 | 47 | 235 | 3.9167 | 58.4113 | 542.3662 | 464.8283 | 0.20942 | 69.6279 | 1.32 | 1.1978
48 | 240 | 4 | 209.8911 | 545.3932 | 8387.5511 | 10952.4375 | 19339.9886 | 533.3216 | 4.966 | 48 | 240 | 4 | 59.6091 | 545.3932 | 465.5431 | 0.2091 | 70.9479 | 1.3227 | 1.2021
49 | 245 | 4.0833 | 214.8571 | 548.3602 | 8337.5779 | 11071.0533 | 19408.6311 | 535.0873 | 4.9672 | 49 | 245 | 4.0833 | 60.8112 | 548.3602 | 466.2567 | 0.20878 | 72.2707 | 1.3253 | 1.2063
50 | 250 | 4.1667 | 219.8243 | 551.2697 | 8286.1347 | 11186.0903 | 19472.225 | 536.8407 | 4.9672 | 50 | 250 | 4.1667 | 62.0175 | 551.2697 | 466.9691 | 0.20846 | 73.596 | 1.3277 | 1.2102
51 | 255 | 4.25 | 224.7915 | 554.1237 | 8233.306 | 11297.5614 | 19530.8674 | 538.583 | 4.966 | 51 | 255 | 4.25 | 63.2278 | 554.1237 | 467.68 | 0.20814 | 74.9236 | 1.3299 | 1.2139
52 | 260 | 4.3333 | 229.7575 | 556.9244 | 8179.1725 | 11405.4789 | 19584.6514 | 540.3153 | 4.9637 | 52 | 260 | 4.3333 | 64.4417 | 556.9244 | 468.3894 | 0.20783 | 76.2535 | 1.332 | 1.2175
53 | 265 | 4.4167 | 234.7212 | 559.6736 | 8123.8115 | 11509.8551 | 19633.6666 | 542.039 | 4.9603 | 53 | 265 | 4.4167 | 65.6591 | 559.6736 | 469.0971 | 0.20751 | 77.5855 | 1.3339 | 1.2208
54 | 270 | 4.5 | 239.6815 | 562.3734 | 8067.2971 | 11610.7021 | 19677.9992 | 543.7553 | 4.9558 | 54 | 270 | 4.5 | 66.8799 | 562.3734 | 469.8031 | 0.2072 | 78.9194 | 1.3356 | 1.2239
55 | 275 | 4.5833 | 244.6373 | 565.0253 | 8009.7002 | 11708.0324 | 19717.7326 | 545.4653 | 4.9503 | 55 | 275 | 4.5833 | 68.1039 | 565.0253 | 470.5071 | 0.20689 | 80.255 | 1.3373 | 1.2269
56 | 280 | 4.6667 | 249.5876 | 567.6312 | 7951.0894 | 11801.8582 | 19752.9476 | 547.1705 | 4.9437 | 56 | 280 | 4.6667 | 69.3308 | 567.6312 | 471.2091 | 0.20658 | 81.5923 | 1.3388 | 1.2297
57 | 285 | 4.75 | 254.5313 | 570.1925 | 7891.5302 | 11892.1926 | 19783.7228 | 548.8721 | 4.936 | 57 | 285 | 4.75 | 70.5605 | 570.1925 | 471.909 | 0.20628 | 82.931 | 1.3401 | 1.2324
58 | 290 | 4.8333 | 259.4673 | 572.7107 | 7831.086 | 11979.0486 | 19810.1346 | 550.5712 | 4.9273 | 58 | 290 | 4.8333 | 71.7929 | 572.7107 | 472.6067 | 0.20597 | 84.2712 | 1.3414 | 1.2349
59 | 295 | 4.9167 | 264.3946 | 575.1873 | 7769.8177 | 12062.4403 | 19832.258 | 552.2693 | 4.9177 | 59 | 295 | 4.9167 | 73.0278 | 575.1873 | 473.3022 | 0.20567 | 85.6126 | 1.3425 | 1.2372
60 | 300 | 5 | 269.3123 | 577.6236 | 7707.7843 | 12142.382 | 19850.1662 | 553.9674 | 4.907 | 60 | 300 | 5 | 74.265 | 577.6236 | 473.9953 | 0.20537 | 86.9551 | 1.3436 | 1.2395
61 | 305 | 5.0833 | 274.2193 | 580.021 | 7645.0424 | 12218.8889 | 19863.9314 | 555.6669 | 4.8954 | 61 | 305 | 5.0833 | 75.5045 | 580.021 | 474.686 | 0.20507 | 88.2987 | 1.3445 | 1.2416
62 | 310 | 5.1667 | 279.1147 | 582.3806 | 7581.6471 | 12291.9773 | 19873.6244 | 557.3688 | 4.8828 | 62 | 310 | 5.1667 | 76.746 | 582.3806 | 475.3742 | 0.20477 | 89.6432 | 1.3453 | 1.2435
63 | 315 | 5.25 | 283.9976 | 584.7036 | 7517.6513 | 12361.6641 | 19879.3155 | 559.0745 | 4.8693 | 63 | 315 | 5.25 | 77.9895 | 584.7036 | 476.0598 | 0.20448 | 90.9885 | 1.3461 | 1.2454
64 | 320 | 5.3333 | 288.8669 | 586.9912 | 7453.1064 | 12427.9674 | 19881.0738 | 560.785 | 4.8549 | 64 | 320 | 5.3333 | 79.2349 | 586.9912 | 476.7428 | 0.20419 | 92.3346 | 1.3467 | 1.2471
65 | 325 | 5.4167 | 293.7218 | 589.2443 | 7388.0621 | 12490.9063 | 19878.9684 | 562.5015 | 4.8396 | 65 | 325 | 5.4167 | 80.482 | 589.2443 | 477.4231 | 0.20389 | 93.6813 | 1.3472 | 1.2487
66 | 330 | 5.5 | 298.5614 | 591.4641 | 7322.5665 | 12550.501 | 19873.0674 | 564.225 | 4.8234 | 66 | 330 | 5.5 | 81.7306 | 591.4641 | 478.1008 | 0.20361 | 95.0285 | 1.3477 | 1.2502
67 | 335 | 5.5833 | 303.3848 | 593.6515 | 7256.666 | 12606.773 | 19863.4391 | 565.9567 | 4.8063 | 67 | 335 | 5.5833 | 82.9808 | 593.6515 | 478.7756 | 0.20332 | 96.3762 | 1.3481 | 1.2516
68 | 340 | 5.6667 | 308.1911 | 595.8073 | 7190.406 | 12659.7452 | 19850.1511 | 567.6976 | 4.7883 | 68 | 340 | 5.6667 | 84.2324 | 595.8073 | 479.4477 | 0.20303 | 97.7243 | 1.3484 | 1.2529
69 | 345 | 5.75 | 312.9794 | 597.9326 | 7123.83 | 12709.4415 | 19833.2715 | 569.4486 | 4.7696 | 69 | 345 | 5.75 | 85.4853 | 597.9326 | 480.1169 | 0.20275 | 99.0726 | 1.3486 | 1.2541
70 | 350 | 5.8333 | 317.749 | 600.0282 | 7056.9804 | 12755.8874 | 19812.8678 | 571.2107 | 4.75 | 70 | 350 | 5.8333 | 86.7394 | 600.0282 | 480.7832 | 0.20247 | 100.4212 | 1.3487 | 1.2552
71 | 355 | 5.9167 | 322.499 | 602.0949 | 6989.8983 | 12799.1096 | 19789.0079 | 572.9848 | 4.7295 | 71 | 355 | 5.9167 | 87.9946 | 602.0949 | 481.4467 | 0.20219 | 101.77 | 1.3488 | 1.2562
72 | 360 | 6 | 327.2285 | 604.1335 | 6922.6235 | 12839.1365 | 19761.76 | 574.7719 | 4.7084 | 72 | 360 | 6 | 89.2508 | 604.1335 | 482.1071 | 0.20191 | 103.1188 | 1.3488 | 1.2572
73 | 365 | 6.0833 | 331.9369 | 606.1447 | 6855.1945 | 12875.9975 | 19731.192 | 576.5726 | 4.6864 | 73 | 365 | 6.0833 | 90.508 | 606.1447 | 482.7647 | 0.20164 | 104.4676 | 1.3488 | 1.258
74 | 370 | 6.1667 | 336.6233 | 608.1292 | 6787.6487 | 12909.7239 | 19697.3726 | 578.3879 | 4.6637 | 74 | 370 | 6.1667 | 91.766 | 608.1292 | 483.4192 | 0.20137 | 105.8164 | 1.3486 | 1.2588
75 | 375 | 6.25 | 341.2869 | 610.0878 | 6720.0222 | 12940.3481 | 19660.3703 | 580.2185 | 4.6402 | 75 | 375 | 6.25 | 93.0248 | 610.0878 | 484.0707 | 0.20109 | 107.165 | 1.3485 | 1.2595
76 | 380 | 6.3333 | 345.9272 | 612.0212 | 6652.35 | 12967.9042 | 19620.2542 | 582.065 | 4.6161 | 76 | 380 | 6.3333 | 94.2843 | 612.0212 | 484.7192 | 0.20083 | 108.5135 | 1.3482 | 1.2601
77 | 385 | 6.4167 | 350.5432 | 613.9299 | 6584.6661 | 12992.4276 | 19577.0937 | 583.9282 | 4.5912 | 77 | 385 | 6.4167 | 95.5445 | 613.9299 | 485.3646 | 0.20056 | 109.8617 | 1.3479 | 1.2607
78 | 390 | 6.5 | 355.1344 | 615.8146 | 6517.0032 | 13013.9553 | 19530.9585 | 585.8085 | 4.5657 | 78 | 390 | 6.5 | 96.8052 | 615.8146 | 486.0069 | 0.20029 | 111.2097 | 1.3476 | 1.2612
79 | 395 | 6.5833 | 359.7001 | 617.6758 | 6449.3931 | 13032.5256 | 19481.9186 | 587.7066 | 4.5395 | 79 | 395 | 6.5833 | 98.0663 | 617.6758 | 486.6462 | 0.20003 | 112.5572 | 1.3472 | 1.2616
80 | 400 | 6.6667 | 364.2396 | 619.5143 | 6381.8662 | 13048.1782 | 19430.0444 | 589.623 | 4.5127 | 80 | 400 | 6.6667 | 99.3279 | 619.5143 | 487.2824 | 0.19977 | 113.9044 | 1.3467 | 1.262
81 | 405 | 6.75 | 368.7524 | 621.3305 | 6314.4524 | 13060.9542 | 19375.4066 | 591.5582 | 4.4853 | 81 | 405 | 6.75 | 100.5899 | 621.3305 | 487.9155 | 0.19951 | 115.2512 | 1.3462 | 1.2623
82 | 410 | 6.8333 | 373.2377 | 623.1249 | 6247.18 | 13070.8962 | 19318.0762 | 593.5125 | 4.4573 | 82 | 410 | 6.8333 | 101.8522 | 623.1249 | 488.5455 | 0.19925 | 116.5974 | 1.3457 | 1.2625
83 | 415 | 6.9167 | 377.695 | 624.898 | 6180.0766 | 13078.0479 | 19258.1245 | 595.4863 | 4.4287 | 83 | 415 | 6.9167 | 103.1147 | 624.898 | 489.1725 | 0.199 | 117.9431 | 1.3451 | 1.2627
84 | 420 | 7 | 382.1237 | 626.6505 | 6113.1688 | 13082.4544 | 19195.6232 | 597.48 | 4.3996 | 84 | 420 | 7 | 104.3774 | 626.6505 | 489.7962 | 0.19874 | 119.2882 | 1.3445 | 1.2628
85 | 425 | 7.0833 | 386.5234 | 628.3827 | 6046.4821 | 13084.1619 | 19130.644 | 599.4937 | 4.37 | 85 | 425 | 7.0833 | 105.6402 | 628.3827 | 490.4169 | 0.19849 | 120.6327 | 1.3438 | 1.2629
86 | 430 | 7.1667 | 390.8934 | 630.095 | 5980.041 | 13083.2179 | 19063.2589 | 601.5278 | 4.3399 | 86 | 430 | 7.1667 | 106.9031 | 630.095 | 491.0345 | 0.19824 | 121.9765 | 1.3431 | 1.2629
87 | 435 | 7.25 | 395.2333 | 631.7881 | 5913.8692 | 13079.671 | 18993.5402 | 603.5824 | 4.3093 | 87 | 435 | 7.25 | 108.166 | 631.7881 | 491.649 | 0.198 | 123.3195 | 1.3423 | 1.2629
88 | 440 | 7.3333 | 399.5426 | 633.4622 | 5847.9892 | 13073.5708 | 18921.5599 | 605.6576 | 4.2783 | 88 | 440 | 7.3333 | 109.4289 | 633.4622 | 492.2603 | 0.19775 | 124.6619 | 1.3415 | 1.2628
89 | 445 | 7.4167 | 403.8209 | 635.1178 | 5782.4227 | 13064.9678 | 18847.3905 | 607.7536 | 4.2468 | 89 | 445 | 7.4167 | 110.6917 | 635.1178 | 492.8686 | 0.19751 | 126.0034 | 1.3407 | 1.2627
90 | 450 | 7.5 | 408.0677 | 636.7553 | 5717.1905 | 13053.9138 | 18771.1043 | 609.8703 | 4.2149 | 90 | 450 | 7.5 | 111.9544 | 636.7553 | 493.4738 | 0.19726 | 127.3441 | 1.3398 | 1.2625
91 | 455 | 7.5833 | 412.2826 | 638.3751 | 5652.3125 | 13040.461 | 18692.7735 | 612.0078 | 4.1827 | 91 | 455 | 7.5833 | 113.2169 | 638.3751 | 494.0758 | 0.19702 | 128.6839 | 1.3389 | 1.2623
92 | 460 | 7.6667 | 416.4653 | 639.9776 | 5587.8076 | 13024.6628 | 18612.4704 | 614.166 | 4.1501 | 92 | 460 | 7.6667 | 114.4792 | 639.9776 | 494.6748 | 0.19678 | 130.0229 | 1.338 | 1.2621
93 | 465 | 7.75 | 420.6154 | 641.5632 | 5523.6938 | 13006.573 | 18530.2668 | 616.3449 | 4.1172 | 93 | 465 | 7.75 | 115.7413 | 641.5632 | 495.2708 | 0.19655 | 131.3609 | 1.3371 | 1.2618
94 | 470 | 7.8333 | 424.7326 | 643.1321 | 5459.9883 | 12986.2463 | 18446.2347 | 618.5442 | 4.0839 | 94 | 470 | 7.8333 | 117.0031 | 643.1321 | 495.8636 | 0.19631 | 132.6979 | 1.3361 | 1.2615
95 | 475 | 7.9167 | 428.8165 | 644.6848 | 5396.7075 | 12963.7379 | 18360.4454 | 620.764 | 4.0504 | 95 | 475 | 7.9167 | 118.2645 | 644.6848 | 496.4534 | 0.19608 | 134.034 | 1.335 | 1.2611
96 | 480 | 8 | 432.8668 | 646.2215 | 5333.8667 | 12939.1035 | 18272.9702 | 623.004 | 4.0166 | 96 | 480 | 8 | 119.5256 | 646.2215 | 497.0402 | 0.19585 | 135.369 | 1.334 | 1.2607
97 | 485 | 8.0833 | 436.8834 | 647.7427 | 5271.4807 | 12912.3992 | 18183.8799 | 625.2639 | 3.9826 | 97 | 485 | 8.0833 | 120.7863 | 647.7427 | 497.6239 | 0.19562 | 136.703 | 1.3329 | 1.2602
98 | 490 | 8.1667 | 440.866 | 649.2485 | 5209.5632 | 12883.6814 | 18093.2447 | 627.5435 | 3.9483 | 98 | 490 | 8.1667 | 122.0466 | 649.2485 | 498.2046 | 0.19539 | 138.0359 | 1.3318 | 1.2598
99 | 495 | 8.25 | 444.8143 | 650.7394 | 5148.1273 | 12853.0071 | 18001.1344 | 629.8425 | 3.9139 | 99 | 495 | 8.25 | 123.3063 | 650.7394 | 498.7823 | 0.19516 | 139.3678 | 1.3307 | 1.2593
100 | 500 | 8.3333 | 448.7282 | 652.2156 | 5087.1851 | 12820.4331 | 17907.6183 | 632.1607 | 3.8793 | 100 | 500 | 8.3333 | 124.5656 | 652.2156 | 499.3571 | 0.19494 | 140.6984 | 1.3295 | 1.2587
101 | 505 | 8.4167 | 452.6074 | 653.6774 | 5026.7481 | 12786.0167 | 17812.7648 | 634.4976 | 3.8445 | 101 | 505 | 8.4167 | 125.8243 | 653.6774 | 499.9288 | 0.19472 | 142.028 | 1.3284 | 1.2581
102 | 510 | 8.5 | 456.4519 | 655.125 | 4966.8271 | 12749.815 | 17716.642 | 636.8529 | 3.8096 | 102 | 510 | 8.5 | 127.0825 | 655.125 | 500.4976 | 0.19449 | 143.3563 | 1.3271 | 1.2575
103 | 515 | 8.5833 | 460.2616 | 656.5588 | 4907.4318 | 12711.8852 | 17619.317 | 639.2261 | 3.7746 | 103 | 515 | 8.5833 | 128.34 | 656.5588 | 501.0634 | 0.19427 | 144.6835 | 1.3259 | 1.2569
104 | 520 | 8.6667 | 464.0362 | 657.979 | 4848.5717 | 12672.2844 | 17520.8561 | 641.617 | 3.7395 | 104 | 520 | 8.6667 | 129.5969 | 657.979 | 501.6264 | 0.19406 | 146.0094 | 1.3247 | 1.2563
105 | 525 | 8.75 | 467.7757 | 659.3859 | 4790.2552 | 12631.0697 | 17421.3248 | 644.0249 | 3.7044 | 105 | 525 | 8.75 | 130.8532 | 659.3859 | 502.1864 | 0.19384 | 147.3341 | 1.3234 | 1.2556
106 | 530 | 8.8333 | 471.4801 | 660.7797 | 4732.4901 | 12588.2977 | 17320.7878 | 646.4496 | 3.6692 | 106 | 530 | 8.8333 | 132.1088 | 660.7797 | 502.7435 | 0.19363 | 148.6575 | 1.3221 | 1.2549
107 | 535 | 8.9167 | 475.1493 | 662.1607 | 4675.2837 | 12544.025 | 17219.3087 | 648.8904 | 3.634 | 107 | 535 | 8.9167 | 133.3636 | 662.1607 | 503.2978 | 0.19341 | 149.9796 | 1.3208 | 1.2541
108 | 540 | 9 | 478.7833 | 663.529 | 4618.6424 | 12498.3078 | 17116.9502 | 651.3469 | 3.5988 | 108 | 540 | 9 | 134.6177 | 663.529 | 503.8492 | 0.1932 | 151.3005 | 1.3195 | 1.2534
109 | 545 | 9.0833 | 482.3821 | 664.8849 | 4562.5722 | 12451.2018 | 17013.774 | 653.8187 | 3.5635 | 109 | 545 | 9.0833 | 135.8711 | 664.8849 | 504.3978 | 0.19299 | 152.62 | 1.3182 | 1.2526
110 | 550 | 9.1667 | 485.9456 | 666.2287 | 4507.0783 | 12402.7624 | 16909.8408 | 656.3051 | 3.5284 | 110 | 550 | 9.1667 | 137.1236 | 666.2287 | 504.9436 | 0.19278 | 153.9381 | 1.3168 | 1.2517
111 | 555 | 9.25 | 489.474 | 667.5606 | 4452.1655 | 12353.0444 | 16805.2099 | 658.8056 | 3.4932 | 111 | 555 | 9.25 | 138.3754 | 667.5606 | 505.4865 | 0.19257 | 155.2549 | 1.3154 | 1.2509
112 | 560 | 9.3333 | 492.9672 | 668.8807 | 4397.8379 | 12302.102 | 16699.9399 | 661.3198 | 3.4581 | 112 | 560 | 9.3333 | 139.6263 | 668.8807 | 506.0268 | 0.19237 | 156.5704 | 1.314 | 1.2501
113 | 565 | 9.4167 | 496.4253 | 670.1893 | 4344.099 | 12249.989 | 16594.088 | 663.847 | 3.4231 | 113 | 565 | 9.4167 | 140.8764 | 670.1893 | 506.5642 | 0.19217 | 157.8844 | 1.3126 | 1.2492
114 | 570 | 9.5 | 499.8484 | 671.4865 | 4290.9519 | 12196.7582 | 16487.7101 | 666.3867 | 3.3882 | 114 | 570 | 9.5 | 142.1255 | 671.4865 | 507.099 | 0.19196 | 159.197 | 1.3112 | 1.2483
115 | 575 | 9.5833 | 503.2367 | 672.7726 | 4238.399 | 12142.4621 | 16380.8612 | 668.9383 | 3.3534 | 115 | 575 | 9.5833 | 143.3738 | 672.7726 | 507.631 | 0.19176 | 160.5082 | 1.3098 | 1.2474
116 | 580 | 9.6667 | 506.5901 | 674.0478 | 4186.4425 | 12087.1523 | 16273.5948 | 671.5013 | 3.3188 | 116 | 580 | 9.6667 | 144.6212 | 674.0478 | 508.1604 | 0.19156 | 161.818 | 1.3083 | 1.2464
117 | 585 | 9.75 | 509.9089 | 675.3122 | 4135.0838 | 12030.8794 | 16165.9632 | 674.075 | 3.2842 | 117 | 585 | 9.75 | 145.8676 | 675.3122 | 508.6871 | 0.19136 | 163.1263 | 1.3068 | 1.2455
118 | 590 | 9.8333 | 513.1931 | 676.566 | 4084.324 | 11973.6936 | 16058.0177 | 676.659 | 3.2498 | 118 | 590 | 9.8333 | 147.113 | 676.566 | 509.2111 | 0.19117 | 164.4332 | 1.3054 | 1.2445
119 | 595 | 9.9167 | 516.4429 | 677.8095 | 4034.1638 | 11915.6441 | 15949.8079 | 679.2526 | 3.2156 | 119 | 595 | 9.9167 | 148.3575 | 677.8095 | 509.7326 | 0.19097 | 165.7385 | 1.3039 | 1.2435
120 | 600 | 10 | 519.6585 | 679.0427 | 3984.6033 | 11856.779 | 15841.3823 | 681.8552 | 3.1816 | 120 | 600 | 10 | 149.601 | 679.0427 | 510.2515 | 0.19078 | 167.0424 | 1.3024 | 1.2425
121 | 605 | 10.0833 | 522.8401 | 680.2658 | 3935.6425 | 11797.1457 | 15732.7882 | 684.4664 | 3.1477 | 121 | 605 | 10.0833 | 150.8434 | 680.2658 | 510.7678 | 0.19058 | 168.3448 | 1.3009 | 1.2414
122 | 610 | 10.1667 | 525.9878 | 681.479 | 3887.2806 | 11736.7909 | 15624.0715 | 687.0854 | 3.114 | 122 | 610 | 10.1667 | 152.0849 | 681.479 | 511.2815 | 0.19039 | 169.6456 | 1.2993 | 1.2404
123 | 615 | 10.25 | 529.1018 | 682.6825 | 3839.5168 | 11675.76 | 15515.2767 | 689.7118 | 3.0806 | 123 | 615 | 10.25 | 153.3253 | 682.6825 | 511.7927 | 0.1902 | 170.945 | 1.2978 | 1.2393
124 | 620 | 10.3333 | 532.1824 | 683.8764 | 3792.3497 | 11614.0975 | 15406.4472 | 692.345 | 3.0473 | 124 | 620 | 10.3333 | 154.5646 | 683.8764 | 512.3015 | 0.19001 | 172.2427 | 1.2962 | 1.2382
125 | 625 | 10.4167 | 535.2297 | 685.0608 | 3745.7777 | 11551.8472 | 15297.6249 | 694.9843 | 3.0143 | 125 | 625 | 10.4167 | 155.8028 | 685.0608 | 512.8078 | 0.18983 | 173.539 | 1.2947 | 1.2371
126 | 630 | 10.5 | 538.244 | 686.236 | 3699.7988 | 11489.0516 | 15188.8504 | 697.6294 | 2.9815 | 126 | 630 | 10.5 | 157.04 | 686.236 | 513.3116 | 0.18964 | 174.8336 | 1.2931 | 1.236
127 | 635 | 10.5833 | 541.2255 | 687.402 | 3654.4109 | 11425.7522 | 15080.1631 | 700.2795 | 2.949 | 127 | 635 | 10.5833 | 158.276 | 687.402 | 513.813 | 0.18945 | 176.1267 | 1.2915 | 1.2349
128 | 640 | 10.6667 | 544.1745 | 688.559 | 3609.6113 | 11361.9898 | 14971.6011 | 702.9342 | 2.9167 | 128 | 640 | 10.6667 | 159.5109 | 688.559 | 514.312 | 0.18927 | 177.4182 | 1.2899 | 1.2338
129 | 645 | 10.75 | 547.0912 | 689.7071 | 3565.3972 | 11297.8039 | 14863.2011 | 705.5929 | 2.8847 | 129 | 645 | 10.75 | 160.7447 | 689.7071 | 514.8086 | 0.18909 | 178.7082 | 1.2883 | 1.2326
130 | 650 | 10.8333 | 549.9759 | 690.8465 | 3521.7655 | 11233.2331 | 14754.9986 | 708.2551 | 2.8529 | 130 | 650 | 10.8333 | 161.9773 | 690.8465 | 515.3029 | 0.18891 | 179.9965 | 1.2867 | 1.2315
131 | 655 | 10.9167 | 552.8288 | 691.9773 | 3478.713 | 11168.3148 | 14647.0278 | 710.9203 | 2.8214 | 131 | 655 | 10.9167 | 163.2087 | 691.9773 | 515.7949 | 0.18873 | 181.2832 | 1.2851 | 1.2303
132 | 660 | 11 | 555.6502 | 693.0997 | 3436.236 | 11103.0857 | 14539.3218 | 713.588 | 2.7902 | 132 | 660 | 11 | 164.439 | 693.0997 | 516.2846 | 0.18855 | 182.5683 | 1.2835 | 1.2291
133 | 665 | 11.0833 | 558.4404 | 694.2137 | 3394.3309 | 11037.5812 | 14431.9121 | 716.2576 | 2.7593 | 133 | 665 | 11.0833 | 165.6681 | 694.2137 | 516.772 | 0.18837 | 183.8517 | 1.2818 | 1.2279
134 | 670 | 11.1667 | 561.1997 | 695.3194 | 3352.9936 | 10971.8357 | 14324.8293 | 718.9287 | 2.7286 | 134 | 670 | 11.1667 | 166.896 | 695.3194 | 517.2571 | 0.18819 | 185.1335 | 1.2802 | 1.2267
135 | 675 | 11.25 | 563.9283 | 696.4171 | 3312.22 | 10905.8827 | 14218.1027 | 721.6008 | 2.6983 | 135 | 675 | 11.25 | 168.1226 | 696.4171 | 517.7401 | 0.18802 | 186.4137 | 1.2785 | 1.2254
136 | 680 | 11.3333 | 566.6266 | 697.5068 | 3272.0058 | 10839.7547 | 14111.7604 | 724.2734 | 2.6682 | 136 | 680 | 11.3333 | 169.3481 | 697.5068 | 518.2208 | 0.18784 | 187.6922 | 1.2769 | 1.2242
137 | 685 | 11.4167 | 569.2948 | 698.5886 | 3232.3465 | 10773.4829 | 14005.8294 | 726.9461 | 2.6384 | 137 | 685 | 11.4167 | 170.5723 | 698.5886 | 518.6994 | 0.18767 | 188.9691 | 1.2752 | 1.223
138 | 690 | 11.5 | 571.9332 | 699.6627 | 3193.2374 | 10707.098 | 13900.3353 | 729.6183 | 2.609 | 138 | 690 | 11.5 | 171.7952 | 699.6627 | 519.1758 | 0.1875 | 190.2443 | 1.2735 | 1.2217
139 | 695 | 11.5833 | 574.5422 | 700.7291 | 3154.6738 | 10640.6292 | 13795.303 | 732.2898 | 2.5798 | 139 | 695 | 11.5833 | 173.0169 | 700.7291 | 519.6501 | 0.18733 | 191.5178 | 1.2718 | 1.2204
140 | 700 | 11.6667 | 577.122 | 701.788 | 3116.6507 | 10574.105 | 13690.7558 | 734.9599 | 2.551 | 140 | 700 | 11.6667 | 174.2373 | 701.788 | 520.1223 | 0.18716 | 192.7897 | 1.2702 | 1.2191
141 | 705 | 11.75 | 579.6729 | 702.8394 | 3079.1633 | 10507.553 | 13586.7162 | 737.6284 | 2.5224 | 141 | 705 | 11.75 | 175.4565 | 702.8394 | 520.5924 | 0.18699 | 194.0598 | 1.2685 | 1.2179
142 | 710 | 11.8333 | 582.1953 | 703.8836 | 3042.2062 | 10440.9995 | 13483.2057 | 740.2949 | 2.4942 | 142 | 710 | 11.8333 | 176.6744 | 703.8836 | 521.0605 | 0.18682 | 195.3283 | 1.2668 | 1.2166
143 | 715 | 11.9167 | 584.6895 | 704.9205 | 3005.7743 | 10374.4703 | 13380.2446 | 742.9588 | 2.4663 | 143 | 715 | 11.9167 | 177.8909 | 704.9205 | 521.5266 | 0.18665 | 196.5951 | 1.2651 | 1.2153
144 | 720 | 12 | 587.1558 | 705.9503 | 2969.8623 | 10307.9899 | 13277.8522 | 745.6199 | 2.4386 | 144 | 720 | 12 | 179.1062 | 705.9503 | 521.9906 | 0.18649 | 197.8602 | 1.2634 | 1.2139
145 | 725 | 12.0833 | 589.5944 | 706.973 | 2934.4647 | 10241.5821 | 13176.0468 | 748.2778 | 2.4114 | 145 | 725 | 12.0833 | 180.3201 | 706.973 | 522.4528 | 0.18632 | 199.1235 | 1.2616 | 1.2126
146 | 730 | 12.1667 | 592.0058 | 707.9888 | 2899.5761 | 10175.2697 | 13074.8458 | 750.932 | 2.3844 | 146 | 730 | 12.1667 | 181.5327 | 707.9888 | 522.9129 | 0.18616 | 200.3852 | 1.2599 | 1.2113
147 | 735 | 12.25 | 594.3901 | 708.9978 | 2865.191 | 10109.0747 | 12974.2656 | 753.5824 | 2.3577 | 147 | 735 | 12.25 | 182.744 | 708.9978 | 523.3712 | 0.18599 | 201.6451 | 1.2582 | 1.2099
148 | 740 | 12.3333 | 596.7479 | 710 | 2831.3037 | 10043.0181 | 12874.3218 | 756.2284 | 2.3314 | 148 | 740 | 12.3333 | 183.9539 | 710 | 523.8275 | 0.18583 | 202.9033 | 1.2565 | 1.2086
149 | 745 | 12.4167 | 599.0792 | 710.9956 | 2797.9086 | 9977.1202 | 12775.0288 | 758.8699 | 2.3053 | 149 | 745 | 12.4167 | 185.1625 | 710.9956 | 524.282 | 0.18567 | 204.1597 | 1.2547 | 1.2072
150 | 750 | 12.5 | 601.3845 | 711.9846 | 2765.0001 | 9911.4003 | 12676.4004 | 761.1723 | 2.2806 | 150 | 750 | 12.5 | 186.3698 | 711.9846 | 524.7346 | 0.18551 | 205.4145 | 1.253 | 1.2059
151 | 755 | 12.5833 | 603.6652 | 712.9671 | 2732.5474 | 9845.8021 | 12578.3496 | 762.788 | 2.2582 | 151 | 755 | 12.5833 | 187.5756 | 712.9671 | 525.1855 | 0.18535 | 206.6675 | 1.2512 | 1.2045
152 | 760 | 12.6667 | 605.9233 | 713.9432 | 2700.4955 | 9780.1931 | 12480.6887 | 764.4428 | 2.2358 | 152 | 760 | 12.6667 | 188.7801 | 713.9432 | 525.6345 | 0.18519 | 207.9187 | 1.2495 | 1.2031
153 | 765 | 12.75 | 608.1591 | 714.913 | 2668.8453 | 9714.6052 | 12383.4505 | 766.138 | 2.2135 | 153 | 765 | 12.75 | 189.9832 | 714.913 | 526.0818 | 0.18504 | 209.1682 | 1.2477 | 1.2017
154 | 770 | 12.8333 | 610.3726 | 715.8765 | 2637.5973 | 9649.0696 | 12286.6669 | 767.8747 | 2.1912 | 154 | 770 | 12.8333 | 191.185 | 715.8765 | 526.5273 | 0.18488 | 210.416 | 1.246 | 1.2003
155 | 775 | 12.9167 | 612.5638 | 716.8339 | 2606.7521 | 9583.6169 | 12190.369 | 769.6543 | 2.169 | 155 | 775 | 12.9167 | 192.3853 | 716.8339 | 526.9711 | 0.18472 | 211.6619 | 1.2442 | 1.1989
156 | 780 | 13 | 614.7328 | 717.7852 | 2576.3099 | 9518.2775 | 12094.5874 | 771.4782 | 2.1469 | 156 | 780 | 13 | 193.5842 | 717.7852 | 527.4132 | 0.18457 | 212.9062 | 1.2425 | 1.1975
157 | 785 | 13.0833 | 616.8797 | 718.7305 | 2546.2709 | 9453.0806 | 11999.3515 | 773.3478 | 2.1248 | 157 | 785 | 13.0833 | 194.7818 | 718.7305 | 527.8536 | 0.18441 | 214.1486 | 1.2407 | 1.1961
158 | 790 | 13.1667 | 619.0045 | 719.6699 | 2516.6351 | 9388.0552 | 11904.6903 | 775.2646 | 2.1028 | 158 | 790 | 13.1667 | 195.9779 | 719.6699 | 528.2924 | 0.18426 | 215.3893 | 1.2389 | 1.1947
159 | 795 | 13.25 | 621.1073 | 720.6034 | 2487.4024 | 9323.2296 | 11810.632 | 777.2303 | 2.081 | 159 | 795 | 13.25 | 197.1726 | 720.6034 | 528.7296 | 0.18411 | 216.6283 | 1.2372 | 1.1933
160 | 800 | 13.3333 | 623.1883 | 721.5312 | 2458.5724 | 9258.6314 | 11717.2038 | 779.2463 | 2.0592 | 160 | 800 | 13.3333 | 198.3659 | 721.5312 | 529.1652 | 0.18396 | 217.8654 | 1.2354 | 1.1918
161 | 805 | 13.4167 | 625.2475 | 722.4532 | 2430.1447 | 9194.2878 | 11624.4325 | 781.3145 | 2.0374 | 161 | 805 | 13.4167 | 199.5577 | 722.4532 | 529.5992 | 0.18381 | 219.1008 | 1.2336 | 1.1904
162 | 810 | 13.5 | 627.2849 | 723.3696 | 2402.1188 | 9130.2252 | 11532.344 | 783.4365 | 2.0158 | 162 | 810 | 13.5 | 200.7481 | 723.3696 | 530.0317 | 0.18366 | 220.3344 | 1.2318 | 1.189
163 | 815 | 13.5833 | 629.3007 | 724.2805 | 2374.4941 | 9066.4694 | 11440.9635 | 785.6144 | 1.9943 | 163 | 815 | 13.5833 | 201.9371 | 724.2805 | 530.4626 | 0.18351 | 221.5662 | 1.23 | 1.1875
164 | 820 | 13.6667 | 631.295 | 725.1858 | 2347.2696 | 9003.0458 | 11350.3155 | 787.85 | 1.9729 | 164 | 820 | 13.6667 | 203.1246 | 725.1858 | 530.892 | 0.18336 | 222.7962 | 1.2282 | 1.1861
165 | 825 | 13.75 | 633.2679 | 726.0857 | 2320.4447 | 8939.9791 | 11260.4237 | 790.1453 | 1.9516 | 165 | 825 | 13.75 | 204.3106 | 726.0857 | 531.32 | 0.18321 | 224.0245 | 1.2264 | 1.1846
166 | 830 | 13.8333 | 635.2195 | 726.9802 | 2294.0181 | 8877.2932 | 11171.3114 | 792.5026 | 1.9304 | 166 | 830 | 13.8333 | 205.4952 | 726.9802 | 531.7465 | 0.18306 | 225.2509 | 1.2247 | 1.1831
167 | 835 | 13.9167 | 637.1499 | 727.8694 | 2267.989 | 8815.0119 | 11083.0008 | 794.924 | 1.9093 | 167 | 835 | 13.9167 | 206.6784 | 727.8694 | 532.1716 | 0.18292 | 226.4756 | 1.2229 | 1.1817
168 | 840 | 14 | 639.0592 | 728.7534 | 2242.356 | 8753.1579 | 10995.5139 | 797.4119 | 1.8883 | 168 | 840 | 14 | 207.8601 | 728.7534 | 532.5953 | 0.18277 | 227.6984 | 1.2211 | 1.1802
169 | 845 | 14.0833 | 640.9475 | 729.6322 | 2217.1179 | 8691.7538 | 10908.8717 | 799.9687 | 1.8674 | 169 | 845 | 14.0833 | 209.0403 | 729.6322 | 533.0176 | 0.18263 | 228.9195 | 1.2193 | 1.1787
170 | 850 | 14.1667 | 642.8149 | 730.5058 | 2192.2734 | 8630.8214 | 10823.0948 | 802.597 | 1.8467 | 170 | 850 | 14.1667 | 210.219 | 730.5058 | 533.4386 | 0.18248 | 230.1387 | 1.2175 | 1.1772
171 | 855 | 14.25 | 644.6616 | 731.3744 | 2167.8211 | 8570.3819 | 10738.203 | 805.2995 | 1.8261 | 171 | 855 | 14.25 | 211.3962 | 731.3744 | 533.8582 | 0.18234 | 231.3562 | 1.2156 | 1.1758
172 | 860 | 14.3333 | 646.4876 | 732.238 | 2143.7594 | 8510.4562 | 10654.2156 | 808.0792 | 1.8055 | 172 | 860 | 14.3333 | 212.572 | 732.238 | 534.2765 | 0.1822 | 232.5718 | 1.2138 | 1.1743
173 | 865 | 14.4167 | 648.2932 | 733.0966 | 2120.0869 | 8451.0646 | 10571.1515 | 810.9388 | 1.7851 | 173 | 865 | 14.4167 | 213.7463 | 733.0966 | 534.6935 | 0.18206 | 233.7857 | 1.212 | 1.1728
174 | 870 | 14.5 | 650.0783 | 733.9504 | 2096.8019 | 8392.2268 | 10489.0287 | 813.8816 | 1.7649 | 174 | 870 | 14.5 | 214.919 | 733.9504 | 535.1093 | 0.18191 | 234.9977 | 1.2102 | 1.1713
175 | 875 | 14.5833 | 651.8432 | 734.7993 | 2073.9028 | 8333.9621 | 10407.8649 | 816.9109 | 1.7447 | 175 | 875 | 14.5833 | 216.0903 | 734.7993 | 535.5238 | 0.18177 | 236.2079 | 1.2084 | 1.1698
176 | 880 | 14.6667 | 653.5879 | 735.6434 | 2051.3879 | 8276.2893 | 10327.6772 | 820.0301 | 1.7247 | 176 | 880 | 14.6667 | 217.2601 | 735.6434 | 535.9371 | 0.18163 | 237.4164 | 1.2066 | 1.1683
177 | 885 | 14.75 | 655.3126 | 736.4828 | 2029.2555 | 8219.2269 | 10248.4823 | 823.2428 | 1.7048 | 177 | 885 | 14.75 | 218.4284 | 736.4828 | 536.3492 | 0.18149 | 238.6229 | 1.2048 | 1.1668
178 | 890 | 14.8333 | 657.0174 | 737.3175 | 2007.5037 | 8162.7926 | 10170.2964 | 826.553 | 1.685 | 178 | 890 | 14.8333 | 219.5951 | 737.3175 | 536.7601 | 0.18135 | 239.8277 | 1.203 | 1.1652
179 | 895 | 14.9167 | 658.7024 | 738.1476 | 1986.1309 | 8107.0041 | 10093.1351 | 829.9646 | 1.6653 | 179 | 895 | 14.9167 | 220.7604 | 738.1476 | 537.1699 | 0.18122 | 241.0307 | 1.2011 | 1.1637
180 | 900 | 15 | 660.3677 | 738.9731 | 1965.1352 | 8051.8785 | 10017.0137 | 833.4819 | 1.6458 | 180 | 900 | 15 | 221.9241 | 738.9731 | 537.5785 | 0.18108 | 242.2318 | 1.1993 | 1.1622
181 | 905 | 15.0833 | 662.0136 | 739.7941 | 1944.5147 | 7997.4324 | 9941.9472 | 837.1095 | 1.6264 | 181 | 905 | 15.0833 | 223.0863 | 739.7941 | 537.9861 | 0.18094 | 243.4312 | 1.1975 | 1.1607
182 | 910 | 15.1667 | 663.64 | 740.6107 | 1924.2678 | 7943.6823 | 9867.95 | 840.852 | 1.6071 | 182 | 910 | 15.1667 | 224.247 | 740.6107 | 538.3925 | 0.18081 | 244.6287 | 1.1957 | 1.1592
183 | 915 | 15.25 | 665.2471 | 741.4228 | 1904.3924 | 7890.6441 | 9795.0365 | 844.7144 | 1.5879 | 183 | 915 | 15.25 | 225.4061 | 741.4228 | 538.7979 | 0.18067 | 245.8243 | 1.1939 | 1.1576
184 | 920 | 15.3333 | 666.835 | 742.2305 | 1884.8868 | 7838.3335 | 9723.2203 | 848.7022 | 1.5689 | 184 | 920 | 15.3333 | 226.5638 | 742.2305 | 539.2023 | 0.18053 | 247.0182 | 1.192 | 1.1561
185 | 925 | 15.4167 | 668.4039 | 743.0339 | 1865.7492 | 7786.766 | 9652.5152 | 852.8208 | 1.55 | 185 | 925 | 15.4167 | 227.7199 | 743.0339 | 539.6056 | 0.1804 | 248.2102 | 1.1902 | 1.1546
186 | 930 | 15.5 | 669.9539 | 743.833 | 1846.9777 | 7735.9567 | 9582.9343 | 857.0763 | 1.5312 | 186 | 930 | 15.5 | 228.8744 | 743.833 | 540.0079 | 0.18026 | 249.4004 | 1.1884 | 1.153
187 | 935 | 15.5833 | 671.485 | 744.6278 | 1828.5705 | 7685.9204 | 9514.4909 | 861.4748 | 1.5125 | 187 | 935 | 15.5833 | 230.0275 | 744.6278 | 540.4093 | 0.18013 | 250.5888 | 1.1866 | 1.1515
188 | 940 | 15.6667 | 672.9975 | 745.4185 | 1810.5259 | 7636.6718 | 9447.1977 | 866.023 | 1.4939 | 188 | 940 | 15.6667 | 231.1789 | 745.4185 | 540.8097 | 0.18 | 251.7754 | 1.1847 | 1.1499
189 | 945 | 15.75 | 674.4913 | 746.205 | 1792.8422 | 7588.2253 | 9381.0675 | 870.728 | 1.4754 | 189 | 945 | 15.75 | 232.3289 | 746.205 | 541.2092 | 0.17986 | 252.9601 | 1.1829 | 1.1484
190 | 950 | 15.8333 | 675.9667 | 746.9874 | 1775.5176 | 7540.5952 | 9316.1128 | 875.5972 | 1.457 | 190 | 950 | 15.8333 | 233.4773 | 746.9874 | 541.6077 | 0.17973 | 254.143 | 1.1811 | 1.1468
191 | 955 | 15.9167 | 677.4238 | 747.7658 | 1758.5505 | 7493.7955 | 9252.346 | 880.6386 | 1.4388 | 191 | 955 | 15.9167 | 234.6241 | 747.7658 | 542.0054 | 0.1796 | 255.324 | 1.1792 | 1.1453
192 | 960 | 16 | 678.8625 | 748.5401 | 1741.9393 | 7447.8403 | 9189.7795 | 885.8607 | 1.4206 | 192 | 960 | 16 | 235.7694 | 748.5401 | 542.4022 | 0.17947 | 256.5033 | 1.1774 | 1.1437
193 | 965 | 16.0833 | 680.2832 | 749.3105 | 1725.6823 | 7402.7434 | 9128.4257 | 891.2722 | 1.4026 | 193 | 965 | 16.0833 | 236.9131 | 749.3105 | 542.7981 | 0.17934 | 257.6807 | 1.1756 | 1.1422
194 | 970 | 16.1667 | 681.6857 | 750.0769 | 1709.7782 | 7358.5186 | 9068.2967 | 896.8829 | 1.3846 | 194 | 970 | 16.1667 | 238.0553 | 750.0769 | 543.1932 | 0.17921 | 258.8563 | 1.1737 | 1.1406
195 | 975 | 16.25 | 683.0703 | 750.8394 | 1694.2254 | 7315.1796 | 9009.405 | 902.7028 | 1.3668 | 195 | 975 | 16.25 | 239.1959 | 750.8394 | 543.5875 | 0.17908 | 260.03 | 1.1719 | 1.1391
196 | 980 | 16.3333 | 684.4371 | 751.598 | 1679.0226 | 7272.7402 | 8951.7629 | 908.7426 | 1.349 | 196 | 980 | 16.3333 | 240.335 | 751.598 | 543.981 | 0.17895 | 261.2019 | 1.1701 | 1.1375
197 | 985 | 16.4167 | 685.7861 | 752.3528 | 1664.1686 | 7231.2142 | 8895.3828 | 915.0141 | 1.3313 | 197 | 985 | 16.4167 | 241.4725 | 752.3528 | 544.3737 | 0.17882 | 262.372 | 1.1682 | 1.1359
198 | 990 | 16.5 | 687.1174 | 753.1039 | 1649.662 | 7190.6153 | 8840.2773 | 921.5293 | 1.3137 | 198 | 990 | 16.5 | 242.6084 | 753.1039 | 544.7657 | 0.17869 | 263.5402 | 1.1664 | 1.1344
199 | 995 | 16.5833 | 688.4311 | 753.8512 | 1635.5019 | 7150.9573 | 8786.4592 | 928.3015 | 1.2962 | 199 | 995 | 16.5833 | 243.7427 | 753.8512 | 545.1569 | 0.17856 | 264.7066 | 1.1646 | 1.1328
200 | 1000 | 16.6667 | 689.7273 | 754.5947 | 1621.687 | 7112.2543 | 8733.9413 | 935.3445 | 1.2787 | 200 | 1000 | 16.6667 | 244.8755 | 754.5947 | 545.5474 | 0.17843 | 265.8712 | 1.1627 | 1.1312
201 | 1005 | 16.75 | 691.006 | 755.3346 | 1608.2167 | 7074.5202 | 8682.7369 | 942.6735 | 1.2613 | 201 | 1005 | 16.75 | 246.0067 | 755.3346 | 545.9373 | 0.17831 | 267.0339 | 1.1609 | 1.1296
202 | 1010 | 16.8333 | 692.2673 | 756.0709 | 1595.0899 | 7037.7694 | 8632.8593 | 950.3044 | 1.244 | 202 | 1010 | 16.8333 | 247.1364 | 756.0709 | 546.3264 | 0.17818 | 268.1948 | 1.1591 | 1.1281
203 | 1015 | 16.9167 | 693.5114 | 756.8036 | 1582.306 | 7002.0163 | 8584.3223 | 958.2544 | 1.2268 | 203 | 1015 | 16.9167 | 248.2645 | 756.8036 | 546.715 | 0.17805 | 269.3538 | 1.1572 | 1.1265
204 | 1020 | 17 | 694.7381 | 757.5327 | 1569.8644 | 6967.2755 | 8537.1399 | 966.5418 | 1.2096 | 204 | 1020 | 17 | 249.3909 | 757.5327 | 547.1028 | 0.17793 | 270.5111 | 1.1554 | 1.1249
205 | 1025 | 17.0833 | 695.9477 | 758.2583 | 1557.7647 | 6933.562 | 8491.3267 | 975.1864 | 1.1924 | 205 | 1025 | 17.0833 | 250.5159 | 758.2583 | 547.4901 | 0.1778 | 271.6665 | 1.1536 | 1.1233
206 | 1030 | 17.1667 | 697.1401 | 758.9804 | 1546.0064 | 6900.891 | 8446.8974 | 984.2094 | 1.1753 | 206 | 1030 | 17.1667 | 251.6392 | 758.9804 | 547.8767 | 0.17768 | 272.82 | 1.1517 | 1.1217
207 | 1035 | 17.25 | 698.3154 | 759.699 | 1534.5893 | 6869.278 | 8403.8673 | 993.6335 | 1.1582 | 207 | 1035 | 17.25 | 252.7609 | 759.699 | 548.2628 | 0.17755 | 273.9717 | 1.1499 | 1.1202
208 | 1040 | 17.3333 | 699.4736 | 760.4142 | 1523.5135 | 6838.7388 | 8362.2523 | 1003.4832 | 1.1412 | 208 | 1040 | 17.3333 | 253.8811 | 760.4142 | 548.6483 | 0.17743 | 275.1216 | 1.148 | 1.1186
209 | 1045 | 17.4167 | 700.6148 | 761.126 | 1512.7789 | 6809.2898 | 8322.0687 | 1013.7848 | 1.1242 | 209 | 1045 | 17.4167 | 254.9997 | 761.126 | 549.0333 | 0.1773 | 276.2696 | 1.1462 | 1.117
210 | 1050 | 17.5 | 701.739 | 761.8344 | 1502.3858 | 6780.9475 | 8283.3333 | 1024.5666 | 1.1071 | 210 | 1050 | 17.5 | 256.1167 | 761.8344 | 549.4177 | 0.17718 | 277.4158 | 1.1444 | 1.1154
211 | 1055 | 17.5833 | 702.8461 | 762.5395 | 1492.3345 | 6753.7292 | 8246.0636 | 1035.8594 | 1.0901 | 211 | 1055 | 17.5833 | 257.2321 | 762.5395 | 549.8017 | 0.17705 | 278.5602 | 1.1425 | 1.1138
212 | 1060 | 17.6667 | 703.9362 | 763.2413 | 1482.6255 | 6727.6523 | 8210.2778 | 1047.696 | 1.0732 | 212 | 1060 | 17.6667 | 258.3459 | 763.2413 | 550.1851 | 0.17693 | 279.7028 | 1.1407 | 1.1122
213 | 1065 | 17.75 | 705.0094 | 763.9398 | 1473.2596 | 6702.7348 | 8175.9945 | 1060.1122 | 1.0562 | 213 | 1065 | 17.75 | 259.4581 | 763.9398 | 550.5681 | 0.17681 | 280.8434 | 1.1389 | 1.1106
214 | 1070 | 17.8333 | 706.0656 | 764.6351 | 1464.2377 | 6678.9955 | 8143.2331 | 1073.1466 | 1.0391 | 214 | 1070 | 17.8333 | 260.5687 | 764.6351 | 550.9506 | 0.17668 | 281.9823 | 1.137 | 1.109
215 | 1075 | 17.9167 | 707.1047 | 765.3271 | 1455.5606 | 6656.4533 | 8112.0139 | 1086.8407 | 1.0221 | 215 | 1075 | 17.9167 | 261.6777 | 765.3271 | 551.3327 | 0.17656 | 283.1193 | 1.1352 | 1.1074
216 | 1080 | 18 | 708.1268 | 766.016 | 1447.2297 | 6635.1279 | 8082.3576 | 1101.2399 | 1.0051 | 216 | 1080 | 18 | 262.7852 | 766.016 | 551.7144 | 0.17644 | 284.2545 | 1.1334 | 1.1058
217 | 1085 | 18.0833 | 709.1319 | 766.7017 | 1439.2462 | 6615.0396 | 8054.2859 | 1116.3931 | 0.98798 | 217 | 1085 | 18.0833 | 263.891 | 766.7017 | 552.0956 | 0.17632 | 285.3879 | 1.1315 | 1.1042
218 | 1090 | 18.1667 | 710.1199 | 767.3843 | 1431.6118 | 6596.2093 | 8027.8211 | 1132.3536 | 0.97086 | 218 | 1090 | 18.1667 | 264.9953 | 767.3843 | 552.4765 | 0.1762 | 286.5194 | 1.1297 | 1.1026
219 | 1095 | 18.25 | 711.0907 | 768.0639 | 1424.3282 | 6578.6582 | 8002.9864 | 1149.1791 | 0.95368 | 219 | 1095 | 18.25 | 266.0979 | 768.0639 | 552.857 | 0.17607 | 287.6491 | 1.1279 | 1.101
220 | 1100 | 18.3333 | 712.0444 | 768.7403 | 1417.3972 | 6562.4085 | 7979.8057 | 1166.9324 | 0.93645 | 220 | 1100 | 18.3333 | 267.199 | 768.7403 | 553.2371 | 0.17595 | 288.7769 | 1.126 | 1.0994
221 | 1105 | 18.4167 | 712.9809 | 769.4137 | 1410.821 | 6547.4828 | 7958.3038 | 1185.682 | 0.91916 | 221 | 1105 | 18.4167 | 268.2984 | 769.4137 | 553.617 | 0.17583 | 289.903 | 1.1242 | 1.0978
222 | 1110 | 18.5 | 713.9 | 770.0841 | 1404.6017 | 6533.9044 | 7938.506 | 1205.5024 | 0.9018 | 222 | 1110 | 18.5 | 269.3962 | 770.0841 | 553.9964 | 0.17571 | 291.0271 | 1.1224 | 1.0962
223 | 1115 | 18.5833 | 714.8018 | 770.7515 | 1398.7418 | 6521.697 | 7920.4387 | 1226.4748 | 0.88436 | 223 | 1115 | 18.5833 | 270.4925 | 770.7515 | 554.3756 | 0.17559 | 292.1495 | 1.1205 | 1.0946
224 | 1120 | 18.6667 | 715.6862 | 771.4159 | 1393.2438 | 6510.885 | 7904.1288 | 1248.6881 | 0.86684 | 224 | 1120 | 18.6667 | 271.5871 | 771.4159 | 554.7545 | 0.17547 | 293.27 | 1.1187 | 1.093
225 | 1125 | 18.75 | 716.553 | 772.0774 | 1388.1106 | 6501.4933 | 7889.6039 | 1272.239 | 0.84923 | 225 | 1125 | 18.75 | 272.6801 | 772.0774 | 555.1332 | 0.17535 | 294.3887 | 1.1169 | 1.0914
226 | 1130 | 18.8333 | 717.4022 | 772.736 | 1383.3448 | 6493.5475 | 7876.8923 | 1297.2338 | 0.83153 | 226 | 1130 | 18.8333 | 273.7716 | 772.736 | 555.5116 | 0.17523 | 295.5055 | 1.115 | 1.0898
227 | 1135 | 18.9167 | 718.2338 | 773.3918 | 1378.9497 | 6487.0732 | 7866.0229 | 1323.7885 | 0.81372 | 227 | 1135 | 18.9167 | 274.8614 | 773.3918 | 555.8897 | 0.17511 | 296.6206 | 1.1132 | 1.0882
228 | 1140 | 19 | 719.0475 | 774.0446 | 1374.9282 | 6482.0968 | 7857.025 | 1352.0305 | 0.79581 | 228 | 1140 | 19 | 275.9496 | 774.0446 | 556.2676 | 0.175 | 297.7338 | 1.1114 | 1.0866
229 | 1145 | 19.0833 | 719.8433 | 774.6946 | 1371.2837 | 6478.6447 | 7849.9284 | 1382.0994 | 0.7778 | 229 | 1145 | 19.0833 | 277.0362 | 774.6946 | 556.6453 | 0.17488 | 298.8451 | 1.1095 | 1.085
230 | 1150 | 19.1667 | 720.6211 | 775.3419 | 1368.0193 | 6476.7439 | 7844.7633 | 1414.1485 | 0.75967 | 230 | 1150 | 19.1667 | 278.1212 | 775.3419 | 557.0228 | 0.17476 | 299.9546 | 1.1077 | 1.0834
231 | 1155 | 19.25 | 721.3808 | 775.9863 | 1365.1386 | 6476.4212 | 7841.5598 | 1448.3465 | 0.74143 | 231 | 1155 | 19.25 | 279.2046 | 775.9863 | 557.4002 | 0.17464 | 301.0623 | 1.1059 | 1.0818
232 | 1160 | 19.3333 | 722.1222 | 776.628 | 1362.6449 | 6477.7035 | 7840.3483 | 1484.8788 | 0.72307 | 232 | 1160 | 19.3333 | 280.2864 | 776.628 | 557.7773 | 0.17452 | 302.1682 | 1.104 | 1.0802
233 | 1165 | 19.4167 | 722.8453 | 777.2669 | 1360.5415 | 6480.6176 | 7841.1591 | 1523.9498 | 0.70461 | 233 | 1165 | 19.4167 | 281.3666 | 777.2669 | 558.1544 | 0.1744 | 303.2723 | 1.1022 | 1.0786
234 | 1170 | 19.5 | 723.5499 | 777.9032 | 1358.832 | 6485.1899 | 7844.0219 | 1565.7847 | 0.68603 | 234 | 1170 | 19.5 | 282.4451 | 777.9032 | 558.5312 | 0.17429 | 304.3745 | 1.1004 | 1.0769
235 | 1175 | 19.5833 | 724.2359 | 778.5367 | 1357.5196 | 6491.4467 | 7848.9663 | 1610.632 | 0.66735 | 235 | 1175 | 19.5833 | 283.5221 | 778.5367 | 558.908 | 0.17417 | 305.4749 | 1.0986 | 1.0753
236 | 1180 | 19.6667 | 724.9033 | 779.1676 | 1356.6076 | 6499.4132 | 7856.0208 | 1658.7663 | 0.64857 | 236 | 1180 | 19.6667 | 284.5974 | 779.1676 | 559.2847 | 0.17405 | 306.5734 | 1.0967 | 1.0737
237 | 1185 | 19.75 | 725.5518 | 779.7958 | 1356.099 | 6509.1141 | 7865.2131 | 1710.491 | 0.62969 | 237 | 1185 | 19.75 | 285.6711 | 779.7958 | 559.6612 | 0.17393 | 307.6702 | 1.0949 | 1.0721
238 | 1190 | 19.8333 | 726.1815 | 780.4214 | 1355.9968 | 6520.573 | 7876.5698 | 1766.1418 | 0.61073 | 238 | 1190 | 19.8333 | 286.7432 | 780.4214 | 560.0377 | 0.17382 | 308.7651 | 1.0931 | 1.0705
239 | 1195 | 19.9167 | 726.7923 | 781.0444 | 1356.3035 | 6533.8121 | 7890.1156 | 1826.0907 | 0.5917 | 239 | 1195 | 19.9167 | 287.8138 | 781.0444 | 560.4142 | 0.1737 | 309.8582 | 1.0913 | 1.0689
240 | 1200 | 20 | 727.384 | 781.6648 | 1357.0216 | 6548.8521 | 7905.8737 | 1890.7497 | 0.5726 | 240 | 1200 | 20 | 288.8826 | 781.6648 | 560.7906 | 0.17358 | 310.9495 | 1.0894 | 1.0673
241 | 1205 | 20.0833 | 727.9566 | 782.2827 | 1358.1531 | 6565.7119 | 7923.865 | 1960.576 | 0.55347 | 241 | 1205 | 20.0833 | 289.9499 | 782.2827 | 561.1669 | 0.17347 | 312.0389 | 1.0876 | 1.0657
242 | 1210 | 20.1667 | 728.51 | 782.898 | 1359.6995 | 6584.4084 | 7944.1079 | 2036.0774 | 0.53431 | 242 | 1210 | 20.1667 | 291.0156 | 782.898 | 561.5432 | 0.17335 | 313.1265 | 1.0858 | 1.064
243 | 1215 | 20.25 | 729.0443 | 783.5108 | 1361.6621 | 6604.956 | 7966.6181 | 2117.8178 | 0.51514 | 243 | 1215 | 20.25 | 292.0796 | 783.5108 | 561.9196 | 0.17323 | 314.2123 | 1.084 | 1.0624
244 | 1220 | 20.3333 | 729.5595 | 784.1211 | 1364.0415 | 6627.3666 | 7991.408 | 2206.4245 | 0.49599 | 244 | 1220 | 20.3333 | 293.142 | 784.1211 | 562.2959 | 0.17312 | 315.2963 | 1.0822 | 1.0608
245 | 1225 | 20.4167 | 730.0555 | 784.729 | 1366.8376 | 6651.649 | 8018.4867 | 2302.5956 | 0.47688 | 245 | 1225 | 20.4167 | 294.2029 | 784.729 | 562.6722 | 0.173 | 316.3785 | 1.0803 | 1.0592
246 | 1230 | 20.5 | 730.5323 | 785.3343 | 1370.05 | 6677.8091 | 8047.8592 | 2407.1087 | 0.45785 | 246 | 1230 | 20.5 | 295.2621 | 785.3343 | 563.0486 | 0.17289 | 317.4588 | 1.0785 | 1.0576
247 | 1235 | 20.5833 | 730.9902 | 785.9373 | 1373.6774 | 6705.8491 | 8079.5265 | 2520.8304 | 0.43892 | 247 | 1235 | 20.5833 | 296.3196 | 785.9373 | 563.425 | 0.17277 | 318.5374 | 1.0767 | 1.056
248 | 1240 | 20.6667 | 731.4291 | 786.5378 | 1377.7177 | 6735.7674 | 8113.4851 | 2644.7275 | 0.42011 | 248 | 1240 | 20.6667 | 297.3756 | 786.5378 | 563.8015 | 0.17266 | 319.6141 | 1.0749 | 1.0544
249 | 1245 | 20.75 | 731.8492 | 787.1359 | 1382.1682 | 6767.5587 | 8149.7269 | 2779.8791 | 0.40147 | 249 | 1245 | 20.75 | 298.43 | 787.1359 | 564.1781 | 0.17254 | 320.689 | 1.0731 | 1.0527
250 | 1250 | 20.8333 | 732.2507 | 787.7317 | 1387.0252 | 6801.2136 | 8188.2388 | 2927.4908 | 0.38303 | 250 | 1250 | 20.8333 | 299.4827 | 787.7317 | 564.5547 | 0.17243 | 321.7621 | 1.0713 | 1.0511
251 | 1255 | 20.9167 | 732.6337 | 788.3251 | 1392.2842 | 6836.7182 | 8229.0024 | 3088.9102 | 0.36482 | 251 | 1255 | 20.9167 | 300.5338 | 788.3251 | 564.9314 | 0.17231 | 322.8333 | 1.0695 | 1.0495
252 | 1260 | 21 | 732.9985 | 788.9161 | 1397.94 | 6874.0544 | 8271.9944 | 3265.6449 | 0.34688 | 252 | 1260 | 21 | 301.5833 | 788.9161 | 565.3082 | 0.1722 | 323.9028 | 1.0676 | 1.0479
253 | 1265 | 21.0833 | 733.3454 | 789.5049 | 1403.9862 | 6913.1995 | 8317.1857 | 3459.3827 | 0.32924 | 253 | 1265 | 21.0833 | 302.6312 | 789.5049 | 565.6852 | 0.17208 | 324.9704 | 1.0658 | 1.0463
254 | 1270 | 21.1667 | 733.6747 | 790.0913 | 1410.4158 | 6954.1264 | 8364.5422 | 3672.0144 | 0.31194 | 254 | 1270 | 21.1667 | 303.6775 | 790.0913 | 566.0623 | 0.17197 | 326.0363 | 1.064 | 1.0447
255 | 1275 | 21.25 | 733.9866 | 790.6754 | 1417.2207 | 6996.8036 | 8414.0243 | 3905.6596 | 0.29502 | 255 | 1275 | 21.25 | 304.7222 | 790.6754 | 566.4395 | 0.17185 | 327.1003 | 1.0622 | 1.043
256 | 1280 | 21.3333 | 734.2816 | 791.2573 | 1424.392 | 7041.1952 | 8465.5872 | 4162.6964 | 0.2785 | 256 | 1280 | 21.3333 | 305.7652 | 791.2573 | 566.8169 | 0.17174 | 328.1625 | 1.0604 | 1.0414
257 | 1285 | 21.4167 | 734.5601 | 791.8369 | 1431.9201 | 7087.2611 | 8519.1812 | 4445.7946 | 0.26241 | 257 | 1285 | 21.4167 | 306.8066 | 791.8369 | 567.1945 | 0.17162 | 329.2229 | 1.0586 | 1.0398
258 | 1290 | 21.5 | 734.8225 | 792.4143 | 1439.7944 | 7134.9573 | 8574.7517 | 4757.9537 | 0.2468 | 258 | 1290 | 21.5 | 307.8464 | 792.4143 | 567.5722 | 0.17151 | 330.2816 | 1.0568 | 1.0382
259 | 1295 | 21.5833 | 735.0693 | 792.9895 | 1448.0037 | 7184.2359 | 8632.2396 | 4924.0865 | 0.24007 | 259 | 1295 | 21.5833 | 308.8846 | 792.9895 | 567.9501 | 0.1714 | 331.3384 | 1.055 | 1.0366
260 | 1300 | 21.6667 | 735.3094 | 793.5625 | 1456.3262 | 7234.0891 | 8690.4153 | 4680.1357 | 0.25429 | 260 | 1300 | 21.6667 | 309.9212 | 793.5625 | 568.3282 | 0.17128 | 332.3934 | 1.0532 | 1.035
261 | 1305 | 21.75 | 735.5637 | 794.1332 | 1464.2388 | 7282.1317 | 8746.3705 | 4449.7296 | 0.26917 | 261 | 1305 | 21.75 | 310.9562 | 794.1332 | 568.7066 | 0.17117 | 333.4466 | 1.0514 | 1.0333
262 | 1310 | 21.8333 | 735.8329 | 794.7019 | 1471.725 | 7328.2843 | 8800.0093 | 4232.2498 | 0.28474 | 262 | 1310 | 21.8333 | 311.9895 | 794.7019 | 569.0851 | 0.17105 | 334.4979 | 1.0496 | 1.0317
263 | 1315 | 21.9167 | 736.1176 | 795.2683 | 1478.7683 | 7372.4662 | 8851.2344 | 4027.0931 | 0.30099 | 263 | 1315 | 21.9167 | 313.0213 | 795.2683 | 569.4639 | 0.17094 | 335.5475 | 1.0478 | 1.0301
264 | 1320 | 22 | 736.4186 | 795.8327 | 1485.352 | 7414.596 | 8899.948 | 3833.6718 | 0.31792 | 264 | 1320 | 22 | 314.0514 | 795.8327 | 569.843 | 0.17083 | 336.5953 | 1.046 | 1.0285
265 | 1325 | 22.0833 | 736.7365 | 796.3949 | 1491.4596 | 7454.592 | 8946.0516 | 3651.415 | 0.33551 | 265 | 1325 | 22.0833 | 315.0799 | 796.3949 | 570.2223 | 0.17071 | 337.6413 | 1.0442 | 1.0269
266 | 1330 | 22.1667 | 737.072 | 796.955 | 1497.0748 | 7492.3729 | 8989.4476 | 3479.7687 | 0.35377 | 266 | 1330 | 22.1667 | 316.1068 | 796.955 | 570.6018 | 0.1706 | 338.6855 | 1.0424 | 1.0253
267 | 1335 | 22.25 | 737.4258 | 797.5131 | 1502.1813 | 7527.8577 | 9030.039 | 3318.1959 | 0.37267 | 267 | 1335 | 22.25 | 317.132 | 797.5131 | 570.9817 | 0.17049 | 339.7279 | 1.0406 | 1.0237
268 | 1340 | 22.3333 | 737.7985 | 798.069 | 1506.7636 | 7560.9668 | 9067.7304 | 3166.1776 | 0.3922 | 268 | 1340 | 22.3333 | 318.1557 | 798.069 | 571.3618 | 0.17037 | 340.7685 | 1.0388 | 1.022
269 | 1345 | 22.4167 | 738.1907 | 798.6229 | 1510.8064 | 7591.6226 | 9102.4289 | 3023.2127 | 0.41231 | 269 | 1345 | 22.4167 | 319.1777 | 798.6229 | 571.7422 | 0.17026 | 341.8074 | 1.037 | 1.0204
270 | 1350 | 22.5 | 738.603 | 799.1748 | 1514.2952 | 7619.7494 | 9134.0446 | 2888.818 | 0.43299 | 270 | 1350 | 22.5 | 320.1982 | 799.1748 | 572.123 | 0.17015 | 342.8444 | 1.0352 | 1.0188
271 | 1355 | 22.5833 | 739.036 | 799.7246 | 1517.2164 | 7645.275 | 9162.4914 | 2762.5285 | 0.4542 | 271 | 1355 | 22.5833 | 321.217 | 799.7246 | 572.504 | 0.17003 | 343.8796 | 1.0334 | 1.0172
272 | 1360 | 22.6667 | 739.4902 | 800.2725 | 1519.5572 | 7668.1305 | 9187.6877 | 2643.8975 | 0.47588 | 272 | 1360 | 22.6667 | 322.2342 | 800.2725 | 572.8854 | 0.16992 | 344.9131 | 1.0317 | 1.0156
273 | 1365 | 22.75 | 739.9661 | 800.8183 | 1521.306 | 7688.2513 | 9209.5573 | 2532.4962 | 0.498 | 273 | 1365 | 22.75 | 323.2498 | 800.8183 | 573.2671 | 0.16981 | 345.9447 | 1.0299 | 1.014
274 | 1370 | 22.8333 | 740.4641 | 801.3621 | 1522.4524 | 7705.5779 | 9228.0302 | 2427.914 | 0.52049 | 274 | 1370 | 22.8333 | 324.2638 | 801.3621 | 573.6492 | 0.16969 | 346.9746 | 1.0281 | 1.0124
275 | 1375 | 22.9167 | 740.9845 | 801.904 | 1522.9872 | 7720.0558 | 9243.0431 | 2329.758 | 0.5433 | 275 | 1375 | 22.9167 | 325.2761 | 801.904 | 574.0316 | 0.16958 | 348.0027 | 1.0263 | 1.0108
276 | 1380 | 23 | 741.5279 | 802.444 | 1522.903 | 7731.637 | 9254.54 | 2237.6532 | 0.56637 | 276 | 1380 | 23 | 326.2869 | 802.444 | 574.4144 | 0.16947 | 349.029 | 1.0245 | 1.0091
277 | 1385 | 23.0833 | 742.0942 | 802.982 | 1522.1936 | 7740.2798 | 9262.4734 | 2151.2416 | 0.58963 | 277 | 1385 | 23.0833 | 327.296 | 802.982 | 574.7975 | 0.16935 | 350.0535 | 1.0227 | 1.0075
278 | 1390 | 23.1667 | 742.6838 | 803.518 | 1520.8547 | 7745.9493 | 9266.804 | 2070.1825 | 0.613 | 278 | 1390 | 23.1667 | 328.3036 | 803.518 | 575.1811 | 0.16924 | 351.0762 | 1.021 | 1.0059
279 | 1395 | 23.25 | 743.2968 | 804.0522 | 1518.8837 | 7748.6184 | 9267.5021 | 1994.1519 | 0.63642 | 279 | 1395 | 23.25 | 329.3095 | 804.0522 | 575.565 | 0.16913 | 352.0972 | 1.0192 | 1.0043
280 | 1400 | 23.3333 | 743.9333 | 804.5845 | 1516.2798 | 7748.2676 | 9264.5474 | 1922.8422 | 0.65981 | 280 | 1400 | 23.3333 | 330.3138 | 804.5845 | 575.9493 | 0.16901 | 353.1163 | 1.0174 | 1.0027
281 | 1405 | 23.4167 | 744.5931 | 805.1148 | 1513.044 | 7744.8853 | 9257.9293 | 1855.9614 | 0.6831 | 281 | 1405 | 23.4167 | 331.3165 | 805.1148 | 576.3341 | 0.1689 | 354.1337 | 1.0156 | 1.0011
282 | 1410 | 23.5 | 745.2762 | 805.6433 | 1509.1792 | 7738.4683 | 9247.6475 | 1793.2334 | 0.70621 | 282 | 1410 | 23.5 | 332.3176 | 805.6433 | 576.7193 | 0.16879 | 355.1494 | 1.0138 | 0.99949
283 | 1415 | 23.5833 | 745.9824 | 806.17 | 1504.6902 | 7729.0217 | 9233.7119 | 1734.3967 | 0.72907 | 283 | 1415 | 23.5833 | 333.3171 | 806.17 | 577.1049 | 0.16868 | 356.1632 | 1.0121 | 0.99789
284 | 1420 | 23.6667 | 746.7115 | 806.6948 | 1499.5837 | 7716.5589 | 9216.1425 | 1679.2046 | 0.7516 | 284 | 1420 | 23.6667 | 334.315 | 806.6948 | 577.4909 | 0.16856 | 357.1753 | 1.0103 | 0.99628
285 | 1425 | 23.75 | 747.463 | 807.2178 | 1493.8681 | 7701.1016 | 9194.9697 | 1627.4242 | 0.77373 | 285 | 1425 | 23.75 | 335.3113 | 807.2178 | 577.8774 | 0.16845 | 358.1856 | 1.0085 | 0.99467
286 | 1430 | 23.8333 | 748.2368 | 807.7389 | 1487.5537 | 7682.6799 | 9170.2336 | 1578.8361 | 0.79539 | 286 | 1430 | 23.8333 | 336.306 | 807.7389 | 578.2643 | 0.16834 | 359.1941 | 1.0068 | 0.99307
287 | 1435 | 23.9167 | 749.0322 | 808.2583 | 1480.6526 | 7661.3317 | 9141.9843 | 1533.2339 | 0.81653 | 287 | 1435 | 23.9167 | 337.2991 | 808.2583 | 578.6517 | 0.16823 | 360.2009 | 1.005 | 0.99146
288 | 1440 | 24 | 749.8487 | 808.7758 | 1473.1782 | 7637.1027 | 9110.2809 | 1490.4235 | 0.83707 | 288 | 1440 | 24 | 338.2905 | 808.7758 | 579.0395 | 0.16811 | 361.2059 | 1.0032 | 0.98986
289 | 1445 | 24.0833 | 750.6858 | 809.2916 | 1465.1458 | 7610.0458 | 9075.1916 | 1450.2227 | 0.85696 | 289 | 1445 | 24.0833 | 339.2804 | 809.2916 | 579.4279 | 0.168 | 362.2091 | 1.0015 | 0.98826
290 | 1450 | 24.1667 | 751.5427 | 809.8056 | 1456.5719 | 7580.2212 | 9036.7931 | 1412.4605 | 0.87615 | 290 | 1450 | 24.1667 | 340.2686 | 809.8056 | 579.8167 | 0.16789 | 363.2106 | 0.9997 | 0.98665
291 | 1455 | 24.25 | 752.4189 | 810.3178 | 1447.4744 | 7547.6955 | 8995.1699 | 1376.9767 | 0.89458 | 291 | 1455 | 24.25 | 341.2553 | 810.3178 | 580.206 | 0.16778 | 364.2103 | 0.99794 | 0.98505
292 | 1460 | 24.3333 | 753.3135 | 810.8283 | 1437.8722 | 7512.5414 | 8950.4136 | 1343.6213 | 0.91223 | 292 | 1460 | 24.3333 | 342.2403 | 810.8283 | 580.5958 | 0.16766 | 365.2082 | 0.99618 | 0.98345
293 | 1465 | 24.4167 | 754.2257 | 811.3371 | 1427.7856 | 7474.8371 | 8902.6227 | 1312.254 | 0.92905 | 293 | 1465 | 24.4167 | 343.2238 | 811.3371 | 580.9861 | 0.16755 | 366.2044 | 0.99442 | 0.98185
294 | 1470 | 24.5 | 755.1547 | 811.8442 | 1417.2355 | 7434.6658 | 8851.9013 | 1282.7435 | 0.94501 | 294 | 1470 | 24.5 | 344.2056 | 811.8442 | 581.3769 | 0.16744 | 367.1988 | 0.99267 | 0.98025
295 | 1475 | 24.5833 | 756.0997 | 812.3495 | 1406.2437 | 7392.1155 | 8798.3591 | 1254.9674 | 0.96008 | 295 | 1475 | 24.5833 | 345.1859 | 812.3495 | 581.7683 | 0.16732 | 368.1915 | 0.99091 | 0.97865
296 | 1480 | 24.6667 | 757.0598 | 812.8531 | 1394.8325 | 7347.2776 | 8742.1102 | 1228.8112 | 0.97425 | 296 | 1480 | 24.6667 | 346.1645 | 812.8531 | 582.1602 | 0.16721 | 369.1824 | 0.98916 | 0.97705
297 | 1485 | 24.75 | 758.0341 | 813.3551 | 1383.025 | 7300.2475 | 8683.2725 | 1204.1681 | 0.9875 | 297 | 1485 | 24.75 | 347.1416 | 813.3551 | 582.5526 | 0.1671 | 370.1716 | 0.98741 | 0.97546
298 | 1490 | 24.8333 | 759.0216 | 813.8553 | 1370.8445 | 7251.1228 | 8621.9673 | 1180.9387 | 0.99981 | 298 | 1490 | 24.8333 | 348.1171 | 813.8553 | 582.9456 | 0.16699 | 371.159 | 0.98566 | 0.97386
299 | 1495 | 24.9167 | 760.0214 | 814.354 | 1358.3144 | 7200.0039 | 8558.3183 | 1159.0301 | 1.0112 | 299 | 1495 | 24.9167 | 349.0909 | 814.354 | 583.3391 | 0.16687 | 372.1446 | 0.98391 | 0.97226
300 | 1500 | 25 | 761.0326 | 814.8509 | 1345.4585 | 7146.9927 | 8492.4512 | 1138.3558 | 1.0216 | 300 | 1500 | 25 | 350.0632 | 814.8509 | 583.7331 | 0.16676 | 373.1286 | 0.98216 | 0.97067
301 | 1505 | 25.0833 | 762.0542 | 815.3462 | 1332.3005 | 7092.1924 | 8424.4929 | 1118.8354 | 1.0311 | 301 | 1505 | 25.0833 | 351.0339 | 815.3462 | 584.1278 | 0.16665 | 374.1107 | 0.98042 | 0.96908
302 | 1510 | 25.1667 | 763.0853 | 815.8399 | 1318.8641 | 7035.707 | 8354.5712 | 1100.3939 | 1.0397 | 302 | 1510 | 25.1667 | 352.0029 | 815.8399 | 584.523 | 0.16654 | 375.0911 | 0.97867 | 0.96748
303 | 1515 | 25.25 | 764.1251 | 816.332 | 1305.1727 | 6977.641 | 8282.8137 | 1082.9614 | 1.0474 | 303 | 1515 | 25.25 | 352.9704 | 816.332 | 584.9188 | 0.16642 | 376.0698 | 0.97693 | 0.96589
304 | 1520 | 25.3333 | 765.1724 | 816.8224 | 1291.2494 | 6918.0986 | 8209.348 | 1066.473 | 1.0541 | 304 | 1520 | 25.3333 | 353.9363 | 816.8224 | 585.3151 | 0.16631 | 377.0467 | 0.97519 | 0.9643
305 | 1525 | 25.4167 | 766.2266 | 817.3113 | 1277.1171 | 6857.1836 | 8134.3007 | 1050.8681 | 1.06 | 305 | 1525 | 25.4167 | 354.9006 | 817.3113 | 585.7121 | 0.1662 | 378.0219 | 0.97345 | 0.96271
306 | 1530 | 25.5 | 767.2866 | 817.7985 | 1262.7982 | 6794.9991 | 8057.7973 | 1036.0906 | 1.065 | 306 | 1530 | 25.5 | 355.8633 | 817.7985 | 586.1096 | 0.16609 | 378.9954 | 0.97172 | 0.96112
307 | 1535 | 25.5833 | 768.3516 | 818.2842 | 1248.3147 | 6731.6468 | 7979.9615 | 1022.088 | 1.0692 | 307 | 1535 | 25.5833 | 356.8244 | 818.2842 | 586.5078 | 0.16597 | 379.9671 | 0.96998 | 0.95953
308 | 1540 | 25.6667 | 769.4208 | 818.7683 | 1233.6879 | 6667.2273 | 7900.9152 | 1008.8115 | 1.0725 | 308 | 1540 | 25.6667 | 357.784 | 818.7683 | 586.9065 | 0.16586 | 380.9371 | 0.96825 | 0.95794
309 | 1545 | 25.75 | 770.4933 | 819.2508 | 1218.9386 | 6601.8391 | 7820.7777 | 996.2157 | 1.0751 | 309 | 1545 | 25.75 | 358.7419 | 819.2508 | 587.3059 | 0.16575 | 381.9053 | 0.96651 | 0.95636
310 | 1550 | 25.8333 | 771.5684 | 819.7319 | 1204.087 | 6535.579 | 7739.666 | 984.2584 | 1.0768 | 310 | 1550 | 25.8333 | 359.6983 | 819.7319 | 587.7059 | 0.16563 | 382.8718 | 0.96478 | 0.95477
311 | 1555 | 25.9167 | 772.6452 | 820.2113 | 1189.1525 | 6468.5415 | 7657.694 | 972.9003 | 1.0779 | 311 | 1555 | 25.9167 | 360.653 | 820.2113 | 588.1065 | 0.16552 | 383.8366 | 0.96306 | 0.95319
312 | 1560 | 26 | 773.7231 | 820.6892 | 1174.1539 | 6400.8189 | 7574.9728 | 962.1047 | 1.0782 | 312 | 1560 | 26 | 361.6062 | 820.6892 | 588.5077 | 0.16541 | 384.7997 | 0.96133 | 0.9516
313 | 1565 | 26.0833 | 774.8013 | 821.1657 | 1159.1093 | 6332.5008 | 7491.6101 | 951.8374 | 1.0778 | 313 | 1565 | 26.0833 | 362.5578 | 821.1657 | 588.9096 | 0.1653 | 385.761 | 0.95961 | 0.95002
314 | 1570 | 26.1667 | 775.8791 | 821.6406 | 1144.0361 | 6263.6743 | 7407.7103 | 942.0666 | 1.0768 | 314 | 1570 | 26.1667 | 363.5078 | 821.6406 | 589.3121 | 0.16518 | 386.7206 | 0.95788 | 0.94844
315 | 1575 | 26.25 | 776.9559 | 822.114 | 1128.9507 | 6194.4235 | 7323.3743 | 932.7628 | 1.0752 | 315 | 1575 | 26.25 | 364.4563 | 822.114 | 589.7152 | 0.16507 | 387.6785 | 0.95616 | 0.94686
316 | 1580 | 26.3333 | 778.0311 | 822.5859 | 1113.8691 | 6124.8301 | 7238.6992 | 923.8982 | 1.0729 | 316 | 1580 | 26.3333 | 365.4031 | 822.5859 | 590.1191 | 0.16496 | 388.6347 | 0.95444 | 0.94528
317 | 1585 | 26.4167 | 779.104 | 823.0563 | 1098.8064 | 6054.9724 | 7153.7788 | 915.447 | 1.0701 | 317 | 1585 | 26.4167 | 366.3484 | 823.0563 | 590.5235 | 0.16484 | 389.5891 | 0.95272 | 0.9437
318 | 1590 | 26.5 | 780.1742 | 823.5253 | 1083.7768 | 5984.9261 | 7068.7029 | 907.3853 | 1.0668 | 318 | 1590 | 26.5 | 367.2921 | 823.5253 | 590.9287 | 0.16473 | 390.5418 | 0.95101 | 0.94213
319 | 1595 | 26.5833 | 781.241 | 823.9928 | 1068.7939 | 5914.7636 | 6983.5575 | 899.6904 | 1.063 | 319 | 1595 | 26.5833 | 368.2343 | 823.9928 | 591.3345 | 0.16462 | 391.4928 | 0.94929 | 0.94055
320 | 1600 | 26.6667 | 782.304 | 824.4588 | 1053.8705 | 5844.5545 | 6898.425 | 892.3415 | 1.0587 | 320 | 1600 | 26.6667 | 369.1748 | 824.4588 | 591.7409 | 0.1645 | 392.4421 | 0.94758 | 0.93897
321 | 1605 | 26.75 | 783.3626 | 824.9234 | 1039.0188 | 5774.3653 | 6813.3841 | 885.319 | 1.0539 | 321 | 1605 | 26.75 | 370.1138 | 824.9234 | 592.1481 | 0.16439 | 393.3897 | 0.94587 | 0.9374
322 | 1610 | 26.8333 | 784.4165 | 825.3865 | 1024.2501 | 5704.2593 | 6728.5095 | 878.6045 | 1.0487 | 322 | 1610 | 26.8333 | 371.0512 | 825.3865 | 592.5559 | 0.16428 | 394.3356 | 0.94416 | 0.93583
323 | 1615 | 26.9167 | 785.4653 | 825.8483 | 1009.5751 | 5634.2971 | 6643.8722 | 872.181 | 1.0432 | 323 | 1615 | 26.9167 | 371.987 | 825.8483 | 592.9644 | 0.16417 | 395.2798 | 0.94246 | 0.93426
324 | 1620 | 27 | 786.5084 | 826.3086 | 995.0038 | 5564.5361 | 6559.5399 | 866.0323 | 1.0372 | 324 | 1620 | 27 | 372.9213 | 826.3086 | 593.3736 | 0.16405 | 396.2222 | 0.94075 | 0.93269
325 | 1625 | 27.0833 | 787.5457 | 826.7675 | 980.5454 | 5495.0307 | 6475.5761 | 860.1435 | 1.031 | 325 | 1625 | 27.0833 | 373.854 | 826.7675 | 593.7835 | 0.16394 | 397.163 | 0.93905 | 0.93112
326 | 1630 | 27.1667 | 788.5766 | 827.225 | 966.2087 | 5425.8326 | 6392.0413 | 854.5005 | 1.0244 | 326 | 1630 | 27.1667 | 374.7851 | 827.225 | 594.1941 | 0.16383 | 398.102 | 0.93735 | 0.92955
327 | 1635 | 27.25 | 789.601 | 827.6811 | 952.0016 | 5356.9904 | 6308.992 | 849.0902 | 1.0175 | 327 | 1635 | 27.25 | 375.7146 | 827.6811 | 594.6054 | 0.16371 | 399.0394 | 0.93565 | 0.92798
328 | 1640 | 27.3333 | 790.6186 | 828.1358 | 937.9316 | 5288.5501 | 6226.4817 | 843.9002 | 1.0104 | 328 | 1640 | 27.3333 | 376.6426 | 828.1358 | 595.0174 | 0.1636 | 399.975 | 0.93395 | 0.92642
329 | 1645 | 27.4167 | 791.629 | 828.5892 | 924.0055 | 5220.5548 | 6144.5603 | 838.919 | 1.003 | 329 | 1645 | 27.4167 | 377.569 | 828.5892 | 595.4301 | 0.16349 | 400.909 | 0.93226 | 0.92486
330 | 1650 | 27.5 | 792.632 | 829.0412 | 910.2295 | 5153.0451 | 6063.2746 | 834.1356 | 0.99543 | 330 | 1650 | 27.5 | 378.4939 | 829.0412 | 595.8435 | 0.16337 | 401.8412 | 0.93057 | 0.92329
331 | 1655 | 27.5833 | 793.6274 | 829.4918 | 896.6094 | 5086.0587 | 5982.6681 | 829.54 | 0.98763 | 331 | 1655 | 27.5833 | 379.4172 | 829.4918 | 596.2577 | 0.16326 | 402.7718 | 0.92887 | 0.92173
332 | 1660 | 27.6667 | 794.615 | 829.941 | 883.1503 | 5019.6311 | 5902.7814 | 825.1225 | 0.97966 | 332 | 1660 | 27.6667 | 380.3389 | 829.941 | 596.6725 | 0.16314 | 403.7007 | 0.92719 | 0.92017
333 | 1665 | 27.75 | 795.5947 | 830.389 | 869.8569 | 4953.7951 | 5823.652 | 820.874 | 0.97153 | 333 | 1665 | 27.75 | 381.2591 | 830.389 | 597.0881 | 0.16303 | 404.6279 | 0.9255 | 0.91861
334 | 1670 | 27.8333 | 796.5662 | 830.8356 | 856.7333 | 4888.5812 | 5745.3145 | 816.7862 | 0.96326 | 334 | 1670 | 27.8333 | 382.1777 | 830.8356 | 597.5045 | 0.16292 | 405.5534 | 0.92381 | 0.91706
335 | 1675 | 27.9167 | 797.5295 | 831.2808 | 843.7834 | 4824.0175 | 5667.801 | 812.8511 | 0.95487 | 335 | 1675 | 27.9167 | 383.0947 | 831.2808 | 597.9215 | 0.1628 | 406.4772 | 0.92213 | 0.9155
336 | 1680 | 28 | 798.4844 | 831.7248 | 831.0104 | 4760.13 | 5591.1404 | 809.0612 | 0.94636 | 336 | 1680 | 28 | 384.0102 | 831.7248 | 598.3393 | 0.16269 | 407.3993 | 0.92045 | 0.91394
337 | 1685 | 28.0833 | 799.4307 | 832.1674 | 818.4172 | 4696.9424 | 5515.3597 | 805.4093 | 0.93777 | 337 | 1685 | 28.0833 | 384.9242 | 832.1674 | 598.7579 | 0.16258 | 408.3197 | 0.91877 | 0.91239
338 | 1690 | 28.1667 | 800.3685 | 832.6087 | 806.0062 | 4634.4765 | 5440.4828 | 801.889 | 0.9291 | 338 | 1690 | 28.1667 | 385.8366 | 832.6087 | 599.1772 | 0.16246 | 409.2385 | 0.91709 | 0.91084
339 | 1695 | 28.25 | 801.2976 | 833.0488 | 793.7796 | 4572.752 | 5366.5316 | 798.4937 | 0.92037 | 339 | 1695 | 28.25 | 386.7474 | 833.0488 | 599.5972 | 0.16235 | 410.1556 | 0.91542 | 0.90929
340 | 1700 | 28.3333 | 802.218 | 833.4875 | 781.7391 | 4511.7865 | 5293.5256 | 795.2178 | 0.91159 | 340 | 1700 | 28.3333 | 387.6567 | 833.4875 | 600.018 | 0.16224 | 411.071 | 0.91374 | 0.90774
341 | 1705 | 28.4167 | 803.1295 | 833.925 | 769.8861 | 4451.5962 | 5221.4823 | 792.0555 | 0.90277 | 341 | 1705 | 28.4167 | 388.5645 | 833.925 | 600.4395 | 0.16212 | 411.9848 | 0.91207 | 0.90619
342 | 1710 | 28.5 | 804.0323 | 834.3612 | 758.2216 | 4392.1951 | 5150.4167 | 789.0016 | 0.89393 | 342 | 1710 | 28.5 | 389.4706 | 834.3612 | 600.8618 | 0.16201 | 412.8968 | 0.9104 | 0.90465
343 | 1715 | 28.5833 | 804.9262 | 834.7961 | 746.7465 | 4333.5958 | 5080.3423 | 786.0511 | 0.88508 | 343 | 1715 | 28.5833 | 390.3753 | 834.7961 | 601.2849 | 0.16189 | 413.8072 | 0.90874 | 0.9031
344 | 1720 | 28.6667 | 805.8113 | 835.2298 | 735.4612 | 4275.8092 | 5011.2704 | 783.1992 | 0.87622 | 344 | 1720 | 28.6667 | 391.2784 | 835.2298 | 601.7087 | 0.16178 | 414.716 | 0.90707 | 0.90156
345 | 1725 | 28.75 | 806.6875 | 835.6622 | 724.366 | 4218.8446 | 4943.2106 | 780.4416 | 0.86738 | 345 | 1725 | 28.75 | 392.1799 | 835.6622 | 602.1333 | 0.16167 | 415.6231 | 0.90541 | 0.90002
346 | 1730 | 28.8333 | 807.5549 | 836.0934 | 713.4609 | 4162.7099 | 4876.1708 | 777.7741 | 0.85855 | 346 | 1730 | 28.8333 | 393.08 | 836.0934 | 602.5586 | 0.16155 | 416.5285 | 0.90375 | 0.89847
347 | 1735 | 28.9167 | 808.4135 | 836.5233 | 702.7455 | 4107.4117 | 4810.1572 | 775.1925 | 0.84974 | 347 | 1735 | 28.9167 | 393.9784 | 836.5233 | 602.9847 | 0.16144 | 417.4322 | 0.90209 | 0.89694
348 | 1740 | 29 | 809.2632 | 836.952 | 692.2195 | 4052.9551 | 4745.1746 | 772.6932 | 0.84098 | 348 | 1740 | 29 | 394.8754 | 836.952 | 603.4116 | 0.16132 | 418.3343 | 0.90043 | 0.8954
349 | 1745 | 29.0833 | 810.1042 | 837.3795 | 681.8821 | 3999.344 | 4681.2261 | 770.2725 | 0.83225 | 349 | 1745 | 29.0833 | 395.7708 | 837.3795 | 603.8393 | 0.16121 | 419.2347 | 0.89878 | 0.89386
350 | 1750 | 29.1667 | 810.9364 | 837.8057 | 671.7324 | 3946.5812 | 4618.3136 | 767.9271 | 0.82357 | 350 | 1750 | 29.1667 | 396.6646 | 837.8057 | 604.2678 | 0.16109 | 420.1335 | 0.89713 | 0.89233
351 | 1755 | 29.25 | 811.76 | 838.2308 | 661.7694 | 3894.6684 | 4556.4378 | 765.6538 | 0.81495 | 351 | 1755 | 29.25 | 397.557 | 838.2308 | 604.697 | 0.16098 | 421.0307 | 0.89548 | 0.89079
352 | 1760 | 29.3333 | 812.575 | 838.6546 | 651.9919 | 3843.6061 | 4495.598 | 763.4494 | 0.80639 | 352 | 1760 | 29.3333 | 398.4478 | 838.6546 | 605.127 | 0.16087 | 421.9261 | 0.89383 | 0.88926
353 | 1765 | 29.4167 | 813.3814 | 839.0773 | 642.3986 | 3793.3938 | 4435.7923 | 761.3111 | 0.7979 | 353 | 1765 | 29.4167 | 399.337 | 839.0773 | 605.5578 | 0.16075 | 422.82 | 0.89218 | 0.88773
354 | 1770 | 29.5 | 814.1793 | 839.4988 | 632.9878 | 3744.0302 | 4377.018 | 759.2361 | 0.78948 | 354 | 1770 | 29.5 | 400.2247 | 839.4988 | 605.9894 | 0.16064 | 423.7121 | 0.89054 | 0.8862
355 | 1775 | 29.5833 | 814.9687 | 839.9191 | 623.7579 | 3695.513 | 4319.271 | 757.2219 | 0.78114 | 355 | 1775 | 29.5833 | 401.1109 | 839.9191 | 606.4218 | 0.16052 | 424.6027 | 0.8889 | 0.88468
356 | 1780 | 29.6667 | 815.7499 | 840.3382 | 614.7073 | 3647.8392 | 4262.5465 | 755.2658 | 0.77287 | 356 | 1780 | 29.6667 | 401.9956 | 840.3382 | 606.855 | 0.16041 | 425.4916 | 0.88726 | 0.88315
357 | 1785 | 29.75 | 816.5227 | 840.7561 | 605.834 | 3601.0048 | 4206.8388 | 753.3656 | 0.7647 | 357 | 1785 | 29.75 | 402.8788 | 840.7561 | 607.2889 | 0.16029 | 426.3788 | 0.88562 | 0.88163
358 | 1790 | 29.8333 | 817.2874 | 841.1729 | 597.1361 | 3555.0054 | 4152.1414 | 751.5191 | 0.75661 | 358 | 1790 | 29.8333 | 403.7604 | 841.1729 | 607.7237 | 0.16018 | 427.2645 | 0.88399 | 0.88011
359 | 1795 | 29.9167 | 818.044 | 841.5885 | 588.6114 | 3509.8356 | 4098.447 | 749.7239 | 0.74861 | 359 | 1795 | 29.9167 | 404.6405 | 841.5885 | 608.1593 | 0.16006 | 428.1485 | 0.88236 | 0.87858
360 | 1800 | 30 | 818.7927 | 842.003 | 580.2579 | 3465.4895 | 4045.7474 | 747.9783 | 0.74071 | 360 | 1800 | 30 | 405.5191 | 842.003 | 608.5956 | 0.15995 | 429.0308 | 0.88072 | 0.87707
361 | 1805 | 30.0833 | 819.5334 | 842.4163 | 572.0734 | 3421.9606 | 3994.034 | 746.28 | 0.73291 | 361 | 1805 | 30.0833 | 406.3962 | 842.4163 | 609.0328 | 0.15983 | 429.9115 | 0.8791 | 0.87555
362 | 1810 | 30.1667 | 820.2663 | 842.8285 | 564.0555 | 3379.242 | 3943.2975 | 744.6275 | 0.7252 | 362 | 1810 | 30.1667 | 407.2717 | 842.8285 | 609.4708 | 0.15972 | 430.7906 | 0.87747 | 0.87403
363 | 1815 | 30.25 | 820.9915 | 843.2396 | 556.2019 | 3337.3261 | 3893.5281 | 743.0188 | 0.7176 | 363 | 1815 | 30.25 | 408.1457 | 843.2396 | 609.9095 | 0.1596 | 431.6681 | 0.87585 | 0.87252
364 | 1820 | 30.3333 | 821.7091 | 843.6495 | 548.5103 | 3296.205 | 3844.7154 | 741.4522 | 0.7101 | 364 | 1820 | 30.3333 | 409.0183 | 843.6495 | 610.3491 | 0.15949 | 432.5439 | 0.87423 | 0.87101
365 | 1825 | 30.4167 | 822.4192 | 844.0583 | 540.9783 | 3255.8702 | 3796.8485 | 739.9263 | 0.70271 | 365 | 1825 | 30.4167 | 409.8893 | 844.0583 | 610.7895 | 0.15937 | 433.4182 | 0.87261 | 0.8695
366 | 1830 | 30.5 | 823.1219 | 844.466 | 533.6033 | 3216.313 | 3749.9162 | 738.4394 | 0.69542 | 366 | 1830 | 30.5 | 410.7588 | 844.466 | 611.2307 | 0.15926 | 434.2908 | 0.87099 | 0.86799
367 | 1835 | 30.5833 | 823.8173 | 844.8726 | 526.3828 | 3177.5241 | 3703.9069 | 736.9901 | 0.68824 | 367 | 1835 | 30.5833 | 411.6268 | 844.8726 | 611.6727 | 0.15914 | 435.1618 | 0.86937 | 0.86648
368 | 1840 | 30.6667 | 824.5055 | 845.2781 | 519.3144 | 3139.4943 | 3658.8087 | 735.577 | 0.68116 | 368 | 1840 | 30.6667 | 412.4932 | 845.2781 | 612.1156 | 0.15903 | 436.0311 | 0.86776 | 0.86497
369 | 1845 | 30.75 | 825.1867 | 845.6825 | 512.3954 | 3102.2137 | 3614.6091 | 734.1987 | 0.6742 | 369 | 1845 | 30.75 | 413.3582 | 845.6825 | 612.5592 | 0.15891 | 436.8989 | 0.86615 | 0.86347
370 | 1850 | 30.8333 | 825.8609 | 846.0858 | 505.6234 | 3065.6723 | 3571.2957 | 732.854 | 0.66734 | 370 | 1850 | 30.8333 | 414.2217 | 846.0858 | 613.0037 | 0.1588 | 437.7651 | 0.86454 | 0.86197
371 | 1855 | 30.9167 | 826.5282 | 846.4881 | 498.9957 | 3029.86 | 3528.8557 | 731.5417 | 0.66059 | 371 | 1855 | 30.9167 | 415.0836 | 846.4881 | 613.4489 | 0.15868 | 438.6296 | 0.86294 | 0.86047
372 | 1860 | 31 | 827.1888 | 846.8892 | 492.5098 | 2994.7662 | 3487.276 | 730.2606 | 0.65395 | 372 | 1860 | 31 | 415.9441 | 846.8892 | 613.895 | 0.15857 | 439.4925 | 0.86133 | 0.85897
373 | 1865 | 31.0833 | 827.8428 | 847.2893 | 486.1631 | 2960.3805 | 3446.5435 | 729.0096 | 0.64742 | 373 | 1865 | 31.0833 | 416.8031 | 847.2893 | 614.3419 | 0.15845 | 440.3539 | 0.85973 | 0.85747
374 | 1870 | 31.1667 | 828.4902 | 847.6883 | 479.9529 | 2926.692 | 3406.6449 | 727.7876 | 0.641 | 374 | 1870 | 31.1667 | 417.6606 | 847.6883 | 614.7896 | 0.15834 | 441.2136 | 0.85813 | 0.85598
375 | 1875 | 31.25 | 829.1312 | 848.0863 | 473.8768 | 2893.6899 | 3367.5667 | 726.5936 | 0.63469 | 375 | 1875 | 31.25 | 418.5165 | 848.0863 | 615.2382 | 0.15822 | 442.0717 | 0.85654 | 0.85448
376 | 1880 | 31.3333 | 829.7659 | 848.4832 | 467.9321 | 2861.3632 | 3329.2953 | 725.4266 | 0.62849 | 376 | 1880 | 31.3333 | 419.371 | 848.4832 | 615.6876 | 0.15811 | 442.9283 | 0.85494 | 0.85299
377 | 1885 | 31.4167 | 830.3944 | 848.879 | 462.1163 | 2829.7009 | 3291.8171 | 724.2858 | 0.62239 | 377 | 1885 | 31.4167 | 420.224 | 848.879 | 616.1377 | 0.15799 | 443.7832 | 0.85335 | 0.8515
378 | 1890 | 31.5 | 831.0168 | 849.2739 | 456.4268 | 2798.6917 | 3255.1185 | 723.1701 | 0.6164 | 378 | 1890 | 31.5 | 421.0755 | 849.2739 | 616.5888 | 0.15788 | 444.6366 | 0.85176 | 0.85001
379 | 1895 | 31.5833 | 831.6332 | 849.6676 | 450.8611 | 2768.3246 | 3219.1857 | 722.0788 | 0.61052 | 379 | 1895 | 31.5833 | 421.9255 | 849.6676 | 617.0406 | 0.15776 | 445.4883 | 0.85018 | 0.84853
380 | 1900 | 31.6667 | 832.2437 | 850.0604 | 445.4167 | 2738.5883 | 3184.005 | 721.0109 | 0.60474 | 380 | 1900 | 31.6667 | 422.774 | 850.0604 | 617.4932 | 0.15764 | 446.3385 | 0.84859 | 0.84704
381 | 1905 | 31.75 | 832.8485 | 850.4521 | 440.091 | 2709.4716 | 3149.5626 | 719.9658 | 0.59907 | 381 | 1905 | 31.75 | 423.6211 | 850.4521 | 617.9467 | 0.15753 | 447.1871 | 0.84701 | 0.84556
382 | 1910 | 31.8333 | 833.4475 | 850.8428 | 434.8817 | 2680.9633 | 3115.8449 | 718.9427 | 0.5935 | 382 | 1910 | 31.8333 | 424.4666 | 850.8428 | 618.401 | 0.15741 | 448.0341 | 0.84543 | 0.84408
383 | 1915 | 31.9167 | 834.041 | 851.2325 | 429.7862 | 2653.0521 | 3082.8383 | 717.9408 | 0.58803 | 383 | 1915 | 31.9167 | 425.3107 | 851.2325 | 618.8562 | 0.1573 | 448.8795 | 0.84385 | 0.8426
384 | 1920 | 32 | 834.6291 | 851.6211 | 424.8021 | 2625.7269 | 3050.529 | 716.9595 | 0.58267 | 384 | 1920 | 32 | 426.1533 | 851.6211 | 619.3121 | 0.15718 | 449.7234 | 0.84228 | 0.84112
385 | 1925 | 32.0833 | 835.2117 | 852.0088 | 419.927 | 2598.9765 | 3018.9035 | 715.998 | 0.5774 | 385 | 1925 | 32.0833 | 426.9944 | 852.0088 | 619.7689 | 0.15707 | 450.5657 | 0.8407 | 0.83965
386 | 1930 | 32.1667 | 835.7891 | 852.3955 | 415.1586 | 2572.7899 | 2987.9485 | 715.0558 | 0.57223 | 386 | 1930 | 32.1667 | 427.8341 | 852.3955 | 620.2265 | 0.15695 | 451.4064 | 0.83913 | 0.83817
387 | 1935 | 32.25 | 836.3613 | 852.7811 | 410.4945 | 2547.156 | 2957.6504 | 714.1322 | 0.56716 | 387 | 1935 | 32.25 | 428.6723 | 852.7811 | 620.685 | 0.15683 | 452.2455 | 0.83756 | 0.8367
388 | 1940 | 32.3333 | 836.9285 | 853.1658 | 405.9324 | 2522.0638 | 2927.9961 | 713.2267 | 0.56219 | 388 | 1940 | 32.3333 | 429.509 | 853.1658 | 621.1443 | 0.15672 | 453.0831 | 0.836 | 0.83523
389 | 1945 | 32.4167 | 837.4907 | 853.5495 | 401.47 | 2497.5025 | 2898.9724 | 712.3386 | 0.55731 | 389 | 1945 | 32.4167 | 430.3442 | 853.5495 | 621.6043 | 0.1566 | 453.9191 | 0.83444 | 0.83377
390 | 1950 | 32.5 | 838.048 | 853.9322 | 397.105 | 2473.4613 | 2870.5663 | 711.4674 | 0.55252 | 390 | 1950 | 32.5 | 431.178 | 853.9322 | 622.0653 | 0.15649 | 454.7535 | 0.83287 | 0.8323
391 | 1955 | 32.5833 | 838.6005 | 854.3139 | 392.8353 | 2449.9294 | 2842.7648 | 710.6126 | 0.54783 | 391 | 1955 | 32.5833 | 432.0103 | 854.3139 | 622.527 | 0.15637 | 455.5864 | 0.83132 | 0.83084
392 | 1960 | 32.6667 | 839.1484 | 854.6947 | 388.6587 | 2426.8964 | 2815.5551 | 709.7736 | 0.54323 | 392 | 1960 | 32.6667 | 432.8411 | 854.6947 | 622.9896 | 0.15625 | 456.4177 | 0.82976 | 0.82937
393 | 1965 | 32.75 | 839.6916 | 855.0745 | 384.573 | 2404.3517 | 2788.9247 | 708.9501 | 0.53872 | 393 | 1965 | 32.75 | 433.6705 | 855.0745 | 623.453 | 0.15614 | 457.2474 | 0.82821 | 0.82791
394 | 1970 | 32.8333 | 840.2303 | 855.4534 | 380.5761 | 2382.285 | 2762.8611 | 708.1415 | 0.53429 | 394 | 1970 | 32.8333 | 434.4984 | 855.4534 | 623.9173 | 0.15602 | 458.0757 | 0.82666 | 0.82645
395 | 1975 | 32.9167 | 840.7646 | 855.8312 | 376.666 | 2360.6859 | 2737.3519 | 707.3474 | 0.52995 | 395 | 1975 | 32.9167 | 435.3248 | 855.8312 | 624.3823 | 0.1559 | 458.9023 | 0.82511 | 0.825
396 | 1980 | 33 | 841.2946 | 856.2082 | 372.8406 | 2339.5445 | 2712.3851 | 706.5674 | 0.5257 | 396 | 1980 | 33 | 436.1498 | 856.2082 | 624.8482 | 0.15579 | 459.7274 | 0.82356 | 0.82354
397 | 1985 | 33.0833 | 841.8203 | 856.5842 | 369.0979 | 2318.8507 | 2687.9486 | 705.8009 | 0.52153 | 397 | 1985 | 33.0833 | 436.9734 | 856.5842 | 625.3149 | 0.15567 | 460.551 | 0.82202 | 0.82209
398 | 1990 | 33.1667 | 842.3418 | 856.9592 | 365.4359 | 2298.5947 | 2664.0306 | 705.0477 | 0.51744 | 398 | 1990 | 33.1667 | 437.7955 | 856.9592 | 625.7825 | 0.15556 | 461.373 | 0.82048 | 0.82064
399 | 1995 | 33.25 | 842.8592 | 857.3333 | 361.8527 | 2278.7668 | 2640.6195 | 704.3074 | 0.51343 | 399 | 1995 | 33.25 | 438.6161 | 857.3333 | 626.2509 | 0.15544 | 462.1935 | 0.81894 | 0.81919
400 | 2000 | 33.3333 | 843.3726 | 857.7065 | 358.3464 | 2259.3574 | 2617.7038 | 703.5795 | 0.5095 | 400 | 2000 | 33.3333 | 439.4353 | 857.7065 | 626.7201 | 0.15532 | 463.0124 | 0.8174 | 0.81775
401 | 2005 | 33.4167 | 843.8822 | 858.0788 | 354.9151 | 2240.357 | 2595.2722 | 702.8638 | 0.50565 | 401 | 2005 | 33.4167 | 440.2531 | 858.0788 | 627.1901 | 0.15521 | 463.8298 | 0.81587 | 0.8163
402 | 2010 | 33.5 | 844.3878 | 858.4501 | 351.5571 | 2221.7565 | 2573.3136 | 702.1598 | 0.50188 | 402 | 2010 | 33.5 | 441.0694 | 858.4501 | 627.661 | 0.15509 | 464.6457 | 0.81434 | 0.81486
403 | 2015 | 33.5833 | 844.8897 | 858.8205 | 348.2705 | 2203.5466 | 2551.8172 | 701.4672 | 0.49817 | 403 | 2015 | 33.5833 | 441.8842 | 858.8205 | 628.1327 | 0.15497 | 465.46 | 0.81281 | 0.81342
404 | 2020 | 33.6667 | 845.3879 | 859.19 | 345.0537 | 2185.7185 | 2530.7722 | 700.7858 | 0.49455 | 404 | 2020 | 33.6667 | 442.6976 | 859.19 | 628.6052 | 0.15486 | 466.2728 | 0.81128 | 0.81198
405 | 2025 | 33.75 | 845.8824 | 859.5586 | 341.9048 | 2168.2632 | 2510.168 | 700.1151 | 0.49099 | 405 | 2025 | 33.75 | 443.5096 | 859.5586 | 629.0785 | 0.15474 | 467.0841 | 0.80976 | 0.81054
406 | 2030 | 33.8333 | 846.3734 | 859.9263 | 338.8221 | 2151.1721 | 2489.9943 | 699.455 | 0.4875 | 406 | 2030 | 33.8333 | 444.3202 | 859.9263 | 629.5527 | 0.15462 | 467.8939 | 0.80824 | 0.80911
407 | 2035 | 33.9167 | 846.8609 | 860.2931 | 335.8042 | 2134.4367 | 2470.2409 | 698.8051 | 0.48409 | 407 | 2035 | 33.9167 | 445.1293 | 860.2931 | 630.0277 | 0.15451 | 468.7021 | 0.80672 | 0.80768
408 | 2040 | 34 | 847.345 | 860.6589 | 332.8493 | 2118.0486 | 2450.8979 | 698.1652 | 0.48074 | 408 | 2040 | 34 | 445.937 | 860.6589 | 630.5035 | 0.15439 | 469.5088 | 0.8052 | 0.80625
409 | 2045 | 34.0833 | 847.8257 | 861.0239 | 329.9559 | 2101.9996 | 2431.9555 | 697.5349 | 0.47745 | 409 | 2045 | 34.0833 | 446.7432 | 861.0239 | 630.9801 | 0.15427 | 470.314 | 0.80369 | 0.80482
410 | 2050 | 34.1667 | 848.3032 | 861.3881 | 327.1224 | 2086.2816 | 2413.404 | 696.9141 | 0.47423 | 410 | 2050 | 34.1667 | 447.548 | 861.3881 | 631.4575 | 0.15416 | 471.1177 | 0.80218 | 0.80339
411 | 2055 | 34.25 | 848.7774 | 861.7513 | 324.3473 | 2070.8868 | 2395.2341 | 696.3024 | 0.47107 | 411 | 2055 | 34.25 | 448.3514 | 861.7513 | 631.9358 | 0.15404 | 471.9199 | 0.80067 | 0.80197
412 | 2060 | 34.3333 | 849.2485 | 862.1136 | 321.6292 | 2055.8074 | 2377.4366 | 695.6996 | 0.46798 | 412 | 2060 | 34.3333 | 449.1534 | 862.1136 | 632.4149 | 0.15392 | 472.7205 | 0.79916 | 0.80055
413 | 2065 | 34.4167 | 849.7164 | 862.4751 | 318.9666 | 2041.0357 | 2360.0023 | 695.1056 | 0.46494 | 413 | 2065 | 34.4167 | 449.9539 | 862.4751 | 632.8948 | 0.15381 | 473.5197 | 0.79766 | 0.79913
414 | 2070 | 34.5 | 850.1814 | 862.8357 | 316.3582 | 2026.5644 | 2342.9225 | 694.52 | 0.46197 | 414 | 2070 | 34.5 | 450.753 | 862.8357 | 633.3756 | 0.15369 | 474.3174 | 0.79616 | 0.79771
415 | 2075 | 34.5833 | 850.6434 | 863.1955 | 313.8025 | 2012.3861 | 2326.1885 | 693.9427 | 0.45905 | 415 | 2075 | 34.5833 | 451.5508 | 863.1955 | 633.8571 | 0.15357 | 475.1135 | 0.79466 | 0.79629
416 | 2080 | 34.6667 | 851.1024 | 863.5543 | 311.2982 | 1998.4936 | 2309.7918 | 693.3734 | 0.45619 | 416 | 2080 | 34.6667 | 452.347 | 863.5543 | 634.3395 | 0.15346 | 475.9082 | 0.79316 | 0.79488
417 | 2085 | 34.75 | 851.5586 | 863.9124 | 308.844 | 1984.8801 | 2293.7241 | 692.8119 | 0.45338 | 417 | 2085 | 34.75 | 453.1419 | 863.9124 | 634.8227 | 0.15334 | 476.7013 | 0.79167 | 0.79347
418 | 2090 | 34.8333 | 852.012 | 864.2695 | 306.4386 | 1971.5387 | 2277.9773 | 692.2582 | 0.45063 | 418 | 2090 | 34.8333 | 453.9354 | 864.2695 | 635.3067 | 0.15322 | 477.493 | 0.79018 | 0.79206
419 | 2095 | 34.9167 | 852.4626 | 864.6258 | 304.0808 | 1958.4625 | 2262.5434 | 691.7118 | 0.44793 | 419 | 2095 | 34.9167 | 454.7274 | 864.6258 | 635.7915 | 0.15311 | 478.2832 | 0.78869 | 0.79065
420 | 2100 | 35 | 852.9105 | 864.9813 | 301.7694 | 1945.6452 | 2247.4146 | 691.1728 | 0.44528 | 420 | 2100 | 35 | 455.5181 | 864.9813 | 636.2771 | 0.15299 | 479.0719 | 0.7872 | 0.78924
421 | 2105 | 35.0833 | 853.3558 | 865.3359 | 299.5031 | 1933.0803 | 2232.5833 | 690.6408 | 0.44268 | 421 | 2105 | 35.0833 | 456.3073 | 865.3359 | 636.7636 | 0.15287 | 479.8591 | 0.78572 | 0.78784
422 | 2110 | 35.1667 | 853.7985 | 865.6897 | 297.2808 | 1920.7614 | 2218.0422 | 690.1158 | 0.44014 | 422 | 2110 | 35.1667 | 457.0952 | 865.6897 | 637.2508 | 0.15276 | 480.6448 | 0.78424 | 0.78644
423 | 2115 | 35.25 | 854.2386 | 866.0427 | 295.1014 | 1908.6825 | 2203.784 | 689.5975 | 0.43764 | 423 | 2115 | 35.25 | 457.8816 | 866.0427 | 637.7389 | 0.15264 | 481.429 | 0.78276 | 0.78504
424 | 2120 | 35.3333 | 854.6763 | 866.3948 | 292.9638 | 1896.8376 | 2189.8015 | 689.0858 | 0.43518 | 424 | 2120 | 35.3333 | 458.6666 | 866.3948 | 638.2277 | 0.15252 | 482.2118 | 0.78129 | 0.78364
425 | 2125 | 35.4167 | 855.1115 | 866.7461 | 290.8669 | 1885.2209 | 2176.0878 | 688.5806 | 0.43277 | 425 | 2125 | 35.4167 | 459.4503 | 866.7461 | 638.7174 | 0.15241 | 482.9931 | 0.77981 | 0.78225
426 | 2130 | 35.5 | 855.5442 | 867.0966 | 288.8097 | 1873.8265 | 2162.6362 | 688.0817 | 0.43041 | 426 | 2130 | 35.5 | 460.2325 | 867.0966 | 639.2079 | 0.15229 | 483.7729 | 0.77834 | 0.78085
427 | 2135 | 35.5833 | 855.9746 | 867.4463 | 286.7911 | 1862.6489 | 2149.44 | 687.5889 | 0.42809 | 427 | 2135 | 35.5833 | 461.0134 | 867.4463 | 639.6992 | 0.15217 | 484.5512 | 0.77688 | 0.77946
428 | 2140 | 35.6667 | 856.4027 | 867.7951 | 284.8101 | 1851.6828 | 2136.4929 | 687.1022 | 0.42581 | 428 | 2140 | 35.6667 | 461.7929 | 867.7951 | 640.1913 | 0.15205 | 485.3281 | 0.77541 | 0.77807
429 | 2145 | 35.75 | 856.8285 | 868.1432 | 282.8658 | 1840.9226 | 2123.7884 | 686.6213 | 0.42358 | 429 | 2145 | 35.75 | 462.5709 | 868.1432 | 640.6842 | 0.15194 | 486.1035 | 0.77395 | 0.77669
430 | 2150 | 35.8333 | 857.2521 | 868.4904 | 280.9572 | 1830.3633 | 2111.3205 | 686.1461 | 0.42138 | 430 | 2150 | 35.8333 | 463.3476 | 868.4904 | 641.1779 | 0.15182 | 486.8775 | 0.77249 | 0.7753
431 | 2155 | 35.9167 | 857.6735 | 868.8368 | 279.0835 | 1819.9997 | 2099.0831 | 685.6766 | 0.41923 | 431 | 2155 | 35.9167 | 464.1229 | 868.8368 | 641.6724 | 0.1517 | 487.65 | 0.77103 | 0.77392
432 | 2160 | 36 | 858.0927 | 869.1825 | 277.2436 | 1809.8269 | 2087.0705 | 685.2126 | 0.41711 | 432 | 2160 | 36 | 464.8968 | 869.1825 | 642.1677 | 0.15159 | 488.421 | 0.76958 | 0.77254
433 | 2165 | 36.0833 | 858.5098 | 869.5273 | 275.4368 | 1799.84 | 2075.2768 | 684.7539 | 0.41503 | 433 | 2165 | 36.0833 | 465.6694 | 869.5273 | 642.6638 | 0.15147 | 489.1906 | 0.76813 | 0.77116
434 | 2170 | 36.1667 | 858.9249 | 869.8714 | 273.6621 | 1790.0344 | 2063.6966 | 684.3005 | 0.41299 | 434 | 2170 | 36.1667 | 466.4405 | 869.8714 | 643.1607 | 0.15135 | 489.9587 | 0.76668 | 0.76979
435 | 2175 | 36.25 | 859.3379 | 870.2146 | 271.9188 | 1780.4055 | 2052.3243 | 683.8522 | 0.41098 | 435 | 2175 | 36.25 | 467.2103 | 870.2146 | 643.6583 | 0.15124 | 490.7254 | 0.76523 | 0.76842
436 | 2180 | 36.3333 | 859.7488 | 870.5571 | 270.2061 | 1770.9487 | 2041.1548 | 683.409 | 0.40901 | 436 | 2180 | 36.3333 | 467.9788 | 870.5571 | 644.1568 | 0.15112 | 491.4906 | 0.76379 | 0.76705
437 | 2185 | 36.4167 | 860.1578 | 870.8988 | 268.5231 | 1761.6596 | 2030.1828 | 682.9707 | 0.40707 | 437 | 2185 | 36.4167 | 468.7458 | 870.8988 | 644.6561 | 0.151 | 492.2544 | 0.76235 | 0.76568
438 | 2190 | 36.5 | 860.5649 | 871.2397 | 266.8692 | 1752.5341 | 2019.4033 | 682.5372 | 0.40517 | 438 | 2190 | 36.5 | 469.5115 | 871.2397 | 645.1561 | 0.15088 | 493.0168 | 0.76091 | 0.76431
439 | 2195 | 36.5833 | 860.9701 | 871.5798 | 265.2435 | 1743.568 | 2008.8114 | 682.1085 | 0.4033 | 439 | 2195 | 36.5833 | 470.2758 | 871.5798 | 645.657 | 0.15077 | 493.7777 | 0.75947 | 0.76295
440 | 2200 | 36.6667 | 861.3734 | 871.9192 | 263.6453 | 1734.7571 | 1998.4024 | 681.6843 | 0.40146 | 440 | 2200 | 36.6667 | 471.0387 | 871.9192 | 646.1586 | 0.15065 | 494.5371 | 0.75804 | 0.76158
441 | 2205 | 36.75 | 861.7748 | 872.2578 | 262.0739 | 1726.0976 | 1988.1715 | 681.2647 | 0.39965 | 441 | 2205 | 36.75 | 471.8003 | 872.2578 | 646.661 | 0.15053 | 495.2952 | 0.75661 | 0.76022
442 | 2210 | 36.8333 | 862.1745 | 872.5956 | 260.5287 | 1717.5856 | 1978.1143 | 680.8496 | 0.39787 | 442 | 2210 | 36.8333 | 472.5605 | 872.5956 | 647.1642 | 0.15042 | 496.0518 | 0.75518 | 0.75887
443 | 2215 | 36.9167 | 862.5724 | 872.9327 | 259.009 | 1709.2174 | 1968.2264 | 680.4388 | 0.39612 | 443 | 2215 | 36.9167 | 473.3194 | 872.9327 | 647.6682 | 0.1503 | 496.807 | 0.75375 | 0.75751
444 | 2220 | 37 | 862.9685 | 873.269 | 257.5141 | 1700.9892 | 1958.5033 | 680.0322 | 0.3944 | 444 | 2220 | 37 | 474.0769 | 873.269 | 648.1729 | 0.15018 | 497.5607 | 0.75233 | 0.75616
445 | 2225 | 37.0833 | 863.3629 | 873.6046 | 256.0434 | 1692.8976 | 1948.941 | 679.6299 | 0.3927 | 445 | 2225 | 37.0833 | 474.8331 | 873.6046 | 648.6785 | 0.15007 | 498.313 | 0.75091 | 0.75481
446 | 2230 | 37.1667 | 863.7556 | 873.9394 | 254.5963 | 1684.9391 | 1939.5354 | 679.2316 | 0.39104 | 446 | 2230 | 37.1667 | 475.5879 | 873.9394 | 649.1848 | 0.14995 | 499.0639 | 0.74949 | 0.75346
447 | 2235 | 37.25 | 864.1466 | 874.2735 | 253.1722 | 1677.1102 | 1930.2824 | 678.8374 | 0.3894 | 447 | 2235 | 37.25 | 476.3413 | 874.2735 | 649.6919 | 0.14983 | 499.8134 | 0.74808 | 0.75211
448 | 2240 | 37.3333 | 864.536 | 874.6068 | 251.7705 | 1669.4078 | 1921.1783 | 678.4471 | 0.38778 | 448 | 2240 | 37.3333 | 477.0934 | 874.6068 | 650.1997 | 0.14971 | 500.5615 | 0.74666 | 0.75077
449 | 2245 | 37.4167 | 864.9238 | 874.9394 | 250.3906 | 1661.8286 | 1912.2192 | 678.0607 | 0.3862 | 449 | 2245 | 37.4167 | 477.8442 | 874.9394 | 650.7084 | 0.1496 | 501.3082 | 0.74526 | 0.74942
450 | 2250 | 37.5 | 865.31 | 875.2713 | 249.032 | 1654.3695 | 1903.4016 | 677.6781 | 0.38463 | 450 | 2250 | 37.5 | 478.5936 | 875.2713 | 651.2178 | 0.14948 | 502.0534 | 0.74385 | 0.74808
451 | 2255 | 37.5833 | 865.6946 | 875.6024 | 247.6942 | 1647.0275 | 1894.7217 | 677.2993 | 0.38309 | 451 | 2255 | 37.5833 | 479.3417 | 875.6024 | 651.7279 | 0.14936 | 502.7973 | 0.74244 | 0.74675
452 | 2260 | 37.6667 | 866.0777 | 875.9328 | 246.3766 | 1639.7996 | 1886.1763 | 676.9241 | 0.38158 | 452 | 2260 | 37.6667 | 480.0885 | 875.9328 | 652.2389 | 0.14925 | 503.5397 | 0.74104 | 0.74541
453 | 2265 | 37.75 | 866.4593 | 876.2624 | 245.0788 | 1632.6829 | 1877.7618 | 676.5524 | 0.38008 | 453 | 2265 | 37.75 | 480.8339 | 876.2624 | 652.7505 | 0.14913 | 504.2808 | 0.73964 | 0.74408
454 | 2270 | 37.8333 | 866.8394 | 876.5914 | 243.8002 | 1625.6747 | 1869.475 | 676.1843 | 0.37861 | 454 | 2270 | 37.8333 | 481.578 | 876.5914 | 653.263 | 0.14901 | 505.0204 | 0.73825 | 0.74275
455 | 2275 | 37.9167 | 867.218 | 876.9196 | 242.5404 | 1618.7722 | 1861.3126 | 675.8197 | 0.37716 | 455 | 2275 | 37.9167 | 482.3207 | 876.9196 | 653.7762 | 0.1489 | 505.7587 | 0.73685 | 0.74142
456 | 2280 | 38 | 867.5951 | 877.2471 | 241.2989 | 1611.9728 | 1853.2717 | 675.4585 | 0.37573 | 456 | 2280 | 38 | 483.0621 | 877.2471 | 654.2902 | 0.14878 | 506.4955 | 0.73546 | 0.74009
457 | 2285 | 38.0833 | 867.9709 | 877.5739 | 240.0752 | 1605.274 | 1845.3492 | 675.1006 | 0.37433 | 457 | 2285 | 38.0833 | 483.8022 | 877.5739 | 654.8049 | 0.14866 | 507.231 | 0.73407 | 0.73877
458 | 2290 | 38.1667 | 868.3452 | 877.9 | 238.869 | 1598.6731 | 1837.5421 | 674.7461 | 0.37294 | 458 | 2290 | 38.1667 | 484.541 | 877.9 | 655.3204 | 0.14854 | 507.965 | 0.73269 | 0.73745
459 | 2295 | 38.25 | 868.7181 | 878.2253 | 237.6797 | 1592.1677 | 1829.8475 | 674.3947 | 0.37157 | 459 | 2295 | 38.25 | 485.2784 | 878.2253 | 655.8366 | 0.14843 | 508.6977 | 0.73131 | 0.73613
460 | 2300 | 38.3333 | 869.0897 | 878.55 | 236.5071 | 1585.7556 | 1822.2627 | 674.0465 | 0.37022 | 460 | 2300 | 38.3333 | 486.0146 | 878.55 | 656.3536 | 0.14831 | 509.429 | 0.72993 | 0.73481
461 | 2305 | 38.4167 | 869.4599 | 878.874 | 235.3506 | 1579.4344 | 1814.785 | 673.7015 | 0.36889 | 461 | 2305 | 38.4167 | 486.7494 | 878.874 | 656.8713 | 0.14819 | 510.159 | 0.72855 | 0.7335
462 | 2310 | 38.5 | 869.8288 | 879.1972 | 234.2099 | 1573.2018 | 1807.4117 | 673.3595 | 0.36758 | 462 | 2310 | 38.5 | 487.4829 | 879.1972 | 657.3898 | 0.14808 | 510.8875 | 0.72717 | 0.73218
463 | 2315 | 38.5833 | 870.1964 | 879.5198 | 233.0846 | 1567.0557 | 1800.1402 | 673.0206 | 0.36628 | 463 | 2315 | 38.5833 | 488.215 | 879.5198 | 657.909 | 0.14796 | 511.6147 | 0.7258 | 0.73087
464 | 2320 | 38.6667 | 870.5627 | 879.8417 | 231.9743 | 1560.9939 | 1792.9682 | 672.6846 | 0.36501 | 464 | 2320 | 38.6667 | 488.9459 | 879.8417 | 658.4289 | 0.14784 | 512.3405 | 0.72443 | 0.72957
465 | 2325 | 38.75 | 870.9277 | 880.1628 | 230.8787 | 1555.0144 | 1785.8931 | 672.3515 | 0.36375 | 465 | 2325 | 38.75 | 489.6755 | 880.1628 | 658.9496 | 0.14773 | 513.0649 | 0.72307 | 0.72826
466 | 2330 | 38.8333 | 871.2914 | 880.4833 | 229.7975 | 1549.1152 | 1778.9126 | 672.0213 | 0.3625 | 466 | 2330 | 38.8333 | 490.4037 | 880.4833 | 659.4711 | 0.14761 | 513.788 | 0.7217 | 0.72696
467 | 2335 | 38.9167 | 871.6539 | 880.8031 | 228.7302 | 1543.2943 | 1772.0245 | 671.6939 | 0.36127 | 467 | 2335 | 38.9167 | 491.1307 | 880.8031 | 659.9932 | 0.14749 | 514.5097 | 0.72034 | 0.72566
468 | 2340 | 39 | 872.0152 | 881.1223 | 227.6766 | 1537.5498 | 1765.2264 | 671.3693 | 0.36006 | 468 | 2340 | 39 | 491.8564 | 881.1223 | 660.5161 | 0.14738 | 515.23 | 0.71898 | 0.72436
469 | 2345 | 39.0833 | 872.3753 | 881.4407 | 226.6363 | 1531.8799 | 1758.5163 | 671.0475 | 0.35887 | 469 | 2345 | 39.0833 | 492.5807 | 881.4407 | 661.0397 | 0.14726 | 515.949 | 0.71763 | 0.72306
470 | 2350 | 39.1667 | 872.7341 | 881.7585 | 225.6091 | 1526.2828 | 1751.8919 | 670.7284 | 0.35768 | 470 | 2350 | 39.1667 | 493.3038 | 881.7585 | 661.5641 | 0.14714 | 516.6666 | 0.71627 | 0.72177
471 | 2355 | 39.25 | 873.0918 | 882.0756 | 224.5946 | 1520.7568 | 1745.3514 | 670.4119 | 0.35652 | 471 | 2355 | 39.25 | 494.0255 | 882.0756 | 662.0892 | 0.14703 | 517.3829 | 0.71492 | 0.72047
472 | 2360 | 39.3333 | 873.4483 | 882.392 | 223.5926 | 1515.3001 | 1738.8927 | 670.098 | 0.35536 | 472 | 2360 | 39.3333 | 494.746 | 882.392 | 662.615 | 0.14691 | 518.0978 | 0.71357 | 0.71919
473 | 2365 | 39.4167 | 873.8037 | 882.7078 | 222.6026 | 1509.9111 | 1732.5138 | 669.7867 | 0.35422 | 473 | 2365 | 39.4167 | 495.4652 | 882.7078 | 663.1415 | 0.14679 | 518.8114 | 0.71223 | 0.7179
474 | 2370 | 39.5 | 874.1579 | 883.0229 | 221.6246 | 1504.5883 | 1726.2129 | 669.4779 | 0.3531 | 474 | 2370 | 39.5 | 496.1831 | 883.0229 | 663.6687 | 0.14668 | 519.5236 | 0.71089 | 0.71661
475 | 2375 | 39.5833 | 874.511 | 883.3374 | 220.6582 | 1499.33 | 1719.9882 | 669.1716 | 0.35199 | 475 | 2375 | 39.5833 | 496.8997 | 883.3374 | 664.1967 | 0.14656 | 520.2345 | 0.70955 | 0.71533
476 | 2380 | 39.6667 | 874.863 | 883.6511 | 219.7031 | 1494.1347 | 1713.8378 | 668.8678 | 0.35089 | 476 | 2380 | 39.6667 | 497.615 | 883.6511 | 664.7253 | 0.14644 | 520.9441 | 0.70821 | 0.71405
477 | 2385 | 39.75 | 875.2139 | 883.9643 | 218.7591 | 1489.001 | 1707.7601 | 668.5664 | 0.3498 | 477 | 2385 | 39.75 | 498.3291 | 883.9643 | 665.2547 | 0.14633 | 521.6523 | 0.70688 | 0.71277
478 | 2390 | 39.8333 | 875.5637 | 884.2767 | 217.8259 | 1483.9275 | 1701.7534 | 668.2675 | 0.34873 | 478 | 2390 | 39.8333 | 499.0419 | 884.2767 | 665.7848 | 0.14621 | 522.3592 | 0.70554 | 0.7115
479 | 2395 | 39.9167 | 875.9124 | 884.5886 | 216.9034 | 1478.9127 | 1695.8161 | 667.9708 | 0.34766 | 479 | 2395 | 39.9167 | 499.7534 | 884.5886 | 666.3156 | 0.14609 | 523.0647 | 0.70421 | 0.71022
480 | 2400 | 40 | 876.2601 | 884.8997 | 215.9912 | 1473.9553 | 1689.9465 | 667.6765 | 0.34661 | 480 | 2400 | 40 | 500.4636 | 884.8997 | 666.8471 | 0.14598 | 523.7689 | 0.70289 | 0.70895
481 | 2405 | 40.0833 | 876.6067 | 885.2103 | 215.0892 | 1469.054 | 1684.1432 | 667.3845 | 0.34557 | 481 | 2405 | 40.0833 | 501.1725 | 885.2103 | 667.3793 | 0.14586 | 524.4718 | 0.70157 | 0.70769
482 | 2410 | 40.1667 | 876.9523 | 885.5202 | 214.197 | 1464.2076 | 1678.4046 | 667.0947 | 0.34455 | 482 | 2410 | 40.1667 | 501.8802 | 885.5202 | 667.9122 | 0.14574 | 525.1734 | 0.70024 | 0.70642
483 | 2415 | 40.25 | 877.2968 | 885.8294 | 213.3146 | 1459.4147 | 1672.7293 | 666.8071 | 0.34353 | 483 | 2415 | 40.25 | 502.5866 | 885.8294 | 668.4458 | 0.14563 | 525.8736 | 0.69893 | 0.70516
484 | 2420 | 40.3333 | 877.6404 | 886.138 | 212.4417 | 1454.6742 | 1667.1159 | 666.5218 | 0.34252 | 484 | 2420 | 40.3333 | 503.2918 | 886.138 | 668.9801 | 0.14551 | 526.5725 | 0.69761 | 0.70389
485 | 2425 | 40.4167 | 877.9829 | 886.446 | 211.5781 | 1449.9848 | 1661.5629 | 666.2386 | 0.34153 | 485 | 2425 | 40.4167 | 503.9957 | 886.446 | 669.5151 | 0.14539 | 527.2702 | 0.6963 | 0.70264
486 | 2430 | 40.5 | 878.3244 | 886.7534 | 210.7236 | 1445.3456 | 1656.0692 | 665.9576 | 0.34054 | 486 | 2430 | 40.5 | 504.6983 | 886.7534 | 670.0508 | 0.14528 | 527.9665 | 0.69499 | 0.70138
487 | 2435 | 40.5833 | 878.665 | 887.0601 | 209.878 | 1440.7553 | 1650.6333 | 665.6786 | 0.33957 | 487 | 2435 | 40.5833 | 505.3997 | 887.0601 | 670.5871 | 0.14516 | 528.6614 | 0.69368 | 0.70012
488 | 2440 | 40.6667 | 879.0045 | 887.3662 | 209.0411 | 1436.2129 | 1645.254 | 665.4017 | 0.3386 | 488 | 2440 | 40.6667 | 506.0998 | 887.3662 | 671.1242 | 0.14505 | 529.3551 | 0.69238 | 0.69887
489 | 2445 | 40.75 | 879.3431 | 887.6716 | 208.2127 | 1431.7173 | 1639.9301 | 665.1269 | 0.33764 | 489 | 2445 | 40.75 | 506.7987 | 887.6716 | 671.6619 | 0.14493 | 530.0475 | 0.69107 | 0.69762
490 | 2450 | 40.8333 | 879.6808 | 887.9765 | 207.3928 | 1427.2676 | 1634.6604 | 664.8541 | 0.3367 | 490 | 2450 | 40.8333 | 507.4963 | 887.9765 | 672.2003 | 0.14481 | 530.7386 | 0.68977 | 0.69638
491 | 2455 | 40.9167 | 880.0175 | 888.2807 | 206.581 | 1422.8627 | 1629.4437 | 664.5833 | 0.33576 | 491 | 2455 | 40.9167 | 508.1927 | 888.2807 | 672.7394 | 0.1447 | 531.4283 | 0.68848 | 0.69513
492 | 2460 | 41 | 880.3532 | 888.5843 | 205.7773 | 1418.5016 | 1624.2789 | 664.3145 | 0.33483 | 492 | 2460 | 41 | 508.8878 | 888.5843 | 673.2792 | 0.14458 | 532.1168 | 0.68718 | 0.69389
493 | 2465 | 41.0833 | 880.6881 | 888.8873 | 204.9814 | 1414.1835 | 1619.1649 | 664.0476 | 0.33391 | 493 | 2465 | 41.0833 | 509.5817 | 888.8873 | 673.8196 | 0.14447 | 532.804 | 0.68589 | 0.69265
494 | 2470 | 41.1667 | 881.022 | 889.1897 | 204.1932 | 1409.9075 | 1614.1007 | 663.7826 | 0.333 | 494 | 2470 | 41.1667 | 510.2744 | 889.1897 | 674.3608 | 0.14435 | 533.4899 | 0.6846 | 0.69141
495 | 2475 | 41.25 | 881.355 | 889.4915 | 203.4126 | 1405.6726 | 1609.0852 | 663.5195 | 0.3321 | 495 | 2475 | 41.25 | 510.9658 | 889.4915 | 674.9025 | 0.14423 | 534.1745 | 0.68332 | 0.69017
496 | 2480 | 41.3333 | 881.6871 | 889.7926 | 202.6395 | 1401.478 | 1604.1175 | 663.2583 | 0.3312 | 496 | 2480 | 41.3333 | 511.6559 | 889.7926 | 675.445 | 0.14412 | 534.8578 | 0.68204 | 0.68894
497 | 2485 | 41.4167 | 882.0183 | 890.0932 | 201.8735 | 1397.3229 | 1599.1964 | 662.999 | 0.33031 | 497 | 2485 | 41.4167 | 512.3449 | 890.0932 | 675.9881 | 0.144 | 535.5399 | 0.68075 | 0.68771
498 | 2490 | 41.5 | 882.3486 | 890.3932 | 201.1148 | 1393.2064 | 1594.3212 | 662.7414 | 0.32944 | 498 | 2490 | 41.5 | 513.0326 | 890.3932 | 676.5319 | 0.14389 | 536.2206 | 0.67948 | 0.68648
499 | 2495 | 41.5833 | 882.678 | 890.6925 | 200.363 | 1389.1278 | 1589.4908 | 662.4857 | 0.32856 | 499 | 2495 | 41.5833 | 513.7191 | 890.6925 | 677.0763 | 0.14377 | 536.9001 | 0.6782 | 0.68526
500 | 2500 | 41.6667 | 883.0066 | 890.9913 | 199.618 | 1385.0863 | 1584.7044 | 662.2318 | 0.3277 | 500 | 2500 | 41.6667 | 514.4043 | 890.9913 | 677.6214 | 0.14366 | 537.5783 | 0.67693 | 0.68403
501 | 2505 | 41.75 | 883.3343 | 891.2895 | 198.8798 | 1381.0812 | 1579.961 | 661.9796 | 0.32684 | 501 | 2505 | 41.75 | 515.0884 | 891.2895 | 678.1671 | 0.14354 | 538.2552 | 0.67566 | 0.68281
502 | 2510 | 41.8333 | 883.6611 | 891.5871 | 198.1482 | 1377.1117 | 1575.2599 | 661.7291 | 0.32599 | 502 | 2510 | 41.8333 | 515.7712 | 891.5871 | 678.7135 | 0.14342 | 538.9309 | 0.67439 | 0.68159
503 | 2515 | 41.9167 | 883.9871 | 891.884 | 197.4231 | 1373.1771 | 1570.6002 | 661.4804 | 0.32515 | 503 | 2515 | 41.9167 | 516.4528 | 891.884 | 679.2605 | 0.14331 | 539.6053 | 0.67313 | 0.68038
504 | 2520 | 42 | 884.3123 | 892.1804 | 196.7044 | 1369.2768 | 1565.9812 | 661.2334 | 0.32432 | 504 | 2520 | 42 | 517.1332 | 892.1804 | 679.8082 | 0.14319 | 540.2784 | 0.67187 | 0.67916
505 | 2525 | 42.0833 | 884.6366 | 892.4763 | 195.9919 | 1365.41 | 1561.4019 | 660.988 | 0.32349 | 505 | 2525 | 42.0833 | 517.8123 | 892.4763 | 680.3565 | 0.14308 | 540.9503 | 0.67061 | 0.67795
506 | 2530 | 42.1667 | 884.9601 | 892.7715 | 195.2855 | 1361.5763 | 1556.8618 | 660.7443 | 0.32267 | 506 | 2530 | 42.1667 | 518.4903 | 892.7715 | 680.9054 | 0.14296 | 541.6209 | 0.66935 | 0.67674
507 | 2535 | 42.25 | 885.2827 | 893.0662 | 194.5852 | 1357.7748 | 1552.3599 | 660.5022 | 0.32185 | 507 | 2535 | 42.25 | 519.167 | 893.0662 | 681.455 | 0.14285 | 542.2902 | 0.6681 | 0.67553
508 | 2540 | 42.3333 | 885.6046 | 893.3602 | 193.8908 | 1354.005 | 1547.8957 | 660.2618 | 0.32104 | 508 | 2540 | 42.3333 | 519.8425 | 893.3602 | 682.0053 | 0.14273 | 542.9583 | 0.66685 | 0.67433
509 | 2545 | 42.4167 | 885.9256 | 893.6537 | 193.2022 | 1350.2663 | 1543.4684 | 660.0229 | 0.32024 | 509 | 2545 | 42.4167 | 520.5169 | 893.6537 | 682.5561 | 0.14262 | 543.6252 | 0.6656 | 0.67313
510 | 2550 | 42.5 | 886.2459 | 893.9467 | 192.5193 | 1346.5581 | 1539.0774 | 659.7857 | 0.31945 | 510 | 2550 | 42.5 | 521.19 | 893.9467 | 683.1076 | 0.1425 | 544.2908 | 0.66435 | 0.67193
511 | 2555 | 42.5833 | 886.5653 | 894.239 | 191.842 | 1342.8799 | 1534.7219 | 659.5499 | 0.31866 | 511 | 2555 | 42.5833 | 521.8619 | 894.239 | 683.6597 | 0.14239 | 544.9551 | 0.66311 | 0.67073
512 | 2560 | 42.6667 | 886.884 | 894.5308 | 191.1703 | 1339.2311 | 1530.4013 | 659.3158 | 0.31787 | 512 | 2560 | 42.6667 | 522.5326 | 894.5308 | 684.2125 | 0.14227 | 545.6182 | 0.66187 | 0.66953
513 | 2565 | 42.75 | 887.2019 | 894.822 | 190.5039 | 1335.6111 | 1526.1151 | 659.0832 | 0.31709 | 513 | 2565 | 42.75 | 523.2022 | 894.822 | 684.7658 | 0.14216 | 546.2801 | 0.66063 | 0.66834
514 | 2570 | 42.8333 | 887.5189 | 895.1127 | 189.843 | 1332.0196 | 1521.8625 | 658.852 | 0.31632 | 514 | 2570 | 42.8333 | 523.8705 | 895.1127 | 685.3198 | 0.14204 | 546.9408 | 0.6594 | 0.66715
515 | 2575 | 42.9167 | 887.8353 | 895.4028 | 189.1872 | 1328.4558 | 1517.6431 | 658.6224 | 0.31555 | 515 | 2575 | 42.9167 | 524.5377 | 895.4028 | 685.8744 | 0.14193 | 547.6002 | 0.65817 | 0.66596
516 | 2580 | 43 | 888.1508 | 895.6923 | 188.5366 | 1324.9195 | 1513.4561 | 658.3943 | 0.31479 | 516 | 2580 | 43 | 525.2036 | 895.6923 | 686.4296 | 0.14181 | 548.2583 | 0.65694 | 0.66478
517 | 2585 | 43.0833 | 888.4656 | 895.9813 | 187.8911 | 1321.41 | 1509.3011 | 658.1676 | 0.31404 | 517 | 2585 | 43.0833 | 525.8684 | 895.9813 | 686.9854 | 0.1417 | 548.9153 | 0.65571 | 0.66359
518 | 2590 | 43.1667 | 888.7796 | 896.2697 | 187.2506 | 1317.9269 | 1505.1776 | 657.9423 | 0.31328 | 518 | 2590 | 43.1667 | 526.532 | 896.2697 | 687.5419 | 0.14158 | 549.571 | 0.65449 | 0.66241
519 | 2595 | 43.25 | 889.0929 | 896.5575 | 186.6151 | 1314.4698 | 1501.0849 | 657.7185 | 0.31254 | 519 | 2595 | 43.25 | 527.1944 | 896.5575 | 688.0989 | 0.14147 | 550.2255 | 0.65327 | 0.66123
520 | 2600 | 43.3333 | 889.4055 | 896.8448 | 185.9843 | 1311.0382 | 1497.0225 | 657.4961 | 0.3118 | 520 | 2600 | 43.3333 | 527.8556 | 896.8448 | 688.6565 | 0.14135 | 550.8787 | 0.65205 | 0.66006
521 | 2605 | 43.4167 | 889.7173 | 897.1316 | 185.3583 | 1307.6317 | 1492.9901 | 657.2751 | 0.31106 | 521 | 2605 | 43.4167 | 528.5157 | 897.1316 | 689.2148 | 0.14124 | 551.5308 | 0.65083 | 0.65888
522 | 2610 | 43.5 | 890.0283 | 897.4178 | 184.737 | 1304.2499 | 1488.9869 | 657.0555 | 0.31033 | 522 | 2610 | 43.5 | 529.1746 | 897.4178 | 689.7736 | 0.14112 | 552.1816 | 0.64962 | 0.65771
523 | 2615 | 43.5833 | 890.3387 | 897.7035 | 184.1204 | 1300.8923 | 1485.0127 | 656.8373 | 0.30961 | 523 | 2615 | 43.5833 | 529.8323 | 897.7035 | 690.333 | 0.14101 | 552.8312 | 0.64841 | 0.65654
524 | 2620 | 43.6667 | 890.6483 | 897.9886 | 183.5082 | 1297.5586 | 1481.0669 | 656.6204 | 0.30889 | 524 | 2620 | 43.6667 | 530.4888 | 897.9886 | 690.8931 | 0.1409 | 553.4796 | 0.6472 | 0.65537
525 | 2625 | 43.75 | 890.9572 | 898.2732 | 182.9006 | 1294.2484 | 1477.149 | 656.4048 | 0.30817 | 525 | 2625 | 43.75 | 531.1442 | 898.2732 | 691.4537 | 0.14078 | 554.1268 | 0.64599 | 0.65421
526 | 2630 | 43.8333 | 891.2653 | 898.5572 | 182.2973 | 1290.9613 | 1473.2586 | 656.1906 | 0.30746 | 526 | 2630 | 43.8333 | 531.7984 | 898.5572 | 692.0149 | 0.14067 | 554.7728 | 0.64479 | 0.65305
527 | 2635 | 43.9167 | 891.5728 | 898.8407 | 181.6984 | 1287.6969 | 1469.3954 | 655.9777 | 0.30675 | 527 | 2635 | 43.9167 | 532.4515 | 898.8407 | 692.5766 | 0.14055 | 555.4176 | 0.64359 | 0.65189
528 | 2640 | 44 | 891.8795 | 899.1237 | 181.1038 | 1284.4549 | 1465.5588 | 655.7661 | 0.30605 | 528 | 2640 | 44 | 533.1033 | 899.1237 | 693.139 | 0.14044 | 556.0612 | 0.64239 | 0.65073
529 | 2645 | 44.0833 | 892.1856 | 899.4061 | 180.5134 | 1281.235 | 1461.7484 | 655.5558 | 0.30535 | 529 | 2645 | 44.0833 | 533.7541 | 899.4061 | 693.7019 | 0.14033 | 556.7036 | 0.6412 | 0.64958
530 | 2650 | 44.1667 | 892.4909 | 899.688 | 179.9272 | 1278.0367 | 1457.9639 | 655.3467 | 0.30466 | 530 | 2650 | 44.1667 | 534.4037 | 899.688 | 694.2655 | 0.14021 | 557.3448 | 0.64001 | 0.64842
531 | 2655 | 44.25 | 892.7956 | 899.9694 | 179.3451 | 1274.8598 | 1454.2048 | 655.139 | 0.30397 | 531 | 2655 | 44.25 | 535.0521 | 899.9694 | 694.8295 | 0.1401 | 557.9848 | 0.63882 | 0.64727
532 | 2660 | 44.3333 | 893.0996 | 900.2502 | 178.767 | 1271.7039 | 1450.4709 | 654.9324 | 0.30329 | 532 | 2660 | 44.3333 | 535.6994 | 900.2502 | 695.3942 | 0.13998 | 558.6236 | 0.63763 | 0.64612
533 | 2665 | 44.4167 | 893.4029 | 900.5306 | 178.1929 | 1268.5687 | 1446.7616 | 654.7271 | 0.3026 | 533 | 2665 | 44.4167 | 536.3455 | 900.5306 | 695.9594 | 0.13987 | 559.2612 | 0.63645 | 0.64498
534 | 2670 | 44.5 | 893.7055 | 900.8104 | 177.6227 | 1265.454 | 1443.0767 | 654.5231 | 0.30193 | 534 | 2670 | 44.5 | 536.9905 | 900.8104 | 696.5252 | 0.13976 | 559.8977 | 0.63526 | 0.64384
535 | 2675 | 44.5833 | 894.0074 | 901.0896 | 177.0564 | 1262.3593 | 1439.4157 | 654.3202 | 0.30126 | 535 | 2675 | 44.5833 | 537.6343 | 901.0896 | 697.0916 | 0.13964 | 560.533 | 0.63409 | 0.64269
536 | 2680 | 44.6667 | 894.3086 | 901.3684 | 176.4939 | 1259.2845 | 1435.7785 | 654.1185 | 0.30059 | 536 | 2680 | 44.6667 | 538.277 | 901.3684 | 697.6585 | 0.13953 | 561.167 | 0.63291 | 0.64156
537 | 2685 | 44.75 | 894.6092 | 901.6466 | 175.9352 | 1256.2293 | 1432.1645 | 653.9181 | 0.29992 | 537 | 2685 | 44.75 | 538.9185 | 901.6466 | 698.226 | 0.13942 | 561.8 | 0.63174 | 0.64042
538 | 2690 | 44.8333 | 894.9092 | 901.9244 | 175.3803 | 1253.1932 | 1428.5735 | 653.7188 | 0.29926 | 538 | 2690 | 44.8333 | 539.559 | 901.9244 | 698.794 | 0.1393 | 562.4317 | 0.63056 | 0.63929
539 | 2695 | 44.9167 | 895.2084 | 902.2016 | 174.829 | 1250.1762 | 1425.0052 | 653.5206 | 0.2986 | 539 | 2695 | 44.9167 | 540.1982 | 902.2016 | 699.3626 | 0.13919 | 563.0623 | 0.6294 | 0.63815
540 | 2700 | 45 | 895.507 | 902.4783 | 174.2813 | 1247.1779 | 1421.4592 | 653.3236 | 0.29795 | 540 | 2700 | 45 | 540.8364 | 902.4783 | 699.9317 | 0.13908 | 563.6916 | 0.62823 | 0.63703
541 | 2705 | 45.0833 | 895.805 | 902.7545 | 173.7372 | 1244.1981 | 1417.9353 | 653.1278 | 0.2973 | 541 | 2705 | 45.0833 | 541.4734 | 902.7545 | 700.5014 | 0.13896 | 564.3199 | 0.62707 | 0.6359
542 | 2710 | 45.1667 | 896.1023 | 903.0301 | 173.1967 | 1241.2365 | 1414.4331 | 652.9331 | 0.29666 | 542 | 2710 | 45.1667 | 542.1093 | 903.0301 | 701.0716 | 0.13885 | 564.9469 | 0.62591 | 0.63477
543 | 2715 | 45.25 | 896.3989 | 903.3053 | 172.6596 | 1238.2928 | 1410.9524 | 652.7395 | 0.29601 | 543 | 2715 | 45.25 | 542.7441 | 903.3053 | 701.6423 | 0.13874 | 565.5729 | 0.62475 | 0.63365
544 | 2720 | 45.3333 | 896.6949 | 903.58 | 172.126 | 1235.3669 | 1407.4928 | 652.547 | 0.29537 | 544 | 2720 | 45.3333 | 543.3778 | 903.58 | 702.2136 | 0.13862 | 566.1976 | 0.62359 | 0.63253
545 | 2725 | 45.4167 | 896.9903 | 903.8541 | 171.5957 | 1232.4584 | 1404.0542 | 652.3557 | 0.29474 | 545 | 2725 | 45.4167 | 544.0103 | 903.8541 | 702.7855 | 0.13851 | 566.8212 | 0.62244 | 0.63141
546 | 2730 | 45.5 | 897.2851 | 904.1278 | 171.0689 | 1229.5673 | 1400.6361 | 652.1654 | 0.29411 | 546 | 2730 | 45.5 | 544.6417 | 904.1278 | 703.3578 | 0.1384 | 567.4436 | 0.62129 | 0.6303
547 | 2735 | 45.5833 | 897.5792 | 904.401 | 170.5453 | 1226.6931 | 1397.2385 | 651.9762 | 0.29348 | 547 | 2735 | 45.5833 | 545.272 | 904.401 | 703.9307 | 0.13829 | 568.0649 | 0.62014 | 0.62919
548 | 2740 | 45.6667 | 897.8726 | 904.6736 | 170.0251 | 1223.8358 | 1393.8609 | 651.788 | 0.29285 | 548 | 2740 | 45.6667 | 545.9012 | 904.6736 | 704.5041 | 0.13817 | 568.6851 | 0.619 | 0.62808
549 | 2745 | 45.75 | 898.1655 | 904.9458 | 169.5081 | 1220.9951 | 1390.5032 | 651.6009 | 0.29223 | 549 | 2745 | 45.75 | 546.5293 | 904.9458 | 705.0781 | 0.13806 | 569.3041 | 0.61786 | 0.62697
550 | 2750 | 45.8333 | 898.4577 | 905.2175 | 168.9943 | 1218.1708 | 1387.165 | 651.4149 | 0.29161 | 550 | 2750 | 45.8333 | 547.1562 | 905.2175 | 705.6525 | 0.13795 | 569.9219 | 0.61672 | 0.62586
551 | 2755 | 45.9167 | 898.7493 | 905.4887 | 168.4836 | 1215.3626 | 1383.8462 | 651.2299 | 0.291 | 551 | 2755 | 45.9167 | 547.7821 | 905.4887 | 706.2275 | 0.13784 | 570.5386 | 0.61558 | 0.62476
552 | 2760 | 46 | 899.0403 | 905.7594 | 167.9761 | 1212.5705 | 1380.5466 | 651.046 | 0.29039 | 552 | 2760 | 46 | 548.4069 | 905.7594 | 706.803 | 0.13772 | 571.1542 | 0.61444 | 0.62366
553 | 2765 | 46.0833 | 899.3307 | 906.0296 | 167.4716 | 1209.7942 | 1377.2658 | 650.863 | 0.28978 | 553 | 2765 | 46.0833 | 549.0305 | 906.0296 | 707.379 | 0.13761 | 571.7687 | 0.61331 | 0.62256
554 | 2770 | 46.1667 | 899.6205 | 906.2993 | 166.9703 | 1207.0335 | 1374.0037 | 650.6811 | 0.28917 | 554 | 2770 | 46.1667 | 549.6531 | 906.2993 | 707.9556 | 0.1375 | 572.382 | 0.61218 | 0.62146
555 | 2775 | 46.25 | 899.9097 | 906.5686 | 166.4719 | 1204.2881 | 1370.76 | 650.5002 | 0.28857 | 555 | 2775 | 46.25 | 550.2745 | 906.5686 | 708.5326 | 0.13739 | 572.9942 | 0.61106 | 0.62037
556 | 2780 | 46.3333 | 900.1983 | 906.8373 | 165.9765 | 1201.5581 | 1367.5346 | 650 | 0.28811 | 556 | 2780 | 46.3333 | 550.8949 | 906.8373 | 709.1101 | 0.13728 | 573.6052 | 0.60993 | 0.61928
557 | 2785 | 46.4167 | 900.4864 | 907.1056 | 165.4806 | 1198.8176 | 1364.2981 | 650 | 0.28743 | 557 | 2785 | 46.4167 | 551.5142 | 907.1056 | 709.6882 | 0.13716 | 574.2151 | 0.60881 | 0.61819
558 | 2790 | 46.5 | 900.7738 | 907.3734 | 164.9897 | 1196.1073 | 1361.0969 | 650 | 0.28676 | 558 | 2790 | 46.5 | 552.1324 | 907.3734 | 710.2667 | 0.13705 | 574.824 | 0.60769 | 0.6171
559 | 2795 | 46.5833 | 901.0606 | 907.6407 | 164.5037 | 1193.4263 | 1357.93 | 650 | 0.28609 | 559 | 2795 | 46.5833 | 552.7495 | 907.6407 | 710.8458 | 0.13694 | 575.4316 | 0.60657 | 0.61602
560 | 2800 | 46.6667 | 901.3466 | 907.9075 | 164.0225 | 1190.7736 | 1354.7961 | 650 | 0.28543 | 560 | 2800 | 46.6667 | 553.3655 | 907.9075 | 711.4253 | 0.13683 | 576.0382 | 0.60546 | 0.61493
561 | 2805 | 46.75 | 901.6321 | 908.1739 | 163.5459 | 1188.1485 | 1351.6944 | 650 | 0.28478 | 561 | 2805 | 46.75 | 553.9804 | 908.1739 | 712.0053 | 0.13672 | 576.6437 | 0.60435 | 0.61385
562 | 2810 | 46.8333 | 901.9169 | 908.4398 | 163.0739 | 1185.5501 | 1348.624 | 650 | 0.28413 | 562 | 2810 | 46.8333 | 554.5943 | 908.4398 | 712.5858 | 0.13661 | 577.248 | 0.60324 | 0.61278
563 | 2815 | 46.9167 | 902.201 | 908.7052 | 162.6062 | 1182.9775 | 1345.5838 | 650 | 0.28349 | 563 | 2815 | 46.9167 | 555.2071 | 908.7052 | 713.1668 | 0.1365 | 577.8513 | 0.60213 | 0.6117
564 | 2820 | 47 | 902.4845 | 908.9702 | 162.1429 | 1180.4301 | 1342.5729 | 650 | 0.28285 | 564 | 2820 | 47 | 555.8188 | 908.9702 | 713.7483 | 0.13638 | 578.4534 | 0.60103 | 0.61063
565 | 2825 | 47.0833 | 902.7673 | 909.2347 | 161.6836 | 1177.907 | 1339.5907 | 650 | 0.28223 | 565 | 2825 | 47.0833 | 556.4294 | 909.2347 | 714.3303 | 0.13627 | 579.0544 | 0.59993 | 0.60956
566 | 2830 | 47.1667 | 903.0496 | 909.4987 | 161.2285 | 1175.4076 | 1336.6361 | 650 | 0.2816 | 566 | 2830 | 47.1667 | 557.0389 | 909.4987 | 714.9127 | 0.13616 | 579.6544 | 0.59883 | 0.60849
567 | 2835 | 47.25 | 903.3312 | 909.7622 | 160.7773 | 1172.9312 | 1333.7085 | 650 | 0.28099 | 567 | 2835 | 47.25 | 557.6474 | 909.7622 | 715.4957 | 0.13605 | 580.2532 | 0.59773 | 0.60742
568 | 2840 | 47.3333 | 903.6121 | 910.0253 | 160.33 | 1170.477 | 1330.807 | 650 | 0.28038 | 568 | 2840 | 47.3333 | 558.2548 | 910.0253 | 716.0791 | 0.13594 | 580.8509 | 0.59664 | 0.60636
569 | 2845 | 47.4167 | 903.8925 | 910.288 | 159.8864 | 1168.0446 | 1327.931 | 650 | 0.27977 | 569 | 2845 | 47.4167 | 558.8612 | 910.288 | 716.6629 | 0.13583 | 581.4476 | 0.59555 | 0.6053
570 | 2850 | 47.5 | 904.1723 | 910.5501 | 159.4464 | 1165.6332 | 1325.0796 | 650 | 0.27917 | 570 | 2850 | 47.5 | 559.4665 | 910.5501 | 717.2473 | 0.13572 | 582.0431 | 0.59446 | 0.60424
571 | 2855 | 47.5833 | 904.4515 | 910.8119 | 159.0101 | 1163.2423 | 1322.2524 | 650 | 0.27857 | 571 | 2855 | 47.5833 | 560.0707 | 910.8119 | 717.8321 | 0.13561 | 582.6376 | 0.59338 | 0.60318
572 | 2860 | 47.6667 | 904.73 | 911.0731 | 158.5772 | 1160.8714 | 1319.4485 | 650 | 0.27798 | 572 | 2860 | 47.6667 | 560.6739 | 911.0731 | 718.4173 | 0.1355 | 583.231 | 0.59229 | 0.60212
573 | 2865 | 47.75 | 905.008 | 911.3339 | 158.1477 | 1158.5198 | 1316.6675 | 650 | 0.2774 | 573 | 2865 | 47.75 | 561.276 | 911.3339 | 719.003 | 0.13539 | 583.8233 | 0.59121 | 0.60107
574 | 2870 | 47.8333 | 905.2854 | 911.5943 | 157.7216 | 1156.187 | 1313.9086 | 650 | 0.27682 | 574 | 2870 | 47.8333 | 561.8771 | 911.5943 | 719.5892 | 0.13528 | 584.4145 | 0.59013 | 0.60002
575 | 2875 | 47.9167 | 905.5622 | 911.8542 | 157.2986 | 1153.8727 | 1311.1713 | 650 | 0.27624 | 575 | 2875 | 47.9167 | 562.4771 | 911.8542 | 720.1759 | 0.13517 | 585.0046 | 0.58906 | 0.59897
576 | 2880 | 48 | 905.8385 | 912.1136 | 156.8789 | 1151.5762 | 1308.455 | 650 | 0.27567 | 576 | 2880 | 48 | 563.0761 | 912.1136 | 720.7629 | 0.13506 | 585.5937 | 0.58798 | 0.59793
577 | 2885 | 48.0833 | 906.1141 | 912.3726 | 156.4622 | 1149.2971 | 1305.7593 | 650 | 0.2751 | 577 | 2885 | 48.0833 | 563.674 | 912.3726 | 721.3505 | 0.13495 | 586.1816 | 0.58691 | 0.59688
578 | 2890 | 48.1667 | 906.3892 | 912.6312 | 156.0486 | 1147.035 | 1303.0835 | 650 | 0.27453 | 578 | 2890 | 48.1667 | 564.2709 | 912.6312 | 721.9385 | 0.13484 | 586.7686 | 0.58584 | 0.59584
579 | 2895 | 48.25 | 906.6638 | 912.8893 | 155.6379 | 1144.7894 | 1300.4273 | 650 | 0.27398 | 579 | 2895 | 48.25 | 564.8668 | 912.8893 | 722.5269 | 0.13473 | 587.3544 | 0.58478 | 0.5948
580 | 2900 | 48.3333 | 906.9377 | 913.1469 | 155.2301 | 1142.5599 | 1297.79 | 650 | 0.27342 | 580 | 2900 | 48.3333 | 565.4616 | 913.1469 | 723.1158 | 0.13462 | 587.9392 | 0.58372 | 0.59377
581 | 2905 | 48.4167 | 907.2112 | 913.4042 | 154.8252 | 1140.3461 | 1295.1713 | 650 | 0.27287 | 581 | 2905 | 48.4167 | 566.0553 | 913.4042 | 723.7051 | 0.13451 | 588.5229 | 0.58265 | 0.59273
582 | 2910 | 48.5 | 907.484 | 913.6609 | 154.423 | 1138.1477 | 1292.5707 | 650 | 0.27232 | 582 | 2910 | 48.5 | 566.6481 | 913.6609 | 724.2948 | 0.1344 | 589.1055 | 0.5816 | 0.5917
583 | 2915 | 48.5833 | 907.7563 | 913.9173 | 154.0235 | 1135.9642 | 1289.9877 | 650 | 0.27178 | 583 | 2915 | 48.5833 | 567.2398 | 913.9173 | 724.885 | 0.13429 | 589.6871 | 0.58054 | 0.59067
584 | 2920 | 48.6667 | 908.0281 | 914.1732 | 153.6267 | 1133.7953 | 1287.422 | 650 | 0.27124 | 584 | 2920 | 48.6667 | 567.8304 | 914.1732 | 725.4756 | 0.13418 | 590.2677 | 0.57949 | 0.58964
585 | 2925 | 48.75 | 908.2994 | 914.4287 | 153.2325 | 1131.6407 | 1284.8732 | 650 | 0.2707 | 585 | 2925 | 48.75 | 568.4201 | 914.4287 | 726.0666 | 0.13407 | 590.8472 | 0.57844 | 0.58862
586 | 2930 | 48.8333 | 908.5701 | 914.6837 | 152.8409 | 1129.5001 | 1282.3409 | 650 | 0.27016 | 586 | 2930 | 48.8333 | 569.0087 | 914.6837 | 726.6581 | 0.13396 | 591.4256 | 0.57739 | 0.5876
587 | 2935 | 48.9167 | 908.8402 | 914.9383 | 152.4517 | 1127.373 | 1279.8247 | 650 | 0.26963 | 587 | 2935 | 48.9167 | 569.5963 | 914.9383 | 727.25 | 0.13385 | 592.003 | 0.57634 | 0.58658
588 | 2940 | 49 | 909.1099 | 915.1925 | 152.065 | 1125.2593 | 1277.3243 | 650 | 0.26911 | 588 | 2940 | 49 | 570.1829 | 915.1925 | 727.8423 | 0.13374 | 592.5793 | 0.5753 | 0.58556
589 | 2945 | 49.0833 | 909.379 | 915.4462 | 151.6808 | 1123.1585 | 1274.8393 | 650 | 0.26858 | 589 | 2945 | 49.0833 | 570.7684 | 915.4462 | 728.435 | 0.13363 | 593.1546 | 0.57426 | 0.58454
590 | 2950 | 49.1667 | 909.6476 | 915.6995 | 151.2988 | 1121.0705 | 1272.3694 | 650 | 0.26806 | 590 | 2950 | 49.1667 | 571.353 | 915.6995 | 729.0281 | 0.13353 | 593.7289 | 0.57322 | 0.58353
591 | 2955 | 49.25 | 909.9156 | 915.9524 | 150.9193 | 1118.995 | 1269.9143 | 650 | 0.26755 | 591 | 2955 | 49.25 | 571.9365 | 915.9524 | 729.6217 | 0.13342 | 594.3021 | 0.57218 | 0.58252
592 | 2960 | 49.3333 | 910.1832 | 916.2048 | 150.5419 | 1116.9317 | 1267.4736 | 650 | 0.26703 | 592 | 2960 | 49.3333 | 572.519 | 916.2048 | 730.2157 | 0.13331 | 594.8743 | 0.57115 | 0.58151
593 | 2965 | 49.4167 | 910.4502 | 916.4569 | 150.1669 | 1114.8803 | 1265.0471 | 650 | 0.26652 | 593 | 2965 | 49.4167 | 573.1005 | 916.4569 | 730.81 | 0.1332 | 595.4454 | 0.57012 | 0.5805
594 | 2970 | 49.5 | 910.7167 | 916.7085 | 149.794 | 1112.8405 | 1262.6345 | 650 | 0.26601 | 594 | 2970 | 49.5 | 573.681 | 916.7085 | 731.4048 | 0.13309 | 596.0156 | 0.56909 | 0.57949
595 | 2975 | 49.5833 | 910.9827 | 916.9597 | 149.4233 | 1110.8123 | 1260.2356 | 650 | 0.26551 | 595 | 2975 | 49.5833 | 574.2605 | 916.9597 | 732 | 0.13298 | 596.5846 | 0.56806 | 0.57849
596 | 2980 | 49.6667 | 911.2482 | 917.2104 | 149.0547 | 1108.7953 | 1257.8499 | 650 | 0.26501 | 596 | 2980 | 49.6667 | 574.839 | 917.2104 | 732.5956 | 0.13288 | 597.1527 | 0.56704 | 0.57749
597 | 2985 | 49.75 | 911.5132 | 917.4608 | 148.6882 | 1106.7892 | 1255.4774 | 650 | 0.26451 | 597 | 2985 | 49.75 | 575.4165 | 917.4608 | 733.1915 | 0.13277 | 597.7197 | 0.56602 | 0.57649
598 | 2990 | 49.8333 | 911.7777 | 917.7107 | 148.3238 | 1104.794 | 1253.1178 | 650 | 0.26401 | 598 | 2990 | 49.8333 | 575.993 | 917.7107 | 733.7879 | 0.13266 | 598.2858 | 0.565 | 0.5755
599 | 2995 | 49.9167 | 912.0418 | 917.9602 | 147.9613 | 1102.8094 | 1250.7707 | 650 | 0.26351 | 599 | 2995 | 49.9167 | 576.5685 | 917.9602 | 734.3847 | 0.13255 | 598.8508 | 0.56398 | 0.5745
600 | 3000 | 50 | 912.3053 | 918.2093 | 147.6009 | 1100.8352 | 1248.4361 | 650 | 0.26302 | 600 | 3000 | 50 | 577.143 | 918.2093 | 734.9818 | 0.13244 | 599.4147 | 0.56297 | 0.57351
601 | 3005 | 50.0833 | 912.5683 | 918.458 | 147.2424 | 1098.8711 | 1246.1136 | 650 | 0.26253 | 601 | 3005 | 50.0833 | 577.7165 | 918.458 | 735.5794 | 0.13234 | 599.9777 | 0.56195 | 0.57252
602 | 3010 | 50.1667 | 912.8308 | 918.7063 | 146.8859 | 1096.9171 | 1243.8031 | 650 | 0.26205 | 602 | 3010 | 50.1667 | 578.289 | 918.7063 | 736.1773 | 0.13223 | 600.5397 | 0.56095 | 0.57153
603 | 3015 | 50.25 | 913.0929 | 918.9541 | 146.5313 | 1094.973 | 1241.5043 | 650 | 0.26156 | 603 | 3015 | 50.25 | 578.8605 | 918.9541 | 736.7756 | 0.13212 | 601.1006 | 0.55994 | 0.57055
604 | 3020 | 50.3333 | 913.3544 | 919.2016 | 146.1785 | 1093.0385 | 1239.217 | 650 | 0.26108 | 604 | 3020 | 50.3333 | 579.4311 | 919.2016 | 737.3743 | 0.13201 | 601.6605 | 0.55893 | 0.56956
605 | 3025 | 50.4167 | 913.6155 | 919.4486 | 145.8276 | 1091.1135 | 1236.9411 | 650 | 0.2606 | 605 | 3025 | 50.4167 | 580.0007 | 919.4486 | 737.9733 | 0.13191 | 602.2195 | 0.55793 | 0.56858
606 | 3030 | 50.5 | 913.8761 | 919.6953 | 145.4785 | 1089.1979 | 1234.6764 | 650 | 0.26012 | 606 | 3030 | 50.5 | 580.5692 | 919.6953 | 738.5728 | 0.1318 | 602.7774 | 0.55693 | 0.56761
607 | 3035 | 50.5833 | 914.1362 | 919.9415 | 145.1312 | 1087.2915 | 1232.4227 | 650 | 0.25965 | 607 | 3035 | 50.5833 | 581.1368 | 919.9415 | 739.1726 | 0.13169 | 603.3343 | 0.55593 | 0.56663
608 | 3040 | 50.6667 | 914.3959 | 920.1873 | 144.7857 | 1085.3941 | 1230.1798 | 650 | 0.25918 | 608 | 3040 | 50.6667 | 581.7035 | 920.1873 | 739.7728 | 0.13159 | 603.8903 | 0.55494 | 0.56566
609 | 3045 | 50.75 | 914.6551 | 920.4327 | 144.4419 | 1083.5056 | 1227.9475 | 650 | 0.25871 | 609 | 3045 | 50.75 | 582.2691 | 920.4327 | 740.3733 | 0.13148 | 604.4452 | 0.55395 | 0.56468
610 | 3050 | 50.8333 | 914.9138 | 920.6778 | 144.0999 | 1081.6259 | 1225.7258 | 650 | 0.25824 | 610 | 3050 | 50.8333 | 582.8338 | 920.6778 | 740.9742 | 0.13137 | 604.9992 | 0.55296 | 0.56371
611 | 3055 | 50.9167 | 915.172 | 920.9224 | 143.7595 | 1079.7548 | 1223.5143 | 650 | 0.25777 | 611 | 3055 | 50.9167 | 583.3975 | 920.9224 | 741.5755 | 0.13127 | 605.5521 | 0.55197 | 0.56275
612 | 3060 | 51 | 915.4298 | 921.1666 | 143.4208 | 1077.8922 | 1221.3131 | 650 | 0.25731 | 612 | 3060 | 51 | 583.9603 | 921.1666 | 742.1771 | 0.13116 | 606.1041 | 0.55098 | 0.56178
613 | 3065 | 51.0833 | 915.6871 | 921.4104 | 143.0838 | 1076.038 | 1219.1219 | 650 | 0.25685 | 613 | 3065 | 51.0833 | 584.5221 | 921.4104 | 742.7791 | 0.13105 | 606.6551 | 0.55 | 0.56082
614 | 3070 | 51.1667 | 915.9439 | 921.6539 | 142.7484 | 1074.1921 | 1216.9405 | 650 | 0.25639 | 614 | 3070 | 51.1667 | 585.0829 | 921.6539 | 743.3815 | 0.13095 | 607.2051 | 0.54902 | 0.55986
615 | 3075 | 51.25 | 916.2003 | 921.8969 | 142.4147 | 1072.3542 | 1214.7689 | 650 | 0.25593 | 615 | 3075 | 51.25 | 585.6427 | 921.8969 | 743.9841 | 0.13084 | 607.7541 | 0.54804 | 0.5589
616 | 3080 | 51.3333 | 916.4562 | 922.1395 | 142.0825 | 1070.5244 | 1212.607 | 650 | 0.25547 | 616 | 3080 | 51.3333 | 586.2016 | 922.1395 | 744.5872 | 0.13074 | 608.3021 | 0.54706 | 0.55794
617 | 3085 | 51.4167 | 916.7117 | 922.3818 | 141.7519 | 1068.7025 | 1210.4545 | 650 | 0.25502 | 617 | 3085 | 51.4167 | 586.7596 | 922.3818 | 745.1906 | 0.13063 | 608.8492 | 0.54609 | 0.55699
618 | 3090 | 51.5 | 916.9667 | 922.6236 | 141.4229 | 1066.8884 | 1208.3114 | 650 | 0.25457 | 618 | 3090 | 51.5 | 587.3166 | 922.6236 | 745.7943 | 0.13052 | 609.3953 | 0.54512 | 0.55603
619 | 3095 | 51.5833 | 917.2213 | 922.8651 | 141.0954 | 1065.082 | 1206.1775 | 650 | 0.25412 | 619 | 3095 | 51.5833 | 587.8726 | 922.8651 | 746.3984 | 0.13042 | 609.9404 | 0.54415 | 0.55508
620 | 3100 | 51.6667 | 917.4754 | 923.1062 | 140.7695 | 1063.2833 | 1204.0527 | 650 | 0.25367 | 620 | 3100 | 51.6667 | 588.4277 | 923.1062 | 747.0028 | 0.13031 | 610.4845 | 0.54318 | 0.55414
621 | 3105 | 51.75 | 917.7291 | 923.3469 | 140.4451 | 1061.492 | 1201.937 | 650 | 0.25323 | 621 | 3105 | 51.75 | 588.9818 | 923.3469 | 747.6076 | 0.13021 | 611.0277 | 0.54222 | 0.55319
622 | 3110 | 51.8333 | 917.9823 | 923.5872 | 140.1221 | 1059.7081 | 1199.8302 | 650 | 0.25278 | 622 | 3110 | 51.8333 | 589.535 | 923.5872 | 748.2127 | 0.1301 | 611.5699 | 0.54125 | 0.55225
623 | 3115 | 51.9167 | 918.2351 | 923.8271 | 139.8006 | 1057.9315 | 1197.7321 | 650 | 0.25234 | 623 | 3115 | 51.9167 | 590.0872 | 923.8271 | 748.8181 | 0.13 | 612.1112 | 0.54029 | 0.5513
624 | 3120 | 52 | 918.4874 | 924.0667 | 139.4806 | 1056.1622 | 1195.6428 | 650 | 0.2519 | 624 | 3120 | 52 | 590.6385 | 924.0667 | 749.4239 | 0.12989 | 612.6515 | 0.53934 | 0.55036
625 | 3125 | 52.0833 | 918.7393 | 924.3058 | 139.1621 | 1054.4 | 1193.562 | 650 | 0.25146 | 625 | 3125 | 52.0833 | 591.1889 | 924.3058 | 750.03 | 0.12979 | 613.1908 | 0.53838 | 0.54943
626 | 3130 | 52.1667 | 918.9908 | 924.5446 | 138.8449 | 1052.6448 | 1191.4897 | 650 | 0.25102 | 626 | 3130 | 52.1667 | 591.7383 | 924.5446 | 750.6364 | 0.12968 | 613.7292 | 0.53743 | 0.54849
627 | 3135 | 52.25 | 919.2418 | 924.783 | 138.5292 | 1050.8967 | 1189.4259 | 650 | 0.25059 | 627 | 3135 | 52.25 | 592.2868 | 924.783 | 751.2431 | 0.12958 | 614.2666 | 0.53648 | 0.54756
628 | 3140 | 52.3333 | 919.4924 | 925.021 | 138.2149 | 1049.1554 | 1187.3703 | 650 | 0.25016 | 628 | 3140 | 52.3333 | 592.8344 | 925.021 | 751.8502 | 0.12947 | 614.8031 | 0.53553 | 0.54663
629 | 3145 | 52.4167 | 919.7426 | 925.2586 | 137.902 | 1047.421 | 1185.3229 | 650 | 0.24973 | 629 | 3145 | 52.4167 | 593.381 | 925.2586 | 752.4575 | 0.12937 | 615.3386 | 0.53458 | 0.5457
630 | 3150 | 52.5 | 919.9923 | 925.4959 | 137.5904 | 1045.6933 | 1183.2837 | 650 | 0.2493 | 630 | 3150 | 52.5 | 593.9267 | 925.4959 | 753.0652 | 0.12926 | 615.8732 | 0.53364 | 0.54477
631 | 3155 | 52.5833 | 920.2416 | 925.7328 | 137.2802 | 1043.9723 | 1181.2525 | 650 | 0.24887 | 631 | 3155 | 52.5833 | 594.4715 | 925.7328 | 753.6732 | 0.12916 | 616.4069 | 0.5327 | 0.54385
632 | 3160 | 52.6667 | 920.4905 | 925.9693 | 136.9714 | 1042.2579 | 1179.2292 | 650 | 0.24844 | 632 | 3160 | 52.6667 | 595.0153 | 925.9693 | 754.2815 | 0.12906 | 616.9396 | 0.53176 | 0.54293
633 | 3165 | 52.75 | 920.7389 | 926.2055 | 136.6639 | 1040.55 | 1177.2139 | 650 | 0.24802 | 633 | 3165 | 52.75 | 595.5583 | 926.2055 | 754.8902 | 0.12895 | 617.4713 | 0.53082 | 0.542
634 | 3170 | 52.8333 | 920.9869 | 926.4412 | 136.3577 | 1038.8486 | 1175.2063 | 650 | 0.24759 | 634 | 3170 | 52.8333 | 596.1003 | 926.4412 | 755.4991 | 0.12885 | 618.0021 | 0.52989 | 0.54109
635 | 3175 | 52.9167 | 921.2345 | 926.6766 | 136.0528 | 1037.1536 | 1173.2065 | 650 | 0.24717 | 635 | 3175 | 52.9167 | 596.6414 | 926.6766 | 756.1083 | 0.12874 | 618.532 | 0.52896 | 0.54017
636 | 3180 | 53 | 921.4817 | 926.9116 | 135.7493 | 1035.465 | 1171.2143 | 650 | 0.24675 | 636 | 3180 | 53 | 597.1815 | 926.9116 | 756.7179 | 0.12864 | 619.061 | 0.52802 | 0.53926
637 | 3185 | 53.0833 | 921.7284 | 927.1463 | 135.447 | 1033.7826 | 1169.2296 | 650 | 0.24633 | 637 | 3185 | 53.0833 | 597.7208 | 927.1463 | 757.3277 | 0.12854 | 619.589 | 0.5271 | 0.53834
638 | 3190 | 53.1667 | 921.9748 | 927.3806 | 135.146 | 1032.1065 | 1167.2525 | 650 | 0.24592 | 638 | 3190 | 53.1667 | 598.2591 | 927.3806 | 757.9378 | 0.12843 | 620.1161 | 0.52617 | 0.53743
639 | 3195 | 53.25 | 922.2207 | 927.6145 | 134.8463 | 1030.4365 | 1165.2828 | 650 | 0.2455 | 639 | 3195 | 53.25 | 598.7966 | 927.6145 | 758.5483 | 0.12833 | 620.6423 | 0.52525 | 0.53653
640 | 3200 | 53.3333 | 922.4662 | 927.8481 | 134.5478 | 1028.7727 | 1163.3205 | 650 | 0.24509 | 640 | 3200 | 53.3333 | 599.3331 | 927.8481 | 759.159 | 0.12823 | 621.1675 | 0.52433 | 0.53562
641 | 3205 | 53.4167 | 922.7113 | 928.0813 | 134.2506 | 1027.1149 | 1161.3655 | 650 | 0.24468 | 641 | 3205 | 53.4167 | 599.8687 | 928.0813 | 759.77 | 0.12812 | 621.6919 | 0.52341 | 0.53472
642 | 3210 | 53.5 | 922.956 | 928.3141 | 133.9547 | 1025.4631 | 1159.4177 | 650 | 0.24427 | 642 | 3210 | 53.5 | 600.4034 | 928.3141 | 760.4936 | 0.128 | 622.2153 | 0.52241 | 0.53374
643 | 3215 | 53.5833 | 923.2002 | 928.5466 | 133.6599 | 1023.8172 | 1157.4771 | 650 | 0.24386 | 643 | 3215 | 53.5833 | 600.9372 | 928.5466 | 760.8616 | 0.12794 | 622.7377 | 0.52167 | 0.533
644 | 3220 | 53.6667 | 923.4441 | 928.7787 | 133.3664 | 1022.1773 | 1155.5436 | 650 | 0.24345 | 644 | 3220 | 53.6667 | 601.4702 | 928.7787 | 761.2319 | 0.12788 | 623.2593 | 0.52092 | 0.53227
645 | 3225 | 53.75 | 923.6875 | 929.0105 | 133.074 | 1020.5432 | 1153.6172 | 650 | 0.24305 | 645 | 3225 | 53.75 | 602.0024 | 929.0105 | 761.6046 | 0.12781 | 623.7803 | 0.52017 | 0.53153
646 | 3230 | 53.8333 | 923.9306 | 929.2419 | 132.7829 | 1018.9148 | 1151.6978 | 650 | 0.24264 | 646 | 3230 | 53.8333 | 602.534 | 929.2419 | 761.9798 | 0.12775 | 624.3004 | 0.51942 | 0.53079
647 | 3235 | 53.9167 | 924.1732 | 929.4729 | 132.493 | 1017.2923 | 1149.7853 | 650 | 0.24224 | 647 | 3235 | 53.9167 | 603.0648 | 929.4729 | 762.3573 | 0.12769 | 624.8199 | 0.51867 | 0.53006
648 | 3240 | 54 | 924.4155 | 929.7036 | 132.2042 | 1015.6754 | 1147.8797 | 650 | 0.24184 | 648 | 3240 | 54 | 603.5948 | 929.7036 | 762.7373 | 0.12762 | 625.3385 | 0.51793 | 0.52932
649 | 3245 | 54.0833 | 924.6573 | 929.934 | 131.9166 | 1014.0642 | 1145.9809 | 650 | 0.24144 | 649 | 3245 | 54.0833 | 604.1241 | 929.934 | 763.1198 | 0.12756 | 625.8565 | 0.51718 | 0.52858
650 | 3250 | 54.1667 | 924.8987 | 930.1639 | 131.6302 | 1012.4587 | 1144.0889 | 650 | 0.24104 | 650 | 3250 | 54.1667 | 604.6527 | 930.1639 | 763.5048 | 0.1275 | 626.3736 | 0.51643 | 0.52784
651 | 3255 | 54.25 | 925.1398 | 930.3936 | 131.3449 | 1010.8586 | 1142.2036 | 650 | 0.24064 | 651 | 3255 | 54.25 | 605.1806 | 930.3936 | 763.8923 | 0.12743 | 626.8901 | 0.51568 | 0.52711
652 | 3260 | 54.3333 | 925.3804 | 930.6228 | 131.0608 | 1009.2642 | 1140.325 | 650 | 0.24024 | 652 | 3260 | 54.3333 | 605.7077 | 930.6228 | 764.2823 | 0.12737 | 627.4057 | 0.51493 | 0.52637
653 | 3265 | 54.4167 | 925.6207 | 930.8518 | 130.7778 | 1007.6752 | 1138.453 | 650 | 0.23985 | 653 | 3265 | 54.4167 | 606.234 | 930.8518 | 764.6749 | 0.1273 | 627.9207 | 0.51418 | 0.52563
654 | 3270 | 54.5 | 925.8605 | 931.0803 | 130.496 | 1006.0916 | 1136.5876 | 650 | 0.23946 | 654 | 3270 | 54.5 | 606.7597 | 931.0803 | 765.0701 | 0.12724 | 628.4349 | 0.51343 | 0.52489
655 | 3275 | 54.5833 | 926.1 | 931.3086 | 130.2152 | 1004.5135 | 1134.7287 | 650 | 0.23907 | 655 | 3275 | 54.5833 | 607.2845 | 931.3086 | 765.468 | 0.12717 | 628.9483 | 0.51268 | 0.52415
656 | 3280 | 54.6667 | 926.339 | 931.5364 | 129.9356 | 1002.9407 | 1132.8763 | 650 | 0.23868 | 656 | 3280 | 54.6667 | 607.8087 | 931.5364 | 765.8684 | 0.1271 | 629.461 | 0.51193 | 0.52341
657 | 3285 | 54.75 | 926.5777 | 931.764 | 129.6571 | 1001.3732 | 1131.0303 | 650 | 0.23829 | 657 | 3285 | 54.75 | 608.3321 | 931.764 | 766.2715 | 0.12704 | 629.9729 | 0.51118 | 0.52267
658 | 3290 | 54.8333 | 926.816 | 931.9912 | 129.3797 | 999.8111 | 1129.1907 | 650 | 0.2379 | 658 | 3290 | 54.8333 | 608.8548 | 931.9912 | 766.6774 | 0.12697 | 630.4841 | 0.51043 | 0.52193
659 | 3295 | 54.9167 | 927.0539 | 932.218 | 129.1033 | 998.2541 | 1127.3575 | 650 | 0.23751 | 659 | 3295 | 54.9167 | 609.3767 | 932.218 | 767.0859 | 0.1269 | 630.9945 | 0.50967 | 0.52119
660 | 3300 | 55 | 927.2914 | 932.4445 | 128.8281 | 996.7024 | 1125.5305 | 650 | 0.23713 | 660 | 3300 | 55 | 609.8979 | 932.4445 | 767.4972 | 0.12683 | 631.5042 | 0.50892 | 0.52044
661 | 3305 | 55.0833 | 927.5285 | 932.6707 | 128.5539 | 995.1559 | 1123.7098 | 650 | 0.23674 | 661 | 3305 | 55.0833 | 610.4183 | 932.6707 | 767.9112 | 0.12676 | 632.0131 | 0.50817 | 0.5197
662 | 3310 | 55.1667 | 927.7653 | 932.8965 | 128.2808 | 993.6146 | 1121.8954 | 650 | 0.23636 | 662 | 3310 | 55.1667 | 610.938 | 932.8965 | 768.328 | 0.1267 | 632.5213 | 0.50742 | 0.51896
663 | 3315 | 55.25 | 928.0016 | 933.122 | 128.0088 | 992.0783 | 1120.0871 | 650 | 0.23598 | 663 | 3315 | 55.25 | 611.457 | 933.122 | 768.7477 | 0.12663 | 633.0287 | 0.50666 | 0.51822
664 | 3320 | 55.3333 | 928.2376 | 933.3471 | 127.7378 | 990.5471 | 1118.2849 | 650 | 0.2356 | 664 | 3320 | 55.3333 | 611.9752 | 933.3471 | 769.1702 | 0.12656 | 633.5353 | 0.50591 | 0.51747
665 | 3325 | 55.4167 | 928.4732 | 933.5719 | 127.4678 | 989.021 | 1116.4888 | 650 | 0.23522 | 665 | 3325 | 55.4167 | 612.4927 | 933.5719 | 769.5956 | 0.12649 | 634.0413 | 0.50516 | 0.51673
666 | 3330 | 55.5 | 928.7084 | 933.7964 | 127.1989 | 987.4999 | 1114.6988 | 650 | 0.23485 | 666 | 3330 | 55.5 | 613.0094 | 933.7964 | 770.0238 | 0.12642 | 634.5464 | 0.5044 | 0.51599
667 | 3335 | 55.5833 | 928.9433 | 934.0205 | 126.931 | 985.9837 | 1112.9148 | 650 | 0.23447 | 667 | 3335 | 55.5833 | 613.5254 | 934.0205 | 770.455 | 0.12635 | 635.0508 | 0.50365 | 0.51524
668 | 3340 | 55.6667 | 929.1778 | 934.2443 | 126.6642 | 984.4725 | 1111.1367 | 650 | 0.2341 | 668 | 3340 | 55.6667 | 614.0406 | 934.2443 | 770.8892 | 0.12628 | 635.5545 | 0.50289 | 0.5145
669 | 3345 | 55.75 | 929.4119 | 934.4678 | 126.3984 | 982.9662 | 1109.3646 | 650 | 0.23372 | 669 | 3345 | 55.75 | 614.5551 | 934.4678 | 771.3264 | 0.1262 | 636.0574 | 0.50214 | 0.51375
670 | 3350 | 55.8333 | 929.6456 | 934.6909 | 126.1336 | 981.4648 | 1107.5984 | 650 | 0.23335 | 670 | 3350 | 55.8333 | 615.0689 | 934.6909 | 771.7666 | 0.12613 | 636.5595 | 0.50138 | 0.51301
671 | 3355 | 55.9167 | 929.8789 | 934.9137 | 125.8698 | 979.9683 | 1105.8381 | 650 | 0.23298 | 671 | 3355 | 55.9167 | 615.5819 | 934.9137 | 772.2098 | 0.12606 | 637.0609 | 0.50063 | 0.51226
672 | 3360 | 56 | 930.1119 | 935.1362 | 125.607 | 978.4766 | 1104.0836 | 650 | 0.23261 | 672 | 3360 | 56 | 616.0942 | 935.1362 | 772.6561 | 0.12599 | 637.5615 | 0.49987 | 0.51151
673 | 3365 | 56.0833 | 930.3445 | 935.3583 | 125.3452 | 976.9897 | 1102.3348 | 650 | 0.23224 | 673 | 3365 | 56.0833 | 616.6057 | 935.3583 | 773.1055 | 0.12591 | 638.0614 | 0.49911 | 0.51076
674 | 3370 | 56.1667 | 930.5768 | 935.5801 | 125.0844 | 975.5075 | 1100.5919 | 650 | 0.23187 | 674 | 3370 | 56.1667 | 617.1164 | 935.5801 | 773.558 | 0.12584 | 638.5605 | 0.49836 | 0.51002
675 | 3375 | 56.25 | 930.8086 | 935.8016 | 124.8245 | 974.0301 | 1098.8547 | 650 | 0.23151 | 675 | 3375 | 56.25 | 617.6264 | 935.8016 | 774.0138 | 0.12577 | 639.0589 | 0.4976 | 0.50927
676 | 3380 | 56.3333 | 931.0401 | 936.0228 | 124.5657 | 972.5574 | 1097.1231 | 650 | 0.23114 | 676 | 3380 | 56.3333 | 618.1357 | 936.0228 | 774.4727 | 0.12569 | 639.5565 | 0.49684 | 0.50852
677 | 3385 | 56.4167 | 931.2713 | 936.2436 | 124.3078 | 971.0894 | 1095.3972 | 650 | 0.23078 | 677 | 3385 | 56.4167 | 618.6442 | 936.2436 | 774.9348 | 0.12562 | 640.0533 | 0.49608 | 0.50777
678 | 3390 | 56.5 | 931.5021 | 936.4641 | 124.0509 | 969.6261 | 1093.677 | 650 | 0.23042 | 678 | 3390 | 56.5 | 619.152 | 936.4641 | 775.4002 | 0.12554 | 640.5494 | 0.49532 | 0.50702
679 | 3395 | 56.5833 | 931.7325 | 936.6843 | 123.7949 | 968.1674 | 1091.9623 | 650 | 0.23006 | 679 | 3395 | 56.5833 | 619.659 | 936.6843 | 775.869 | 0.12546 | 641.0447 | 0.49456 | 0.50627
680 | 3400 | 56.6667 | 931.9625 | 936.9041 | 123.5399 | 966.7133 | 1090.2532 | 650 | 0.2297 | 680 | 3400 | 56.6667 | 620.1653 | 936.9041 | 776.341 | 0.12539 | 641.5393 | 0.4938 | 0.50552
681 | 3405 | 56.75 | 932.1922 | 937.1237 | 123.2859 | 965.2638 | 1088.5496 | 650 | 0.22934 | 681 | 3405 | 56.75 | 620.6708 | 937.1237 | 776.8164 | 0.12531 | 642.0331 | 0.49304 | 0.50477
682 | 3410 | 56.8333 | 932.4216 | 937.3429 | 123.0327 | 963.8188 | 1086.8515 | 650 | 0.22898 | 682 | 3410 | 56.8333 | 621.1756 | 937.3429 | 777.2952 | 0.12523 | 642.5261 | 0.49228 | 0.50402
683 | 3415 | 56.9167 | 932.6505 | 937.5618 | 122.7806 | 962.3783 | 1085.1589 | 650 | 0.22862 | 683 | 3415 | 56.9167 | 621.6796 | 937.5618 | 777.7775 | 0.12516 | 643.0184 | 0.49152 | 0.50326
684 | 3420 | 57 | 932.8792 | 937.7803 | 122.5293 | 960.9424 | 1083.4717 | 650 | 0.22827 | 684 | 3420 | 57 | 622.1829 | 937.7803 | 778.2632 | 0.12508 | 643.5099 | 0.49076 | 0.50251
685 | 3425 | 57.0833 | 933.1074 | 937.9986 | 122.279 | 959.511 | 1081.79 | 650 | 0.22791 | 685 | 3425 | 57.0833 | 622.6854 | 937.9986 | 778.7524 | 0.125 | 644.0007 | 0.49 | 0.50176
686 | 3430 | 57.1667 | 933.3353 | 938.2165 | 122.0296 | 958.0839 | 1080.1136 | 650 | 0.22756 | 686 | 3430 | 57.1667 | 623.1871 | 938.2165 | 779.2451 | 0.12492 | 644.4907 | 0.48923 | 0.501
687 | 3435 | 57.25 | 933.5629 | 938.4341 | 121.7811 | 956.6614 | 1078.4425 | 650 | 0.22721 | 687 | 3435 | 57.25 | 623.6881 | 938.4341 | 779.7415 | 0.12484 | 644.9799 | 0.48847 | 0.50025
688 | 3440 | 57.3333 | 933.7901 | 938.6515 | 121.5336 | 955.2432 | 1076.7768 | 650 | 0.22686 | 688 | 3440 | 57.3333 | 624.1884 | 938.6515 | 780.2414 | 0.12476 | 645.4684 | 0.48771 | 0.49949
689 | 3445 | 57.4167 | 934.017 | 938.8684 | 121.2869 | 953.8294 | 1075.1163 | 650 | 0.22651 | 689 | 3445 | 57.4167 | 624.6879 | 938.8684 | 780.745 | 0.12468 | 645.9561 | 0.48694 | 0.49873
690 | 3450 | 57.5 | 934.2435 | 939.0851 | 121.0412 | 952.42 | 1073.4612 | 650 | 0.22616 | 690 | 3450 | 57.5 | 625.1866 | 939.0851 | 781.2523 | 0.1246 | 646.443 | 0.48618 | 0.49798
691 | 3455 | 57.5833 | 934.4696 | 939.3015 | 120.7963 | 951.0149 | 1071.8112 | 650 | 0.22581 | 691 | 3455 | 57.5833 | 625.6846 | 939.3015 | 781.7633 | 0.12452 | 646.9292 | 0.48541 | 0.49722
692 | 3460 | 57.6667 | 934.6954 | 939.5175 | 120.5523 | 949.6142 | 1070.1665 | 650 | 0.22546 | 692 | 3460 | 57.6667 | 626.1818 | 939.5175 | 782.278 | 0.12444 | 647.4146 | 0.48464 | 0.49646
693 | 3465 | 57.75 | 934.9209 | 939.7333 | 120.3092 | 948.2177 | 1068.5269 | 650 | 0.22512 | 693 | 3465 | 57.75 | 626.6783 | 939.7333 | 782.7966 | 0.12435 | 647.8993 | 0.48388 | 0.4957
694 | 3470 | 57.8333 | 935.146 | 939.9487 | 120.067 | 946.8255 | 1066.8925 | 650 | 0.22477 | 694 | 3470 | 57.8333 | 627.174 | 939.9487 | 783.319 | 0.12427 | 648.3831 | 0.48311 | 0.49494
695 | 3475 | 57.9167 | 935.3708 | 940.1638 | 119.8257 | 945.4375 | 1065.2632 | 650 | 0.22443 | 695 | 3475 | 57.9167 | 627.6689 | 940.1638 | 783.8453 | 0.12419 | 648.8662 | 0.48234 | 0.49418
696 | 3480 | 58 | 935.5952 | 940.3786 | 119.5852 | 944.0538 | 1063.639 | 650 | 0.22409 | 696 | 3480 | 58 | 628.1631 | 940.3786 | 784.3755 | 0.1241 | 649.3486 | 0.48157 | 0.49342
697 | 3485 | 58.0833 | 935.8193 | 940.5931 | 119.3456 | 942.6743 | 1062.0199 | 650 | 0.22375 | 697 | 3485 | 58.0833 | 628.6565 | 940.5931 | 784.9097 | 0.12402 | 649.8302 | 0.4808 | 0.49266
698 | 3490 | 58.1667 | 936.0431 | 940.8073 | 119.1069 | 941.2989 | 1060.4058 | 650 | 0.22341 | 698 | 3490 | 58.1667 | 629.1492 | 940.8073 | 785.4479 | 0.12393 | 650.311 | 0.48003 | 0.4919
699 | 3495 | 58.25 | 936.2665 | 941.0212 | 118.869 | 939.9277 | 1058.7968 | 650 | 0.22307 | 699 | 3495 | 58.25 | 629.6411 | 941.0212 | 785.9901 | 0.12385 | 650.791 | 0.47926 | 0.49114
700 | 3500 | 58.3333 | 936.4895 | 941.2348 | 118.632 | 938.5607 | 1057.1927 | 650 | 0.22273 | 700 | 3500 | 58.3333 | 630.1322 | 941.2348 | 786.5365 | 0.12376 | 651.2703 | 0.47849 | 0.49037
701 | 3505 | 58.4167 | 936.7123 | 941.4481 | 118.3958 | 937.1978 | 1055.5936 | 650 | 0.22239 | 701 | 3505 | 58.4167 | 630.6226 | 941.4481 | 787.0869 | 0.12368 | 651.7487 | 0.47772 | 0.48961
702 | 3510 | 58.5 | 936.9347 | 941.6611 | 118.1605 | 935.839 | 1053.9995 | 650 | 0.22206 | 702 | 3510 | 58.5 | 631.1122 | 941.6611 | 787.6416 | 0.12359 | 652.2265 | 0.47695 | 0.48884
703 | 3515 | 58.5833 | 937.1567 | 941.8738 | 117.926 | 934.4842 | 1052.4102 | 650 | 0.22172 | 703 | 3515 | 58.5833 | 631.601 | 941.8738 | 788.2004 | 0.1235 | 652.7034 | 0.47617 | 0.48808
704 | 3520 | 58.6667 | 937.3784 | 942.0861 | 117.6923 | 933.1336 | 1050.8259 | 650 | 0.22139 | 704 | 3520 | 58.6667 | 632.0891 | 942.0861 | 788.7636 | 0.12341 | 653.1796 | 0.4754 | 0.48731
705 | 3525 | 58.75 | 937.5998 | 942.2982 | 117.4595 | 931.7869 | 1049.2464 | 650 | 0.22106 | 705 | 3525 | 58.75 | 632.5764 | 942.2982 | 789.3311 | 0.12332 | 653.655 | 0.47462 | 0.48654
706 | 3530 | 58.8333 | 937.8209 | 942.51 | 117.2275 | 930.4443 | 1047.6718 | 650 | 0.22072 | 706 | 3530 | 58.8333 | 633.063 | 942.51 | 789.9029 | 0.12324 | 654.1296 | 0.47385 | 0.48578
707 | 3535 | 58.9167 | 938.0416 | 942.7215 | 116.9963 | 929.1057 | 1046.102 | 650 | 0.22039 | 707 | 3535 | 58.9167 | 633.5488 | 942.7215 | 790.4791 | 0.12315 | 654.6035 | 0.47307 | 0.48501
708 | 3540 | 59 | 938.262 | 942.9326 | 116.766 | 927.7711 | 1044.537 | 650 | 0.22006 | 708 | 3540 | 59 | 634.0338 | 942.9326 | 791.0598 | 0.12306 | 655.0765 | 0.4723 | 0.48424
709 | 3545 | 59.0833 | 938.4821 | 943.1435 | 116.5364 | 926.4404 | 1042.9768 | 650 | 0.21974 | 709 | 3545 | 59.0833 | 634.518 | 943.1435 | 791.645 | 0.12296 | 655.5488 | 0.47152 | 0.48347
710 | 3550 | 59.1667 | 938.7018 | 943.3541 | 116.3077 | 925.1137 | 1041.4213 | 650 | 0.21941 | 710 | 3550 | 59.1667 | 635.0015 | 943.3541 | 792.2348 | 0.12287 | 656.0204 | 0.47074 | 0.4827
711 | 3555 | 59.25 | 938.9212 | 943.5644 | 116.0797 | 923.7909 | 1039.8706 | 650 | 0.21908 | 711 | 3555 | 59.25 | 635.4842 | 943.5644 | 792.8292 | 0.12278 | 656.4911 | 0.46996 | 0.48192
712 | 3560 | 59.3333 | 939.1403 | 943.7744 | 115.8526 | 922.472 | 1038.3246 | 650 | 0.21876 | 712 | 3560 | 59.3333 | 635.9661 | 943.7744 | 793.4282 | 0.12269 | 656.9611 | 0.46918 | 0.48115
713 | 3565 | 59.4167 | 939.3591 | 943.9841 | 115.6262 | 921.157 | 1036.7832 | 650 | 0.21843 | 713 | 3565 | 59.4167 | 636.4472 | 943.9841 | 794.032 | 0.12259 | 657.4302 | 0.4684 | 0.48038
714 | 3570 | 59.5 | 939.5775 | 944.1935 | 115.4007 | 919.8458 | 1035.2465 | 650 | 0.21811 | 714 | 3570 | 59.5 | 636.9276 | 944.1935 | 794.6405 | 0.1225 | 657.8986 | 0.46762 | 0.4796
715 | 3575 | 59.5833 | 939.7956 | 944.4026 | 115.1759 | 918.5386 | 1033.7145 | 650 | 0.21778 | 715 | 3575 | 59.5833 | 637.4072 | 944.4026 | 795.2538 | 0.12241 | 658.3662 | 0.46684 | 0.47882
716 | 3580 | 59.6667 | 940.0134 | 944.6114 | 114.9519 | 917.2351 | 1032.187 | 650 | 0.21746 | 716 | 3580 | 59.6667 | 637.886 | 944.6114 | 795.872 | 0.12231 | 658.8331 | 0.46605 | 0.47805
717 | 3585 | 59.75 | 940.2308 | 944.82 | 114.7287 | 915.9355 | 1030.6642 | 650 | 0.21714 | 717 | 3585 | 59.75 | 638.3641 | 944.82 | 796.4951 | 0.12222 | 659.2991 | 0.46527 | 0.47727
718 | 3590 | 59.8333 | 940.448 | 945.0282 | 114.5063 | 914.6396 | 1029.1459 | 650 | 0.21682 | 718 | 3590 | 59.8333 | 638.8414 | 945.0282 | 797.1232 | 0.12212 | 659.7644 | 0.46448 | 0.47649
719 | 3595 | 59.9167 | 940.6648 | 945.2362 | 114.2846 | 913.3476 | 1027.6322 | 650 | 0.2165 | 719 | 3595 | 59.9167 | 639.3178 | 945.2362 | 797.7563 | 0.12202 | 660.2289 | 0.4637 | 0.47571
720 | 3600 | 60 | 940.8813 | 945.4438 | 114.0637 | 912.0593 | 1026.123 | 650 | 0.21618 | 720 | 3600 | 60 | 639.7936 | 945.4438 | 798.3946 | 0.12192 | 660.6926 | 0.46291 | 0.47493
721 | 3605 | 60.0833 | 941.0975 | 945.6512 | 113.8436 | 910.7747 | 1024.6183 | 650 | 0.21587 | 721 | 3605 | 60.0833 | 640.2685 | 945.6512 | 799.0379 | 0.12183 | 661.1555 | 0.46212 | 0.47415
722 | 3610 | 60.1667 | 941.3134 | 945.8583 | 113.6242 | 909.4939 | 1023.1181 | 650 | 0.21555 | 722 | 3610 | 60.1667 | 640.7426 | 945.8583 | 799.6865 | 0.12173 | 661.6176 | 0.46133 | 0.47337
723 | 3615 | 60.25 | 941.5289 | 946.0651 | 113.4056 | 908.2168 | 1021.6224 | 650 | 0.21524 | 723 | 3615 | 60.25 | 641.216 | 946.0651 | 800.3404 | 0.12163 | 662.0789 | 0.46054 | 0.47258
724 | 3620 | 60.3333 | 941.7441 | 946.2716 | 113.1877 | 906.9433 | 1020.1311 | 650 | 0.21492 | 724 | 3620 | 60.3333 | 641.6886 | 946.2716 | 800.9996 | 0.12153 | 662.5395 | 0.45975 | 0.4718
725 | 3625 | 60.4167 | 941.9591 | 946.4779 | 112.9706 | 905.6736 | 1018.6442 | 650 | 0.21461 | 725 | 3625 | 60.4167 | 642.1604 | 946.4779 | 801.6642 | 0.12143 | 662.9992 | 0.45896 | 0.47101
726 | 3630 | 60.5 | 942.1737 | 946.6838 | 112.7542 | 904.4075 | 1017.1618 | 650 | 0.2143 | 726 | 3630 | 60.5 | 642.6314 | 946.6838 | 802.3342 | 0.12133 | 663.4582 | 0.45817 | 0.47023
727 | 3635 | 60.5833 | 942.388 | 946.8895 | 112.5386 | 903.1451 | 1015.6837 | 650 | 0.21399 | 727 | 3635 | 60.5833 | 643.1016 | 946.8895 | 803.0097 | 0.12122 | 663.9164 | 0.45738 | 0.46944
728 | 3640 | 60.6667 | 942.602 | 947.0949 | 112.3237 | 901.8863 | 1014.21 | 650 | 0.21367 | 728 | 3640 | 60.6667 | 643.5711 | 947.0949 | 803.6909 | 0.12112 | 664.3737 | 0.45658 | 0.46865
729 | 3645 | 60.75 | 942.8156 | 947.3 | 112.1095 | 900.631 | 1012.7406 | 650 | 0.21337 | 729 | 3645 | 60.75 | 644.0397 | 947.3 | 804.3776 | 0.12102 | 664.8303 | 0.45579 | 0.46786
730 | 3650 | 60.8333 | 943.029 | 947.5048 | 111.8961 | 899.3794 | 1011.2756 | 650 | 0.21306 | 730 | 3650 | 60.8333 | 644.5076 | 947.5048 | 805.0701 | 0.12091 | 665.2861 | 0.45499 | 0.46707
731 | 3655 | 60.9167 | 943.2421 | 947.7094 | 111.6834 | 898.1314 | 1009.8148 | 650 | 0.21275 | 731 | 3655 | 60.9167 | 644.9747 | 947.7094 | 805.7684 | 0.12081 | 665.7411 | 0.45419 | 0.46628
732 | 3660 | 61 | 943.4548 | 947.9137 | 111.4714 | 896.8869 | 1008.3584 | 650 | 0.21244 | 732 | 3660 | 61 | 645.4409 | 947.9137 | 806.4725 | 0.1207 | 666.1953 | 0.45339 | 0.46548
733 | 3665 | 61.0833 | 943.6672 | 948.1176 | 111.2602 | 895.646 | 1006.9062 | 650 | 0.21214 | 733 | 3665 | 61.0833 | 645.9064 | 948.1176 | 807.1825 | 0.1206 | 666.6487 | 0.45259 | 0.46469
734 | 3670 | 61.1667 | 943.8794 | 948.3214 | 111.0496 | 894.4086 | 1005.4582 | 650 | 0.21183 | 734 | 3670 | 61.1667 | 646.3711 | 948.3214 | 807.8985 | 0.12049 | 667.1013 | 0.45179 | 0.46389
735 | 3675 | 61.25 | 944.0912 | 948.5248 | 110.8398 | 893.1747 | 1004.0145 | 650 | 0.21153 | 735 | 3675 | 61.25 | 646.835 | 948.5248 | 808.6205 | 0.12038 | 667.5531 | 0.45099 | 0.4631
736 | 3680 | 61.3333 | 944.3027 | 948.728 | 110.6306 | 891.9443 | 1002.575 | 650 | 0.21122 | 736 | 3680 | 61.3333 | 647.2981 | 948.728 | 809.3487 | 0.12027 | 668.0041 | 0.45019 | 0.4623
737 | 3685 | 61.4167 | 944.514 | 948.9308 | 110.4222 | 890.7174 | 1001.1397 | 650 | 0.21092 | 737 | 3685 | 61.4167 | 647.7604 | 948.9308 | 810.0831 | 0.12017 | 668.4542 | 0.44938 | 0.4615
738 | 3690 | 61.5 | 944.7249 | 949.1335 | 110.2145 | 889.494 | 999.7085 | 650 | 0.21062 | 738 | 3690 | 61.5 | 648.2219 | 949.1335 | 810.8237 | 0.12006 | 668.9036 | 0.44858 | 0.4607
739 | 3695 | 61.5833 | 944.9355 | 949.3358 | 110.0074 | 888.274 | 998.2815 | 650 | 0.21032 | 739 | 3695 | 61.5833 | 648.6826 | 949.3358 | 811.5707 | 0.11995 | 669.3522 | 0.44777 | 0.4599
740 | 3700 | 61.6667 | 945.1458 | 949.5379 | 109.8011 | 887.0575 | 996.8586 | 650 | 0.21002 | 740 | 3700 | 61.6667 | 649.1425 | 949.5379 | 812.3242 | 0.11983 | 669.8 | 0.44696 | 0.4591
741 | 3705 | 61.75 | 945.3558 | 949.7397 | 109.5955 | 885.8444 | 995.4399 | 650 | 0.20972 | 741 | 3705 | 61.75 | 649.6016 | 949.7397 | 813.0841 | 0.11972 | 670.2469 | 0.44615 | 0.45829
742 | 3710 | 61.8333 | 945.5656 | 949.9412 | 109.3905 | 884.6347 | 994.0252 | 650 | 0.20942 | 742 | 3710 | 61.8333 | 650.0599 | 949.9412 | 813.8506 | 0.11961 | 670.6931 | 0.44534 | 0.45749
743 | 3715 | 61.9167 | 945.775 | 950.1424 | 109.1862 | 883.4284 | 992.6146 | 650 | 0.20913 | 743 | 3715 | 61.9167 | 650.5174 | 950.1424 | 814.6238 | 0.1195 | 671.1384 | 0.44453 | 0.45668
744 | 3720 | 62 | 945.9841 | 950.3434 | 108.9826 | 882.2254 | 991.2081 | 650 | 0.20883 | 744 | 3720 | 62 | 650.9741 | 950.3434 | 815.4037 | 0.11938 | 671.583 | 0.44372 | 0.45587
745 | 3725 | 62.0833 | 946.1929 | 950.5441 | 108.7797 | 881.0259 | 989.8056 | 650 | 0.20853 | 745 | 3725 | 62.0833 | 651.4299 | 950.5441 | 816.1905 | 0.11927 | 672.0267 | 0.4429 | 0.45506
746 | 3730 | 62.1667 | 946.4015 | 950.7446 | 108.5775 | 879.8296 | 988.4071 | 650 | 0.20824 | 746 | 3730 | 62.1667 | 651.885 | 950.7446 | 816.9841 | 0.11915 | 672.4696 | 0.44209 | 0.45425
747 | 3735 | 62.25 | 946.6097 | 950.9447 | 108.3759 | 878.6367 | 987.0127 | 650 | 0.20794 | 747 | 3735 | 62.25 | 652.3392 | 950.9447 | 817.7848 | 0.11903 | 672.9117 | 0.44127 | 0.45344
748 | 3740 | 62.3333 | 946.8177 | 951.1447 | 108.175 | 877.4472 | 985.6222 | 650 | 0.20765 | 748 | 3740 | 62.3333 | 652.7927 | 951.1447 | 818.5925 | 0.11892 | 673.3529 | 0.44045 | 0.45262
749 | 3745 | 62.4167 | 947.0253 | 951.3443 | 107.9748 | 876.2609 | 984.2357 | 650 | 0.20736 | 749 | 3745 | 62.4167 | 653.2453 | 951.3443 | 819.4074 | 0.1188 | 673.7934 | 0.43963 | 0.45181
750 | 3750 | 62.5 | 947.2327 | 951.5437 | 107.7752 | 875.0779 | 982.8531 | 650 | 0.20707 | 750 | 3750 | 62.5 | 653.6971 | 951.5437 | 820.2296 | 0.11868 | 674.233 | 0.43881 | 0.45099
751 | 3755 | 62.5833 | 947.4397 | 951.7428 | 107.5763 | 873.8982 | 981.4745 | 650 | 0.20678 | 751 | 3755 | 62.5833 | 654.1481 | 951.7428 | 821.0591 | 0.11856 | 674.6718 | 0.43799 | 0.45017
752 | 3760 | 62.6667 | 947.6465 | 951.9416 | 107.378 | 872.7218 | 980.0998 | 650 | 0.20649 | 752 | 3760 | 62.6667 | 654.5983 | 951.9416 | 821.8961 | 0.11844 | 675.1098 | 0.43717 | 0.44936
753 | 3765 | 62.75 | 947.853 | 952.1402 | 107.1804 | 871.5486 | 978.729 | 650 | 0.2062 | 753 | 3765 | 62.75 | 655.0476 | 952.1402 | 822.7406 | 0.11832 | 675.547 | 0.43634 | 0.44853
754 | 3770 | 62.8333 | 948.0592 | 952.3385 | 106.9834 | 870.3787 | 977.3621 | 650 | 0.20591 | 754 | 3770 | 62.8333 | 655.4962 | 952.3385 | 823.5927 | 0.11819 | 675.9833 | 0.43552 | 0.44771
755 | 3775 | 62.9167 | 948.2651 | 952.5366 | 106.7871 | 869.212 | 975.9991 | 650 | 0.20562 | 755 | 3775 | 62.9167 | 655.9439 | 952.5366 | 824.4525 | 0.11807 | 676.4189 | 0.43469 | 0.44689
756 | 3780 | 63 | 948.4707 | 952.7344 | 106.5915 | 868.0484 | 974.6399 | 650 | 0.20534 | 756 | 3780 | 63 | 656.3908 | 952.7344 | 825.3202 | 0.11795 | 676.8535 | 0.43386 | 0.44606
757 | 3785 | 63.0833 | 948.6761 | 952.9319 | 106.3964 | 866.8881 | 973.2845 | 650 | 0.20505 | 757 | 3785 | 63.0833 | 656.8368 | 952.9319 | 826.1958 | 0.11782 | 677.2874 | 0.43303 | 0.44523
758 | 3790 | 63.1667 | 948.8811 | 953.1292 | 106.202 | 865.731 | 971.933 | 650 | 0.20477 | 758 | 3790 | 63.1667 | 657.2821 | 953.1292 | 827.0794 | 0.1177 | 677.7204 | 0.43219 | 0.44441
759 | 3795 | 63.25 | 949.0859 | 953.3262 | 106.0083 | 864.577 | 970.5853 | 650 | 0.20448 | 759 | 3795 | 63.25 | 657.7265 | 953.3262 | 827.9712 | 0.11757 | 678.1526 | 0.43136 | 0.44357
760 | 3800 | 63.3333 | 949.2904 | 953.523 | 105.8151 | 863.4262 | 969.2413 | 650 | 0.2042 | 760 | 3800 | 63.3333 | 658.17 | 953.523 | 828.8712 | 0.11744 | 678.584 | 0.43052 | 0.44274
761 | 3805 | 63.4167 | 949.4946 | 953.7195 | 105.6226 | 862.2785 | 967.9011 | 650 | 0.20392 | 761 | 3805 | 63.4167 | 658.6128 | 953.7195 | 829.7795 | 0.11731 | 679.0145 | 0.42969 | 0.44191
762 | 3810 | 63.5 | 949.6985 | 953.9157 | 105.4307 | 861.134 | 966.5647 | 650 | 0.20364 | 762 | 3810 | 63.5 | 659.0547 | 953.9157 | 830.6963 | 0.11718 | 679.4442 | 0.42885 | 0.44107
763 | 3815 | 63.5833 | 949.9021 | 954.1117 | 105.2395 | 859.9925 | 965.232 | 650 | 0.20336 | 763 | 3815 | 63.5833 | 659.4958 | 954.1117 | 831.6216 | 0.11705 | 679.873 | 0.42801 | 0.44024
764 | 3820 | 63.6667 | 950.1055 | 954.3074 | 105.0488 | 858.8542 | 963.903 | 650 | 0.20308 | 764 | 3820 | 63.6667 | 659.936 | 954.3074 | 832.5557 | 0.11692 | 680.301 | 0.42716 | 0.4394
765 | 3825 | 63.75 | 950.3086 | 954.5029 | 104.8588 | 857.719 | 962.5778 | 650 | 0.2028 | 765 | 3825 | 63.75 | 660.3754 | 954.5029 | 833.4984 | 0.11679 | 680.7282 | 0.42632 | 0.43856
766 | 3830 | 63.8333 | 950.5114 | 954.6981 | 104.6694 | 856.5868 | 961.2562 | 650 | 0.20252 | 766 | 3830 | 63.8333 | 660.814 | 954.6981 | 834.4501 | 0.11666 | 681.1545 | 0.42548 | 0.43771
767 | 3835 | 63.9167 | 950.7139 | 954.8931 | 104.4806 | 855.4577 | 959.9383 | 650 | 0.20224 | 767 | 3835 | 63.9167 | 661.2517 | 954.8931 | 835.4108 | 0.11652 | 681.58 | 0.42463 | 0.43687
768 | 3840 | 64 | 950.9161 | 955.0878 | 104.2924 | 854.3317 | 958.624 | 650 | 0.20196 | 768 | 3840 | 64 | 661.6885 | 955.0878 | 836.3807 | 0.11639 | 682.0046 | 0.42378 | 0.43602
769 | 3845 | 64.0833 | 951.1181 | 955.2823 | 104.1048 | 853.2086 | 957.3134 | 650 | 0.20169 | 769 | 3845 | 64.0833 | 662.1246 | 955.2823 | 837.3598 | 0.11625 | 682.4284 | 0.42293 | 0.43517
770 | 3850 | 64.1667 | 951.3198 | 955.4765 | 103.9178 | 852.0887 | 956.0065 | 650 | 0.20141 | 770 | 3850 | 64.1667 | 662.5597 | 955.4765 | 838.3483 | 0.11611 | 682.8513 | 0.42208 | 0.43432
771 | 3855 | 64.25 | 951.5212 | 955.6704 | 103.7314 | 850.9717 | 954.7031 | 650 | 0.20114 | 771 | 3855 | 64.25 | 662.9941 | 955.6704 | 839.3463 | 0.11598 | 683.2734 | 0.42122 | 0.43347
772 | 3860 | 64.3333 | 951.7223 | 955.8641 | 103.5456 | 849.8577 | 953.4033 | 650 | 0.20086 | 772 | 3860 | 64.3333 | 663.4275 | 955.8641 | 840.3539 | 0.11584 | 683.6946 | 0.42036 | 0.43262
773 | 3865 | 64.4167 | 951.9232 | 956.0576 | 103.3604 | 848.7467 | 952.1071 | 650 | 0.20059 | 773 | 3865 | 64.4167 | 663.8601 | 956.0576 | 841.3713 | 0.1157 | 684.115 | 0.41951 | 0.43176
774 | 3870 | 64.5 | 952.1238 | 956.2508 | 103.1758 | 847.6387 | 950.8145 | 650 | 0.20032 | 774 | 3870 | 64.5 | 664.2919 | 956.2508 | 842.3985 | 0.11556 | 684.5345 | 0.41865 | 0.4309
775 | 3875 | 64.5833 | 952.3241 | 956.4438 | 102.9918 | 846.5337 | 949.5254 | 650 | 0.20005 | 775 | 3875 | 64.5833 | 664.7228 | 956.4438 | 843.4358 | 0.11541 | 684.9532 | 0.41778 | 0.43004
776 | 3880 | 64.6667 | 952.5241 | 956.6365 | 102.8083 | 845.4316 | 948.2399 | 650 | 0.19978 | 776 | 3880 | 64.6667 | 665.1529 | 956.6365 | 844.4833 | 0.11527 | 685.3709 | 0.41692 | 0.42918
777 | 3885 | 64.75 | 952.7239 | 956.8289 | 102.6255 | 844.3324 | 946.9579 | 650 | 0.19951 | 777 | 3885 | 64.75 | 665.582 | 956.8289 | 845.5411 | 0.11513 | 685.7879 | 0.41605 | 0.42832
778 | 3890 | 64.8333 | 952.9234 | 957.0212 | 102.4432 | 843.2362 | 945.6794 | 650 | 0.19924 | 778 | 3890 | 64.8333 | 666.0104 | 957.0212 | 846.6093 | 0.11498 | 686.2039 | 0.41518 | 0.42745
779 | 3895 | 64.9167 | 953.1227 | 957.2131 | 102.2615 | 842.1429 | 944.4044 | 650 | 0.19897 | 779 | 3895 | 64.9167 | 666.4378 | 957.2131 | 847.6881 | 0.11483 | 686.6191 | 0.41431 | 0.42658
780 | 3900 | 65 | 953.3216 | 957.4048 | 102.0804 | 841.0524 | 943.1328 | 650 | 0.1987 | 780 | 3900 | 65 | 666.8644 | 957.4048 | 848.7777 | 0.11469 | 687.0334 | 0.41344 | 0.42571
781 | 3905 | 65.0833 | 953.5203 | 957.5963 | 101.8998 | 839.9649 | 941.8648 | 650 | 0.19843 | 781 | 3905 | 65.0833 | 667.2901 | 957.5963 | 849.8781 | 0.11454 | 687.4468 | 0.41257 | 0.42484
782 | 3910 | 65.1667 | 953.7188 | 957.7876 | 101.7199 | 838.8803 | 940.6001 | 650 | 0.19817 | 782 | 3910 | 65.1667 | 667.7149 | 957.7876 | 850.9895 | 0.11439 | 687.8594 | 0.41169 | 0.42397
783 | 3915 | 65.25 | 953.9169 | 957.9785 | 101.5404 | 837.7985 | 939.339 | 650 | 0.1979 | 783 | 3915 | 65.25 | 668.1389 | 957.9785 | 852.1122 | 0.11424 | 688.2711 | 0.41081 | 0.42309
784 | 3920 | 65.3333 | 954.1148 | 958.1693 | 101.3616 | 836.7196 | 938.0812 | 650 | 0.19764 | 784 | 3920 | 65.3333 | 668.562 | 958.1693 | 853.2462 | 0.11409 | 688.6819 | 0.40993 | 0.42221
785 | 3925 | 65.4167 | 954.3125 | 958.3598 | 101.1833 | 835.6435 | 936.8268 | 650 | 0.19737 | 785 | 3925 | 65.4167 | 668.9842 | 958.3598 | 854.3917 | 0.11393 | 689.0919 | 0.40905 | 0.42133
786 | 3930 | 65.5 | 954.5098 | 958.5501 | 101.0056 | 834.5703 | 935.5759 | 650 | 0.19711 | 786 | 3930 | 65.5 | 669.4055 | 958.5501 | 855.5488 | 0.11378 | 689.5009 | 0.40816 | 0.42044
787 | 3935 | 65.5833 | 954.7069 | 958.7401 | 100.8284 | 833.4999 | 934.3283 | 650 | 0.19685 | 787 | 3935 | 65.5833 | 669.826 | 958.7401 | 856.7178 | 0.11362 | 689.9091 | 0.40728 | 0.41956
788 | 3940 | 65.6667 | 954.9038 | 958.9299 | 100.6518 | 832.4323 | 933.0841 | 650 | 0.19658 | 788 | 3940 | 65.6667 | 670.2455 | 958.9299 | 857.8988 | 0.11347 | 690.3163 | 0.40639 | 0.41867
789 | 3945 | 65.75 | 955.1004 | 959.1194 | 100.4757 | 831.3675 | 931.8432 | 650 | 0.19632 | 789 | 3945 | 65.75 | 670.6642 | 959.1194 | 859.092 | 0.11331 | 690.7227 | 0.4055 | 0.41778
790 | 3950 | 65.8333 | 955.2967 | 959.3087 | 100.3002 | 830.3055 | 930.6056 | 650 | 0.19606 | 790 | 3950 | 65.8333 | 671.082 | 959.3087 | 860.2975 | 0.11315 | 691.1282 | 0.4046 | 0.41689
791 | 3955 | 65.9167 | 955.4928 | 959.4978 | 100.1252 | 829.2462 | 929.3714 | 650 | 0.1958 | 791 | 3955 | 65.9167 | 671.4989 | 959.4978 | 861.5155 | 0.11299 | 691.5328 | 0.4037 | 0.41599
792 | 3960 | 66 | 955.6886 | 959.6866 | 99.9508 | 828.1898 | 928.1405 | 650 | 0.19554 | 792 | 3960 | 66 | 671.9149 | 959.6866 | 862.7462 | 0.11283 | 691.9365 | 0.4028 | 0.41509
793 | 3965 | 66.0833 | 955.8841 | 959.8752 | 99.7769 | 827.136 | 926.9129 | 650 | 0.19528 | 793 | 3965 | 66.0833 | 672.33 | 959.8752 | 863.9898 | 0.11267 | 692.3393 | 0.4019 | 0.41419
794 | 3970 | 66.1667 | 956.0794 | 960.0635 | 99.6035 | 826.0851 | 925.6886 | 650 | 0.19503 | 794 | 3970 | 66.1667 | 672.7441 | 960.0635 | 865.2465 | 0.1125 | 692.7412 | 0.401 | 0.41329
795 | 3975 | 66.25 | 956.2744 | 960.2516 | 99.4307 | 825.0368 | 924.4676 | 650 | 0.19477 | 795 | 3975 | 66.25 | 673.1574 | 960.2516 | 866.5164 | 0.11234 | 693.1422 | 0.40009 | 0.41238
796 | 3980 | 66.3333 | 956.4692 | 960.4395 | 99.2584 | 823.9913 | 923.2498 | 650 | 0.19451 | 796 | 3980 | 66.3333 | 673.5698 | 960.4395 | 867.7998 | 0.11217 | 693.5423 | 0.39918 | 0.41147
797 | 3985 | 66.4167 | 956.6637 | 960.6272 | 99.0867 | 822.9485 | 922.0352 | 650 | 0.19426 | 797 | 3985 | 66.4167 | 673.9813 | 960.6272 | 869.0969 | 0.11201 | 693.9415 | 0.39827 | 0.41056
798 | 3990 | 66.5 | 956.8579 | 960.8146 | 98.9155 | 821.9084 | 920.8239 | 650 | 0.194 | 798 | 3990 | 66.5 | 674.3918 | 960.8146 | 870.4078 | 0.11184 | 694.3398 | 0.39736 | 0.40965
799 | 3995 | 66.5833 | 957.0519 | 961.0017 | 98.7448 | 820.871 | 919.6158 | 650 | 0.19375 | 799 | 3995 | 66.5833 | 674.8015 | 961.0017 | 871.7327 | 0.11167 | 694.7371 | 0.39644 | 0.40873
800 | 4000 | 66.6667 | 957.2457 | 961.1887 | 98.5746 | 819.8363 | 918.4109 | 650 | 0.19349 | 800 | 4000 | 66.6667 | 675.2102 | 961.1887 | 873.0719 | 0.1115 | 695.1336 | 0.39552 | 0.40781
801 | 4005 | 66.75 | 957.4392 | 961.3754 | 98.405 | 818.8042 | 917.2092 | 650 | 0.19324 | 801 | 4005 | 66.75 | 675.618 | 961.3754 | 874.4256 | 0.11132 | 695.5291 | 0.3946 | 0.40689
802 | 4010 | 66.8333 | 957.6324 | 961.5619 | 98.2359 | 817.7748 | 916.0106 | 650 | 0.19299 | 802 | 4010 | 66.8333 | 676.0249 | 961.5619 | 875.794 | 0.11115 | 695.9237 | 0.39367 | 0.40596
803 | 4015 | 66.9167 | 957.8254 | 961.7481 | 98.0673 | 816.748 | 914.8153 | 650 | 0.19273 | 803 | 4015 | 66.9167 | 676.4309 | 961.7481 | 877.1773 | 0.11097 | 696.3174 | 0.39275 | 0.40503
804 | 4020 | 67 | 958.0181 | 961.9341 | 97.8992 | 815.7239 | 913.6231 | 650 | 0.19248 | 804 | 4020 | 67 | 676.8359 | 961.9341 | 878.5757 | 0.1108 | 696.7101 | 0.39182 | 0.4041
805 | 4025 | 67.0833 | 958.2106 | 962.1199 | 97.7316 | 814.7024 | 912.434 | 650 | 0.19223 | 805 | 4025 | 67.0833 | 677.24 | 962.1199 | 879.9895 | 0.11062 | 697.1019 | 0.39088 | 0.40317
806 | 4030 | 67.1667 | 958.4029 | 962.3054 | 97.5645 | 813.6835 | 911.2481 | 650 | 0.19198 | 806 | 4030 | 67.1667 | 677.6432 | 962.3054 | 881.4189 | 0.11044 | 697.4928 | 0.38995 | 0.40223
807 | 4035 | 67.25 | 958.5948 | 962.4908 | 97.398 | 812.6673 | 910.0652 | 650 | 0.19173 | 807 | 4035 | 67.25 | 678.0454 | 962.4908 | 882.8641 | 0.11026 | 697.8828 | 0.38901 | 0.40129
808 | 4040 | 67.3333 | 958.7866 | 962.6758 | 97.2319 | 811.6536 | 908.8855 | 650 | 0.19148 | 808 | 4040 | 67.3333 | 678.4467 | 962.6758 | 884.3255 | 0.11008 | 698.2718 | 0.38806 | 0.40035
809 | 4045 | 67.4167 | 958.9781 | 962.8607 | 97.0664 | 810.6425 | 907.7089 | 650 | 0.19124 | 809 | 4045 | 67.4167 | 678.8471 | 962.8607 | 885.8031 | 0.10989 | 698.6598 | 0.38712 | 0.3994
810 | 4050 | 67.5 | 959.1693 | 963.0453 | 96.9013 | 809.634 | 906.5353 | 650 | 0.19099 | 810 | 4050 | 67.5 | 679.2465 | 963.0453 | 887.2973 | 0.10971 | 699.047 | 0.38617 | 0.39845
811 | 4055 | 67.5833 | 959.3603 | 963.2298 | 96.7368 | 808.6281 | 905.3648 | 650 | 0.19074 | 811 | 4055 | 67.5833 | 679.6449 | 963.2298 | 888.8083 | 0.10952 | 699.4331 | 0.38522 | 0.3975
812 | 4060 | 67.6667 | 959.551 | 963.4139 | 96.5727 | 807.6247 | 904.1974 | 650 | 0.1905 | 812 | 4060 | 67.6667 | 680.0424 | 963.4139 | 890.3364 | 0.10933 | 699.8184 | 0.38427 | 0.39654
813 | 4065 | 67.75 | 959.7415 | 963.5979 | 96.4092 | 806.6238 | 903.033 | 650 | 0.19025 | 813 | 4065 | 67.75 | 680.439 | 963.5979 | 891.8819 | 0.10914 | 700.2026 | 0.38331 | 0.39559
814 | 4070 | 67.8333 | 959.9318 | 963.7816 | 96.2461 | 805.6255 | 901.8717 | 650 | 0.19001 | 814 | 4070 | 67.8333 | 680.8345 | 963.7816 | 893.445 | 0.10895 | 700.5859 | 0.38235 | 0.39462
815 | 4075 | 67.9167 | 960.1218 | 963.9651 | 96.0836 | 804.6297 | 900.7133 | 650 | 0.18976 | 815 | 4075 | 67.9167 | 681.2292 | 963.9651 | 895.026 | 0.10876 | 700.9683 | 0.38138 | 0.39366
816 | 4080 | 68 | 960.3115 | 964.1484 | 95.9215 | 803.6365 | 899.558 | 650 | 0.18952 | 816 | 4080 | 68 | 681.6228 | 964.1484 | 896.6252 | 0.10857 | 701.3497 | 0.38042 | 0.39269
817 | 4085 | 68.0833 | 960.5011 | 964.3315 | 95.7599 | 802.6457 | 898.4056 | 650 | 0.18928 | 817 | 4085 | 68.0833 | 682.0155 | 964.3315 | 898.2429 | 0.10837 | 701.7301 | 0.37945 | 0.39172
818 | 4090 | 68.1667 | 960.6903 | 964.5143 | 95.5988 | 801.6575 | 897.2563 | 650 | 0.18903 | 818 | 4090 | 68.1667 | 682.4072 | 964.5143 | 899.8793 | 0.10817 | 702.1095 | 0.37847 | 0.39074
819 | 4095 | 68.25 | 960.8794 | 964.6969 | 95.4382 | 800.6717 | 896.1099 | 650 | 0.18879 | 819 | 4095 | 68.25 | 682.798 | 964.6969 | 901.5348 | 0.10798 | 702.488 | 0.3775 | 0.38976
820 | 4100 | 68.3333 | 961.0682 | 964.8793 | 95.2781 | 799.6884 | 894.9665 | 650 | 0.18855 | 820 | 4100 | 68.3333 | 683.1877 | 964.8793 | 903.2097 | 0.10778 | 702.8655 | 0.37652 | 0.38878
821 | 4105 | 68.4167 | 961.2567 | 965.0615 | 95.1184 | 798.7076 | 893.826 | 650 | 0.18831 | 821 | 4105 | 68.4167 | 683.5765 | 965.0615 | 904.9042 | 0.10757 | 703.242 | 0.37553 | 0.38779
822 | 4110 | 68.5 | 961.445 | 965.2434 | 94.9592 | 797.7292 | 892.6885 | 650 | 0.18807 | 822 | 4110 | 68.5 | 683.9643 | 965.2434 | 906.6187 | 0.10737 | 703.6175 | 0.37455 | 0.3868
823 | 4115 | 68.5833 | 961.6331 | 965.4251 | 94.8005 | 796.7533 | 891.5538 | 650 | 0.18783 | 823 | 4115 | 68.5833 | 684.3511 | 965.4251 | 908.3536 | 0.10717 | 703.9921 | 0.37355 | 0.38581
824 | 4120 | 68.6667 | 961.8209 | 965.6066 | 94.6423 | 795.7799 | 890.4221 | 650 | 0.1876 | 824 | 4120 | 68.6667 | 684.7369 | 965.6066 | 910.109 | 0.10696 | 704.3656 | 0.37256 | 0.38481
825 | 4125 | 68.75 | 962.0085 | 965.7879 | 94.4845 | 794.8088 | 889.2933 | 650 | 0.18736 | 825 | 4125 | 68.75 | 685.1217 | 965.7879 | 911.8855 | 0.10675 | 704.7382 | 0.37156 | 0.38381
826 | 4130 | 68.8333 | 962.1959 | 965.969 | 94.3272 | 793.8402 | 888.1674 | 650 | 0.18712 | 826 | 4130 | 68.8333 | 685.5055 | 965.969 | 913.6833 | 0.10654 | 705.1098 | 0.37056 | 0.38281
827 | 4135 | 68.9167 | 962.383 | 966.1498 | 94.1704 | 792.874 | 887.0444 | 650 | 0.18688 | 827 | 4135 | 68.9167 | 685.8883 | 966.1498 | 915.5027 | 0.10633 | 705.4803 | 0.36955 | 0.3818
828 | 4140 | 69 | 962.5699 | 966.3305 | 94.014 | 791.9102 | 885.9242 | 650 | 0.18665 | 828 | 4140 | 69 | 686.2701 | 966.3305 | 917.3442 | 0.10612 | 705.8499 | 0.36855 | 0.38078
829 | 4145 | 69.0833 | 962.7565 | 966.5109 | 93.8581 | 790.9488 | 884.8069 | 650 | 0.18641 | 829 | 4145 | 69.0833 | 686.6509 | 966.5109 | 919.2081 | 0.1059 | 706.2184 | 0.36753 | 0.37977
830 | 4150 | 69.1667 | 962.943 | 966.6911 | 93.7027 | 789.9898 | 883.6925 | 650 | 0.18618 | 830 | 4150 | 69.1667 | 687.0307 | 966.6911 | 921.0947 | 0.10568 | 706.586 | 0.36652 | 0.37875
831 | 4155 | 69.25 | 963.1291 | 966.871 | 93.5477 | 789.0331 | 882.5808 | 650 | 0.18594 | 831 | 4155 | 69.25 | 687.4094 | 966.871 | 923.0045 | 0.10546 | 706.9525 | 0.3655 | 0.37772
832 | 4160 | 69.3333 | 963.3151 | 967.0508 | 93.3932 | 788.0789 | 881.472 | 650 | 0.18571 | 832 | 4160 | 69.3333 | 687.7872 | 967.0508 | 924.9378 | 0.10524 | 707.318 | 0.36447 | 0.37669
833 | 4165 | 69.4167 | 963.5008 | 967.2303 | 93.2391 | 787.1269 | 880.366 | 650 | 0.18548 | 833 | 4165 | 69.4167 | 688.1639 | 967.2303 | 926.895 | 0.10502 | 707.6824 | 0.36344 | 0.37566
834 | 4170 | 69.5 | 963.6863 | 967.4097 | 93.0855 | 786.1774 | 879.2629 | 650 | 0.18524 | 834 | 4170 | 69.5 | 688.5395 | 967.4097 | 928.8765 | 0.1048 | 708.0459 | 0.36241 | 0.37462
835 | 4175 | 69.5833 | 963.8715 | 967.5888 | 92.9323 | 785.2301 | 878.1625 | 650 | 0.18501 | 835 | 4175 | 69.5833 | 688.9141 | 967.5888 | 930.8828 | 0.10457 | 708.4083 | 0.36137 | 0.37358
836 | 4180 | 69.6667 | 964.0565 | 967.7677 | 92.7796 | 784.2853 | 877.0648 | 650 | 0.18478 | 836 | 4180 | 69.6667 | 689.2877 | 967.7677 | 932.9142 | 0.10434 | 708.7697 | 0.36033 | 0.37254
837 | 4185 | 69.75 | 964.2413 | 967.9464 | 92.6273 | 783.3427 | 875.97 | 650 | 0.18455 | 837 | 4185 | 69.75 | 689.6603 | 967.9464 | 934.9712 | 0.10411 | 709.13 | 0.35929 | 0.37149
838 | 4190 | 69.8333 | 964.4258 | 968.1249 | 92.4755 | 782.4024 | 874.8779 | 650 | 0.18432 | 838 | 4190 | 69.8333 | 690.0317 | 968.1249 | 937.0543 | 0.10388 | 709.4893 | 0.35824 | 0.37043
839 | 4195 | 69.9167 | 964.6102 | 968.3031 | 92.3241 | 781.4645 | 873.7886 | 650 | 0.18409 | 839 | 4195 | 69.9167 | 690.4022 | 968.3031 | 939.1638 | 0.10365 | 709.8475 | 0.35718 | 0.36937
840 | 4200 | 70 | 964.7943 | 968.4812 | 92.1732 | 780.5288 | 872.702 | 650 | 0.18386 | 840 | 4200 | 70 | 690.7716 | 968.4812 | 941.3002 | 0.10341 | 710.2047 | 0.35613 | 0.36831
841 | 4205 | 70.0833 | 964.9781 | 968.659 | 92.0227 | 779.5955 | 871.6181 | 650 | 0.18363 | 841 | 4205 | 70.0833 | 691.1399 | 968.659 | 943.464 | 0.10318 | 710.5608 | 0.35506 | 0.36724
842 | 4210 | 70.1667 | 965.1618 | 968.8367 | 91.8726 | 778.6644 | 870.537 | 650 | 0.18341 | 842 | 4210 | 70.1667 | 691.5071 | 968.8367 | 945.6557 | 0.10294 | 710.9159 | 0.354 | 0.36617
843 | 4215 | 70.25 | 965.3452 | 969.0141 | 91.723 | 777.7356 | 869.4586 | 650 | 0.18318 | 843 | 4215 | 70.25 | 691.8733 | 969.0141 | 947.8757 | 0.1027 | 711.2699 | 0.35293 | 0.3651
844 | 4220 | 70.3333 | 965.5283 | 969.1913 | 91.5738 | 776.809 | 868.3828 | 650 | 0.18295 | 844 | 4220 | 70.3333 | 692.2384 | 969.1913 | 950.1246 | 0.10245 | 711.6228 | 0.35185 | 0.36401
845 | 4225 | 70.4167 | 965.7113 | 969.3683 | 91.425 | 775.8848 | 867.3098 | 650 | 0.18273 | 845 | 4225 | 70.4167 | 692.6024 | 969.3683 | 952.4028 | 0.10221 | 711.9747 | 0.35077 | 0.36293
846 | 4230 | 70.5 | 965.894 | 969.5451 | 91.2767 | 774.9627 | 866.2394 | 650 | 0.1825 | 846 | 4230 | 70.5 | 692.9653 | 969.5451 | 954.7108 | 0.10196 | 712.3255 | 0.34969 | 0.36184
847 | 4235 | 70.5833 | 966.0765 | 969.7217 | 91.1288 | 774.0429 | 865.1717 | 650 | 0.18228 | 847 | 4235 | 70.5833 | 693.3272 | 969.7217 | 957.0493 | 0.10171 | 712.6751 | 0.3486 | 0.36074
848 | 4240 | 70.6667 | 966.2588 | 969.898 | 90.9813 | 773.1253 | 864.1066 | 650 | 0.18205 | 848 | 4240 | 70.6667 | 693.6879 | 969.898 | 959.4187 | 0.10146 | 713.0237 | 0.3475 | 0.35964
849 | 4245 | 70.75 | 966.4408 | 970.0742 | 90.8343 | 772.21 | 863.0442 | 650 | 0.18183 | 849 | 4245 | 70.75 | 694.0475 | 970.0742 | 961.8196 | 0.10121 | 713.3712 | 0.34641 | 0.35853
850 | 4250 | 70.8333 | 966.6227 | 970.2502 | 90.6876 | 771.2968 | 861.9845 | 650 | 0.1816 | 850 | 4250 | 70.8333 | 694.4061 | 970.2502 | 964.2525 | 0.10095 | 713.7177 | 0.3453 | 0.35742
851 | 4255 | 70.9167 | 966.8043 | 970.4259 | 90.5414 | 770.3859 | 860.9273 | 650 | 0.18138 | 851 | 4255 | 70.9167 | 694.7635 | 970.4259 | 966.7181 | 0.1007 | 714.063 | 0.34419 | 0.35631
852 | 4260 | 71 | 966.9857 | 970.6015 | 90.3956 | 769.4772 | 859.8728 | 650 | 0.18116 | 852 | 4260 | 71 | 695.1198 | 970.6015 | 969.2169 | 0.10044 | 714.4071 | 0.34308 | 0.35519
853 | 4265 | 71.0833 | 967.1668 | 970.7768 | 90.2503 | 768.5706 | 858.8209 | 650 | 0.18094 | 853 | 4265 | 71.0833 | 695.475 | 970.7768 | 971.7495 | 0.10017 | 714.7502 | 0.34196 | 0.35406
854 | 4270 | 71.1667 | 967.3478 | 970.952 | 90.1053 | 767.6663 | 857.7716 | 650 | 0.18072 | 854 | 4270 | 71.1667 | 695.8291 | 970.952 | 974.3165 | 0.09991 | 715.0922 | 0.34084 | 0.35293
855 | 4275 | 71.25 | 967.5285 | 971.1269 | 89.9608 | 766.7641 | 856.7248 | 650 | 0.1805 | 855 | 4275 | 71.25 | 696.182 | 971.1269 | 976.9186 | 0.099644 | 715.433 | 0.33971 | 0.35179
856 | 4280 | 71.3333 | 967.709 | 971.3016 | 89.8167 | 765.864 | 855.6807 | 650 | 0.18028 | 856 | 4280 | 71.3333 | 696.5338 | 971.3016 | 979.5564 | 0.099376 | 715.7727 | 0.33858 | 0.35065
857 | 4285 | 71.4167 | 967.8892 | 971.4762 | 89.6729 | 764.9662 | 854.6391 | 650 | 0.18006 | 857 | 4285 | 71.4167 | 696.8844 | 971.4762 | 982.2305 | 0.099105 | 716.1113 | 0.33744 | 0.3495
858 | 4290 | 71.5 | 968.0693 | 971.6505 | 89.5296 | 764.0704 | 853.6001 | 650 | 0.17984 | 858 | 4290 | 71.5 | 697.2339 | 971.6505 | 984.9417 | 0.098832 | 716.4488 | 0.3363 | 0.34835
859 | 4295 | 71.5833 | 968.2491 | 971.8246 | 89.3868 | 763.1769 | 852.5636 | 650 | 0.17962 | 859 | 4295 | 71.5833 | 697.5823 | 971.8246 | 987.6906 | 0.098557 | 716.7851 | 0.33515 | 0.34719
860 | 4300 | 71.6667 | 968.4288 | 971.9985 | 89.2443 | 762.2854 | 851.5297 | 650 | 0.1794 | 860 | 4300 | 71.6667 | 697.9295 | 971.9985 | 990.4779 | 0.09828 | 717.1202 | 0.33399 | 0.34603
861 | 4305 | 71.75 | 968.6082 | 972.1722 | 89.1022 | 761.3961 | 850.4983 | 650 | 0.17918 | 861 | 4305 | 71.75 | 698.2755 | 972.1722 | 993.3044 | 0.098 | 717.4542 | 0.33283 | 0.34486
862 | 4310 | 71.8333 | 968.7873 | 972.3458 | 88.9605 | 760.5089 | 849.4694 | 650 | 0.17897 | 862 | 4310 | 71.8333 | 698.6204 | 972.3458 | 996.1707 | 0.097718 | 717.787 | 0.33167 | 0.34369
863 | 4315 | 71.9167 | 968.9663 | 972.5191 | 88.8192 | 759.6238 | 848.443 | 650 | 0.17875 | 863 | 4315 | 71.9167 | 698.9641 | 972.5191 | 999.0776 | 0.097434 | 718.1187 | 0.3305 | 0.3425
864 | 4320 | 72 | 969.1451 | 972.6922 | 88.6783 | 758.7408 | 847.4192 | 650 | 0.17854 | 864 | 4320 | 72 | 699.3066 | 972.6922 | 1002.0259 | 0.097147 | 718.4492 | 0.32932 | 0.34132
865 | 4325 | 72.0833 | 969.3236 | 972.8651 | 88.5379 | 757.86 | 846.3978 | 650 | 0.17832 | 865 | 4325 | 72.0833 | 699.6479 | 972.8651 | 1005.0164 | 0.096858 | 718.7785 | 0.32814 | 0.34013
866 | 4330 | 72.1667 | 969.5019 | 973.0378 | 88.3978 | 756.9812 | 845.3789 | 650 | 0.17811 | 866 | 4330 | 72.1667 | 699.988 | 973.0378 | 1008.0499 | 0.096567 | 719.1066 | 0.32695 | 0.33893
867 | 4335 | 72.25 | 969.68 | 973.2103 | 88.2581 | 756.1044 | 844.3625 | 650 | 0.17789 | 867 | 4335 | 72.25 | 700.3269 | 973.2103 | 1011.1271 | 0.096273 | 719.4336 | 0.32576 | 0.33772
868 | 4340 | 72.3333 | 969.8579 | 973.3827 | 88.1188 | 755.2298 | 843.3486 | 650 | 0.17768 | 868 | 4340 | 72.3333 | 700.6647 | 973.3827 | 1014.2491 | 0.095976 | 719.7594 | 0.32456 | 0.33651
869 | 4345 | 72.4167 | 970.0356 | 973.5548 | 87.9799 | 754.3572 | 842.3371 | 650 | 0.17746 | 869 | 4345 | 72.4167 | 701.0012 | 973.5548 | 1017.4165 | 0.095678 | 720.0839 | 0.32335 | 0.3353
870 | 4350 | 72.5 | 970.213 | 973.7267 | 87.8414 | 753.4867 | 841.328 | 650 | 0.17725 | 870 | 4350 | 72.5 | 701.3365 | 973.7267 | 1020.6302 | 0.095376 | 720.4073 | 0.32214 | 0.33407
871 | 4355 | 72.5833 | 970.3903 | 973.8984 | 87.7032 | 752.6182 | 840.3214 | 650 | 0.17704 | 871 | 4355 | 72.5833 | 701.6705 | 973.8984 | 1023.8913 | 0.095073 | 720.7294 | 0.32093 | 0.33285
872 | 4360 | 72.6667 | 970.5673 | 974.07 | 87.5655 | 751.7518 | 839.3173 | 650 | 0.17683 | 872 | 4360 | 72.6667 | 702.0034 | 974.07 | 1027.2006 | 0.094766 | 721.0503 | 0.3197 | 0.33161
873 | 4365 | 72.75 | 970.7442 | 974.2413 | 87.4281 | 750.8874 | 838.3155 | 650 | 0.17662 | 873 | 4365 | 72.75 | 702.335 | 974.2413 | 1030.559 | 0.094458 | 721.37 | 0.31847 | 0.33037
874 | 4370 | 72.8333 | 970.9208 | 974.4124 | 87.2912 | 750.025 | 837.3162 | 650 | 0.17641 | 874 | 4370 | 72.8333 | 702.6654 | 974.4124 | 1033.9675 | 0.094146 | 721.6885 | 0.31724 | 0.32912
875 | 4375 | 72.9167 | 971.0972 | 974.5834 | 87.1546 | 749.1647 | 836.3193 | 650 | 0.1762 | 875 | 4375 | 72.9167 | 702.9945 | 974.5834 | 1037.4271 | 0.093832 | 722.0058 | 0.316 | 0.32787
876 | 4380 | 73 | 971.2734 | 974.7541 | 87.0184 | 748.3064 | 835.3247 | 650 | 0.17599 | 876 | 4380 | 73 | 703.3223 | 974.7541 | 1040.9389 | 0.093516 | 722.3218 | 0.31475 | 0.32661
877 | 4385 | 73.0833 | 971.4494 | 974.9247 | 86.8825 | 747.45 | 834.3326 | 650 | 0.17578 | 877 | 4385 | 73.0833 | 703.649 | 974.9247 | 1044.5037 | 0.093196 | 722.6365 | 0.3135 | 0.32534
878 | 4390 | 73.1667 | 971.6252 | 975.095 | 86.7471 | 746.5957 | 833.3428 | 650 | 0.17557 | 878 | 4390 | 73.1667 | 703.9743 | 975.095 | 1048.1228 | 0.092875 | 722.95 | 0.31224 | 0.32407
879 | 4395 | 73.25 | 971.8007 | 975.2652 | 86.612 | 745.7434 | 832.3554 | 650 | 0.17536 | 879 | 4395 | 73.25 | 704.2984 | 975.2652 | 1051.7972 | 0.09255 | 723.2622 | 0.31097 | 0.32278
880 | 4400 | 73.3333 | 971.9761 | 975.4352 | 86.4773 | 744.893 | 831.3704 | 650 | 0.17515 | 880 | 4400 | 73.3333 | 704.6211 | 975.4352 | 1055.528 | 0.092223 | 723.5732 | 0.3097 | 0.3215
881 | 4405 | 73.4167 | 972.1512 | 975.605 | 86.343 | 744.0447 | 830.3877 | 650 | 0.17495 | 881 | 4405 | 73.4167 | 704.9426 | 975.605 | 1059.3163 | 0.091893 | 723.8829 | 0.30842 | 0.3202
882 | 4410 | 73.5 | 972.3262 | 975.7745 | 86.209 | 743.1983 | 829.4073 | 650 | 0.17474 | 882 | 4410 | 73.5 | 705.2628 | 975.7745 | 1063.1634 | 0.091561 | 724.1913 | 0.30714 | 0.3189
883 | 4415 | 73.5833 | 972.5009 | 975.9439 | 86.0754 | 742.3539 | 828.4293 | 650 | 0.17453 | 883 | 4415 | 73.5833 | 705.5817 | 975.9439 | 1067.0703 | 0.091226 | 724.4985 | 0.30584 | 0.3176
884 | 4420 | 73.6667 | 972.6755 | 976.1131 | 85.9422 | 741.5114 | 827.4536 | 650 | 0.17433 | 884 | 4420 | 73.6667 | 705.8993 | 976.1131 | 1071.0384 | 0.090888 | 724.8043 | 0.30454 | 0.31628
885 | 4425 | 73.75 | 972.8498 | 976.2822 | 85.8094 | 740.6709 | 826.4802 | 650 | 0.17412 | 885 | 4425 | 73.75 | 706.2156 | 976.2822 | 1075.0689 | 0.090547 | 725.1089 | 0.30324 | 0.31496
886 | 4430 | 73.8333 | 973.0239 | 976.451 | 85.6769 | 739.8323 | 825.5092 | 650 | 0.17392 | 886 | 4430 | 73.8333 | 706.5306 | 976.451 | 1079.163 | 0.090203 | 725.4121 | 0.30193 | 0.31363
887 | 4435 | 73.9167 | 973.1978 | 976.6196 | 85.5448 | 738.9957 | 824.5404 | 650 | 0.17372 | 887 | 4435 | 73.9167 | 706.8442 | 976.6196 | 1083.3221 | 0.089857 | 725.714 | 0.30061 | 0.31229
888 | 4440 | 74 | 973.3715 | 976.7881 | 85.413 | 738.161 | 823.574 | 650 | 0.17351 | 888 | 4440 | 74 | 707.1565 | 976.7881 | 1087.5476 | 0.089508 | 726.0146 | 0.29928 | 0.31095
889 | 4445 | 74.0833 | 973.5451 | 976.9563 | 85.2816 | 737.3282 | 822.6098 | 650 | 0.17331 | 889 | 4445 | 74.0833 | 707.4675 | 976.9563 | 1091.8407 | 0.089156 | 726.3139 | 0.29795 | 0.3096
890 | 4450 | 74.1667 | 973.7184 | 977.1244 | 85.1506 | 736.4973 | 821.6479 | 650 | 0.17311 | 890 | 4450 | 74.1667 | 707.7771 | 977.1244 | 1096.203 | 0.088801 | 726.6119 | 0.29661 | 0.30824
891 | 4455 | 74.25 | 973.8915 | 977.2923 | 85.0199 | 735.6684 | 820.6883 | 650 | 0.1729 | 891 | 4455 | 74.25 | 708.0853 | 977.2923 | 1100.6358 | 0.088443 | 726.9085 | 0.29526 | 0.30688
892 | 4460 | 74.3333 | 974.0644 | 977.46 | 84.8896 | 734.8413 | 819.7309 | 650 | 0.1727 | 892 | 4460 | 74.3333 | 708.3922 | 977.46 | 1105.1408 | 0.088083 | 727.2037 | 0.29391 | 0.30551
893 | 4465 | 74.4167 | 974.2371 | 977.6275 | 84.7596 | 734.0161 | 818.7758 | 650 | 0.1725 | 893 | 4465 | 74.4167 | 708.6977 | 977.6275 | 1109.7193 | 0.08772 | 727.4977 | 0.29255 | 0.30413
894 | 4470 | 74.5 | 974.4096 | 977.7948 | 84.63 | 733.1929 | 817.8229 | 650 | 0.1723 | 894 | 4470 | 74.5 | 709.0018 | 977.7948 | 1114.3729 | 0.087353 | 727.7902 | 0.29118 | 0.30274
895 | 4475 | 74.5833 | 974.5819 | 977.9619 | 84.5008 | 732.3715 | 816.8723 | 650 | 0.1721 | 895 | 4475 | 74.5833 | 709.3046 | 977.9619 | 1119.1033 | 0.086984 | 728.0814 | 0.28981 | 0.30135
896 | 4480 | 74.6667 | 974.754 | 978.1289 | 84.3719 | 731.552 | 815.9239 | 650 | 0.1719 | 896 | 4480 | 74.6667 | 709.6059 | 978.1289 | 1123.912 | 0.086612 | 728.3712 | 0.28843 | 0.29994
897 | 4485 | 74.75 | 974.9259 | 978.2956 | 84.2433 | 730.7344 | 814.9777 | 650 | 0.1717 | 897 | 4485 | 74.75 | 709.9058 | 978.2956 | 1128.8009 | 0.086237 | 728.6596 | 0.28704 | 0.29853
898 | 4490 | 74.8333 | 975.0976 | 978.4622 | 84.1151 | 729.9186 | 814.0337 | 650 | 0.1715 | 898 | 4490 | 74.8333 | 710.2044 | 978.4622 | 1133.7715 | 0.085859 | 728.9467 | 0.28564 | 0.29712
899 | 4495 | 74.9167 | 975.2691 | 978.6286 | 83.9872 | 729.1047 | 813.0919 | 650 | 0.1713 | 899 | 4495 | 74.9167 | 710.5015 | 978.6286 | 1138.8257 | 0.085478 | 729.2323 | 0.28424 | 0.29569
900 | 4500 | 75 | 975.4404 | 978.7948 | 83.8597 | 728.2926 | 812.1524 | 650 | 0.17111 | 900 | 4500 | 75 | 710.7972 | 978.7948 | 1143.9652 | 0.085094 | 729.5165 | 0.28283 | 0.29426
901 | 4505 | 75.0833 | 975.6115 | 978.9608 | 83.7326 | 727.4824 | 811.215 | 650 | 0.17091 | 901 | 4505 | 75.0833 | 711.0914 | 978.9608 | 1149.192 | 0.084707 | 729.7994 | 0.28141 | 0.29282
902 | 4510 | 75.1667 | 975.7824 | 979.1266 | 83.6057 | 726.674 | 810.2798 | 650 | 0.17071 | 902 | 4510 | 75.1667 | 711.3843 | 979.1266 | 1154.5079 | 0.084317 | 730.0808 | 0.27998 | 0.29137
903 | 4515 | 75.25 | 975.9531 | 979.2923 | 83.4793 | 725.8675 | 809.3467 | 650 | 0.17051 | 903 | 4515 | 75.25 | 711.6756 | 979.2923 | 1159.9149 | 0.083923 | 730.3608 | 0.27855 | 0.28991
904 | 4520 | 75.3333 | 976.1236 | 979.4577 | 83.3531 | 725.0628 | 808.4159 | 650 | 0.17032 | 904 | 4520 | 75.3333 | 711.9655 | 979.4577 | 1165.415 | 0.083527 | 730.6393 | 0.27711 | 0.28845
905 | 4525 | 75.4167 | 976.2939 | 979.623 | 83.2273 | 724.2599 | 807.4872 | 650 | 0.17012 | 905 | 4525 | 75.4167 | 712.254 | 979.623 | 1171.0102 | 0.083128 | 730.9164 | 0.27566 | 0.28698
906 | 4530 | 75.5 | 976.4641 | 979.7881 | 83.1018 | 723.4588 | 806.5606 | 650 | 0.16993 | 906 | 4530 | 75.5 | 712.541 | 979.7881 | 1176.7027 | 0.082726 | 731.1921 | 0.27421 | 0.2855
907 | 4535 | 75.5833 | 976.634 | 979.9531 | 82.9767 | 722.6595 | 805.6362 | 650 | 0.16973 | 907 | 4535 | 75.5833 | 712.8265 | 979.9531 | 1182.4947 | 0.082321 | 731.4663 | 0.27274 | 0.28401
908 | 4540 | 75.6667 | 976.8037 | 980.1178 | 82.8519 | 721.862 | 804.714 | 650 | 0.16954 | 908 | 4540 | 75.6667 | 713.1105 | 980.1178 | 1188.3883 | 0.081913 | 731.739 | 0.27127 | 0.28251
909 | 4545 | 75.75 | 976.9733 | 980.2824 | 82.7275 | 721.0664 | 803.7938 | 650 | 0.16934 | 909 | 4545 | 75.75 | 713.393 | 980.2824 | 1194.3858 | 0.081501 | 732.0103 | 0.26979 | 0.28101
910 | 4550 | 75.8333 | 977.1426 | 980.4467 | 82.6033 | 720.2725 | 802.8758 | 650 | 0.16915 | 910 | 4550 | 75.8333 | 713.674 | 980.4467 | 1200.4895 | 0.081087 | 732.2801 | 0.26831 | 0.27949
911 | 4555 | 75.9167 | 977.3118 | 980.6109 | 82.4796 | 719.4804 | 801.9599 | 650 | 0.16896 | 911 | 4555 | 75.9167 | 713.9535 | 980.6109 | 1206.7019 | 0.08067 | 732.5484 | 0.26681 | 0.27797
912 | 4560 | 76 | 977.4807 | 980.775 | 82.3561 | 718.69 | 801.0461 | 650 | 0.16877 | 912 | 4560 | 76 | 714.2315 | 980.775 | 1213.0255 | 0.080249 | 732.8152 | 0.26531 | 0.27645
913 | 4565 | 76.0833 | 977.6495 | 980.9388 | 82.233 | 717.9015 | 800.1344 | 650 | 0.16857 | 913 | 4565 | 76.0833 | 714.5079 | 980.9388 | 1219.4627 | 0.079825 | 733.0805 | 0.26381 | 0.27491
914 | 4570 | 76.1667 | 977.818 | 981.1025 | 82.1102 | 717.1147 | 799.2248 | 650 | 0.16838 | 914 | 4570 | 76.1667 | 714.7828 | 981.1025 | 1226.0161 | 0.079399 | 733.3443 | 0.26229 | 0.27336
915 | 4575 | 76.25 | 977.9864 | 981.2659 | 81.9877 | 716.3296 | 798.3173 | 650 | 0.16819 | 915 | 4575 | 76.25 | 715.0562 | 981.2659 | 1232.6884 | 0.078969 | 733.6066 | 0.26077 | 0.27181
916 | 4580 | 76.3333 | 978.1546 | 981.4292 | 81.8655 | 715.5463 | 797.4118 | 650 | 0.168 | 916 | 4580 | 76.3333 | 715.328 | 981.4292 | 1239.4824 | 0.078536 | 733.8674 | 0.25923 | 0.27025
917 | 4585 | 76.4167 | 978.3226 | 981.5924 | 81.7437 | 714.7648 | 796.5085 | 650 | 0.16781 | 917 | 4585 | 76.4167 | 715.5982 | 981.5924 | 1246.4008 | 0.0781 | 734.1266 | 0.25769 | 0.26868
918 | 4590 | 76.5 | 978.4904 | 981.7553 | 81.6222 | 713.985 | 795.6072 | 650 | 0.16762 | 918 | 4590 | 76.5 | 715.8669 | 981.7553 | 1253.4465 | 0.077661 | 734.3843 | 0.25615 | 0.2671
919 | 4595 | 76.5833 | 978.658 | 981.9181 | 81.501 | 713.2069 | 794.7079 | 650 | 0.16743 | 919 | 4595 | 76.5833 | 716.134 | 981.9181 | 1260.6225 | 0.077219 | 734.6405 | 0.25459 | 0.26552
920 | 4600 | 76.6667 | 978.8255 | 982.0807 | 81.3801 | 712.4306 | 793.8107 | 650 | 0.16724 | 920 | 4600 | 76.6667 | 716.3995 | 982.0807 | 1267.9318 | 0.076774 | 734.895 | 0.25303 | 0.26393
921 | 4605 | 76.75 | 978.9927 | 982.2431 | 81.2596 | 711.656 | 792.9156 | 650 | 0.16705 | 921 | 4605 | 76.75 | 716.6635 | 982.2431 | 1275.3775 | 0.076326 | 735.1481 | 0.25146 | 0.26232
922 | 4610 | 76.8333 | 979.1598 | 982.4053 | 81.1394 | 710.8831 | 792.0224 | 650 | 0.16686 | 922 | 4610 | 76.8333 | 716.9258 | 982.4053 | 1282.9628 | 0.075874 | 735.3995 | 0.24989 | 0.26071
923 | 4615 | 76.9167 | 979.3266 | 982.5674 | 81.0195 | 710.1119 | 791.1313 | 650 | 0.16668 | 923 | 4615 | 76.9167 | 717.1865 | 982.5674 | 1290.691 | 0.07542 | 735.6494 | 0.2483 | 0.2591
924 | 4620 | 77 | 979.4933 | 982.7293 | 80.8999 | 709.3424 | 790.2423 | 650 | 0.16649 | 924 | 4620 | 77 | 717.4456 | 982.7293 | 1298.5654 | 0.074963 | 735.8977 | 0.24671 | 0.25747
925 | 4625 | 77.0833 | 979.6598 | 982.891 | 80.7806 | 708.5746 | 789.3552 | 650 | 0.1663 | 925 | 4625 | 77.0833 | 717.7031 | 982.891 | 1306.5896 | 0.074502 | 736.1444 | 0.24511 | 0.25584
926 | 4630 | 77.1667 | 979.8261 | 983.0526 | 80.6616 | 707.8085 | 788.4701 | 650 | 0.16612 | 926 | 4630 | 77.1667 | 717.9589 | 983.0526 | 1314.7671 | 0.074039 | 736.3895 | 0.2435 | 0.25419
927 | 4635 | 77.25 | 979.9922 | 983.2139 | 80.543 | 707.0441 | 787.5871 | 650 | 0.16593 | 927 | 4635 | 77.25 | 718.2131 | 983.2139 | 1323.1015 | 0.073573 | 736.6331 | 0.24189 | 0.25254
928 | 4640 | 77.3333 | 980.1581 | 983.3751 | 80.4246 | 706.2814 | 786.706 | 650 | 0.16574 | 928 | 4640 | 77.3333 | 718.4656 | 983.3751 | 1331.5966 | 0.073103 | 736.8749 | 0.24027 | 0.25088
929 | 4645 | 77.4167 | 980.3239 | 983.5362 | 80.3066 | 705.5204 | 785.827 | 650 | 0.16556 | 929 | 4645 | 77.4167 | 718.7165 | 983.5362 | 1340.2563 | 0.072631 | 737.1152 | 0.23864 | 0.24922
930 | 4650 | 77.5 | 980.4895 | 983.697 | 80.1889 | 704.761 | 784.9499 | 650 | 0.16537 | 930 | 4650 | 77.5 | 718.9658 | 983.697 | 1349.0845 | 0.072156 | 737.3538 | 0.237 | 0.24754
931 | 4655 | 77.5833 | 980.6548 | 983.8577 | 80.0714 | 704.0033 | 784.0747 | 650 | 0.16519 | 931 | 4655 | 77.5833 | 719.2133 | 983.8577 | 1358.0852 | 0.071677 | 737.5908 | 0.23536 | 0.24586
932 | 4660 | 77.6667 | 980.82 | 984.0182 | 79.9543 | 703.2472 | 783.2016 | 650 | 0.16501 | 932 | 4660 | 77.6667 | 719.4592 | 984.0182 | 1367.2626 | 0.071196 | 737.8262 | 0.23371 | 0.24417
933 | 4665 | 77.75 | 980.985 | 984.1785 | 79.8375 | 702.4929 | 782.3304 | 650 | 0.16482 | 933 | 4665 | 77.75 | 719.7033 | 984.1785 | 1376.6211 | 0.070712 | 738.0599 | 0.23205 | 0.24248
934 | 4670 | 77.8333 | 981.1498 | 984.3387 | 79.721 | 701.7401 | 781.4611 | 650 | 0.16464 | 934 | 4670 | 77.8333 | 719.9458 | 984.3387 | 1386.1651 | 0.070225 | 738.292 | 0.23038 | 0.24077
935 | 4675 | 77.9167 | 981.3145 | 984.4987 | 79.6048 | 700.989 | 780.5939 | 650 | 0.16446 | 935 | 4675 | 77.9167 | 720.1866 | 984.4987 | 1395.899 | 0.069736 | 738.5223 | 0.22871 | 0.23906
936 | 4680 | 78 | 981.4789 | 984.6585 | 79.4889 | 700.2396 | 779.7285 | 650 | 0.16427 | 936 | 4680 | 78 | 720.4256 | 984.6585 | 1405.8275 | 0.069243 | 738.751 | 0.22703 | 0.23734
937 | 4685 | 78.0833 | 981.6432 | 984.8181 | 79.3733 | 699.4918 | 778.8651 | 650 | 0.16409 | 937 | 4685 | 78.0833 | 720.663 | 984.8181 | 1415.9555 | 0.068748 | 738.9781 | 0.22535 | 0.23561
938 | 4690 | 78.1667 | 981.8073 | 984.9776 | 79.258 | 698.7456 | 778.0036 | 650 | 0.16391 | 938 | 4690 | 78.1667 | 720.8986 | 984.9776 | 1426.2878 | 0.06825 | 739.2034 | 0.22365 | 0.23387
939 | 4695 | 78.25 | 981.9712 | 985.1369 | 79.143 | 698.001 | 777.144 | 650 | 0.16373 | 939 | 4695 | 78.25 | 721.1325 | 985.1369 | 1436.8294 | 0.067749 | 739.4271 | 0.22196 | 0.23213
940 | 4700 | 78.3333 | 982.1349 | 985.2961 | 79.0283 | 697.258 | 776.2864 | 650 | 0.16355 | 940 | 4700 | 78.3333 | 721.3646 | 985.2961 | 1447.5856 | 0.067246 | 739.649 | 0.22025 | 0.23038
941 | 4705 | 78.4167 | 982.2985 | 985.455 | 78.9139 | 696.5167 | 775.4306 | 650 | 0.16337 | 941 | 4705 | 78.4167 | 721.595 | 985.455 | 1458.5617 | 0.06674 | 739.8693 | 0.21854 | 0.22863
942 | 4710 | 78.5 | 982.4619 | 985.6139 | 78.7998 | 695.7769 | 774.5768 | 650 | 0.16319 | 942 | 4710 | 78.5 | 721.8236 | 985.6139 | 1469.7632 | 0.066231 | 740.0878 | 0.21682 | 0.22686
943 | 4715 | 78.5833 | 982.625 | 985.7725 | 78.686 | 695.0388 | 773.7248 | 650 | 0.16301 | 943 | 4715 | 78.5833 | 722.0505 | 985.7725 | 1481.1956 | 0.06572 | 740.3046 | 0.2151 | 0.22509
944 | 4720 | 78.6667 | 982.7881 | 985.931 | 78.5725 | 694.3023 | 772.8747 | 650 | 0.16283 | 944 | 4720 | 78.6667 | 722.2755 | 985.931 | 1492.8649 | 0.065206 | 740.5197 | 0.21336 | 0.22331
945 | 4725 | 78.75 | 982.9509 | 986.0893 | 78.4592 | 693.5673 | 772.0265 | 650 | 0.16265 | 945 | 4725 | 78.75 | 722.4989 | 986.0893 | 1504.7769 | 0.06469 | 740.7331 | 0.21163 | 0.22153
946 | 4730 | 78.8333 | 983.1135 | 986.2474 | 78.3463 | 692.834 | 771.1802 | 650 | 0.16247 | 946 | 4730 | 78.8333 | 722.7204 | 986.2474 | 1516.9378 | 0.064171 | 740.9447 | 0.20989 | 0.21974
947 | 4735 | 78.9167 | 983.276 | 986.4054 | 78.2336 | 692.1022 | 770.3358 | 650 | 0.1623 | 947 | 4735 | 78.9167 | 722.9401 | 986.4054 | 1529.3539 | 0.06365 | 741.1546 | 0.20814 | 0.21794
948 | 4740 | 79 | 983.4383 | 986.5632 | 78.1213 | 691.372 | 769.4932 | 650 | 0.16212 | 948 | 4740 | 79 | 723.1581 | 986.5632 | 1542.0315 | 0.063127 | 741.3628 | 0.20638 | 0.21614
949 | 4745 | 79.0833 | 983.6004 | 986.7208 | 78.0092 | 690.6433 | 768.6525 | 650 | 0.16194 | 949 | 4745 | 79.0833 | 723.3742 | 986.7208 | 1554.9774 | 0.062602 | 741.5691 | 0.20463 | 0.21433
950 | 4750 | 79.1667 | 983.7624 | 986.8783 | 77.8974 | 689.9162 | 767.8136 | 650 | 0.16176 | 950 | 4750 | 79.1667 | 723.5885 | 986.8783 | 1568.1984 | 0.062074 | 741.7738 | 0.20286 | 0.21251
951 | 4755 | 79.25 | 983.9241 | 987.0356 | 77.7859 | 689.1907 | 766.9766 | 650 | 0.16159 | 951 | 4755 | 79.25 | 723.801 | 987.0356 | 1581.7015 | 0.061544 | 741.9766 | 0.20109 | 0.21069
952 | 4760 | 79.3333 | 984.0857 | 987.1927 | 77.6747 | 688.4668 | 766.1414 | 650 | 0.16141 | 952 | 4760 | 79.3333 | 724.0117 | 987.1927 | 1595.4939 | 0.061012 | 742.1777 | 0.19932 | 0.20887
953 | 4765 | 79.4167 | 984.2471 | 987.3497 | 77.5637 | 687.7443 | 765.3081 | 650 | 0.16124 | 953 | 4765 | 79.4167 | 724.2206 | 987.3497 | 1609.5831 | 0.060478 | 742.377 | 0.19754 | 0.20703
954 | 4770 | 79.5 | 984.4084 | 987.5065 | 77.4531 | 687.0235 | 764.4766 | 650 | 0.16106 | 954 | 4770 | 79.5 | 724.4276 | 987.5065 | 1623.9766 | 0.059942 | 742.5746 | 0.19576 | 0.2052
955 | 4775 | 79.5833 | 984.5694 | 987.6631 | 77.3427 | 686.3041 | 763.6468 | 650 | 0.16089 | 955 | 4775 | 79.5833 | 724.6328 | 987.6631 | 1638.6824 | 0.059404 | 742.7703 | 0.19397 | 0.20336
956 | 4780 | 79.6667 | 984.7303 | 987.8196 | 77.2326 | 685.5864 | 762.819 | 650 | 0.16071 | 956 | 4780 | 79.6667 | 724.8362 | 987.8196 | 1653.7084 | 0.058864 | 742.9643 | 0.19218 | 0.20151
957 | 4785 | 79.75 | 984.891 | 987.9759 | 77.1228 | 684.8701 | 761.9929 | 650 | 0.16054 | 957 | 4785 | 79.75 | 725.0377 | 987.9759 | 1669.063 | 0.058323 | 743.1565 | 0.19038 | 0.19966
958 | 4790 | 79.8333 | 985.0516 | 988.1321 | 77.0133 | 684.1553 | 761.1686 | 650 | 0.16036 | 958 | 4790 | 79.8333 | 725.2374 | 988.1321 | 1684.7548 | 0.057779 | 743.3469 | 0.18858 | 0.1978
959 | 4795 | 79.9167 | 985.2119 | 988.2881 | 76.904 | 683.4421 | 760.3461 | 650 | 0.16019 | 959 | 4795 | 79.9167 | 725.4352 | 988.2881 | 1700.7924 | 0.057235 | 743.5354 | 0.18678 | 0.19594
960 | 4800 | 80 | 985.3721 | 988.4439 | 76.795 | 682.7304 | 759.5254 | 650 | 0.16002 | 960 | 4800 | 80 | 725.6311 | 988.4439 | 1717.1848 | 0.056688 | 743.7222 | 0.18497 | 0.19408
961 | 4805 | 80.0833 | 985.5321 | 988.5996 | 76.6863 | 682.0202 | 758.7065 | 650 | 0.15985 | 961 | 4805 | 80.0833 | 725.8252 | 988.5996 | 1733.9414 | 0.05614 | 743.9072 | 0.18316 | 0.19221
962 | 4810 | 80.1667 | 985.692 | 988.7551 | 76.5779 | 681.3115 | 757.8894 | 650 | 0.15967 | 962 | 4810 | 80.1667 | 726.0174 | 988.7551 | 1751.0717 | 0.055591 | 744.0903 | 0.18135 | 0.19034
963 | 4815 | 80.25 | 985.8517 | 988.9104 | 76.4697 | 680.6043 | 757.074 | 650 | 0.1595 | 963 | 4815 | 80.25 | 726.2077 | 988.9104 | 1768.5855 | 0.055041 | 744.2717 | 0.17953 | 0.18846
964 | 4820 | 80.3333 | 986.0112 | 989.0656 | 76.3618 | 679.8986 | 756.2604 | 650 | 0.15933 | 964 | 4820 | 80.3333 | 726.3962 | 989.0656 | 1786.4928 | 0.054489 | 744.4512 | 0.17772 | 0.18658
965 | 4825 | 80.4167 | 986.1705 | 989.2206 | 76.2542 | 679.1944 | 755.4486 | 650 | 0.15916 | 965 | 4825 | 80.4167 | 726.5828 | 989.2206 | 1804.8041 | 0.053936 | 744.6289 | 0.1759 | 0.1847
966 | 4830 | 80.5 | 986.3296 | 989.3755 | 76.1468 | 678.4917 | 754.6385 | 650 | 0.15899 | 966 | 4830 | 80.5 | 726.7675 | 989.3755 | 1823.5299 | 0.053382 | 744.8048 | 0.17408 | 0.18282
967 | 4835 | 80.5833 | 986.4886 | 989.5302 | 76.0398 | 677.7905 | 753.8302 | 650 | 0.15882 | 967 | 4835 | 80.5833 | 726.9503 | 989.5302 | 1842.6813 | 0.052827 | 744.9789 | 0.17225 | 0.18093
968 | 4840 | 80.6667 | 986.6474 | 989.6848 | 75.9329 | 677.0907 | 753.0236 | 650 | 0.15865 | 968 | 4840 | 80.6667 | 727.1312 | 989.6848 | 1862.2695 | 0.052272 | 745.1512 | 0.17043 | 0.17904
969 | 4845 | 80.75 | 986.8061 | 989.8391 | 75.8264 | 676.3924 | 752.2188 | 650 | 0.15848 | 969 | 4845 | 80.75 | 727.3103 | 989.8391 | 1882.306 | 0.051715 | 745.3216 | 0.1686 | 0.17716
970 | 4850 | 80.8333 | 986.9646 | 989.9934 | 75.7201 | 675.6956 | 751.4157 | 650 | 0.15831 | 970 | 4850 | 80.8333 | 727.4874 | 989.9934 | 1902.8029 | 0.051158 | 745.4902 | 0.16678 | 0.17526
971 | 4855 | 80.9167 | 987.1229 | 990.1474 | 75.6141 | 675.0002 | 750.6143 | 650 | 0.15814 | 971 | 4855 | 80.9167 | 727.6627 | 990.1474 | 1923.7723 | 0.050601 | 745.657 | 0.16495 | 0.17337
972 | 4860 | 81 | 987.281 | 990.3014 | 75.5084 | 674.3063 | 749.8147 | 650 | 0.15797 | 972 | 4860 | 81 | 727.836 | 990.3014 | 1945.2269 | 0.050043 | 745.8219 | 0.16312 | 0.17148
973 | 4865 | 81.0833 | 987.439 | 990.4551 | 75.4029 | 673.6139 | 749.0167 | 650 | 0.1578 | 973 | 4865 | 81.0833 | 728.0075 | 990.4551 | 1967.1797 | 0.049484 | 745.9851 | 0.1613 | 0.16959
974 | 4870 | 81.1667 | 987.5968 | 990.6087 | 75.2976 | 672.9228 | 748.2205 | 650 | 0.15764 | 974 | 4870 | 81.1667 | 728.1771 | 990.6087 | 1989.6439 | 0.048925 | 746.1464 | 0.15947 | 0.16769
975 | 4875 | 81.25 | 987.7544 | 990.7621 | 75.1927 | 672.2333 | 747.426 | 650 | 0.15747 | 975 | 4875 | 81.25 | 728.3448 | 990.7621 | 2012.6333 | 0.048367 | 746.3058 | 0.15765 | 0.1658
976 | 4880 | 81.3333 | 987.9119 | 990.9154 | 75.088 | 671.5452 | 746.6331 | 650 | 0.1573 | 976 | 4880 | 81.3333 | 728.5106 | 990.9154 | 2036.1619 | 0.047808 | 746.4635 | 0.15582 | 0.16391
977 | 4885 | 81.4167 | 988.0692 | 991.0685 | 74.9835 | 670.8585 | 745.842 | 650 | 0.15713 | 977 | 4885 | 81.4167 | 728.6745 | 991.0685 | 2060.2443 | 0.047249 | 746.6193 | 0.154 | 0.16202
978 | 4890 | 81.5 | 988.2263 | 991.2215 | 74.8794 | 670.1732 | 745.0526 | 650 | 0.15697 | 978 | 4890 | 81.5 | 728.8365 | 991.2215 | 2084.8954 | 0.04669 | 746.7733 | 0.15218 | 0.16012
979 | 4895 | 81.5833 | 988.3833 | 991.3743 | 74.7754 | 669.4894 | 744.2648 | 650 | 0.1568 | 979 | 4895 | 81.5833 | 728.9967 | 991.3743 | 2110.1305 | 0.046132 | 746.9255 | 0.15036 | 0.15824
980 | 4900 | 81.6667 | 988.5401 | 991.527 | 74.6718 | 668.807 | 743.4787 | 650 | 0.15664 | 980 | 4900 | 81.6667 | 729.1549 | 991.527 | 2135.9654 | 0.045574 | 747.0758 | 0.14854 | 0.15635
981 | 4905 | 81.75 | 988.6967 | 991.6795 | 74.5684 | 668.126 | 742.6943 | 650 | 0.15647 | 981 | 4905 | 81.75 | 729.3112 | 991.6795 | 2162.4163 | 0.045016 | 747.2244 | 0.14673 | 0.15446
982 | 4910 | 81.8333 | 988.8532 | 991.8318 | 74.4652 | 667.4464 | 741.9116 | 650 | 0.15631 | 982 | 4910 | 81.8333 | 729.4657 | 991.8318 | 2189.4999 | 0.044459 | 747.3711 | 0.14491 | 0.15258
983 | 4915 | 81.9167 | 989.0095 | 991.984 | 74.3623 | 666.7682 | 741.1305 | 650 | 0.15614 | 983 | 4915 | 81.9167 | 729.6183 | 991.984 | 2217.2334 | 0.043903 | 747.516 | 0.14311 | 0.1507
984 | 4920 | 82 | 989.1657 | 992.1361 | 74.2596 | 666.0914 | 740.3511 | 650 | 0.15598 | 984 | 4920 | 82 | 729.769 | 992.1361 | 2245.6343 | 0.043348 | 747.6591 | 0.1413 | 0.14882
985 | 4925 | 82.0833 | 989.3216 | 992.2879 | 74.1572 | 665.4161 | 739.5733 | 650 | 0.15581 | 985 | 4925 | 82.0833 | 729.9178 | 992.2879 | 2274.7208 | 0.042794 | 747.8004 | 0.1395 | 0.14695
986 | 4930 | 82.1667 | 989.4775 | 992.4397 | 74.0551 | 664.7421 | 738.7972 | 650 | 0.15565 | 986 | 4930 | 82.1667 | 730.0647 | 992.4397 | 2304.5116 | 0.042241 | 747.9399 | 0.1377 | 0.14508
987 | 4935 | 82.25 | 989.6331 | 992.5912 | 73.9532 | 664.0695 | 738.0227 | 650 | 0.15549 | 987 | 4935 | 82.25 | 730.2098 | 992.5912 | 2335.0259 | 0.041689 | 748.0776 | 0.13591 | 0.14321
988 | 4940 | 82.3333 | 989.7886 | 992.7427 | 73.8516 | 663.3983 | 737.2498 | 650 | 0.15532 | 988 | 4940 | 82.3333 | 730.353 | 992.7427 | 2366.2835 | 0.041138 | 748.2135 | 0.13413 | 0.14135
989 | 4945 | 82.4167 | 989.9439 | 992.8939 | 73.7502 | 662.7284 | 736.4786 | 650 | 0.15516 | 989 | 4945 | 82.4167 | 730.4944 | 992.8939 | 2398.3045 | 0.040589 | 748.3477 | 0.13234 | 0.1395
990 | 4950 | 82.5 | 990.0991 | 993.045 | 73.649 | 662.06 | 735.709 | 650 | 0.155 | 990 | 4950 | 82.5 | 730.6339 | 993.045 | 2431.1099 | 0.040041 | 748.48 | 0.13057 | 0.13764
991 | 4955 | 82.5833 | 990.2541 | 993.196 | 73.5481 | 661.3929 | 734.941 | 650 | 0.15484 | 991 | 4955 | 82.5833 | 730.7715 | 993.196 | 2464.7211 | 0.039495 | 748.6106 | 0.1288 | 0.1358
992 | 4960 | 82.6667 | 990.4089 | 993.3468 | 73.4474 | 660.7272 | 734.1747 | 650 | 0.15468 | 992 | 4960 | 82.6667 | 730.9073 | 993.3468 | 2499.1602 | 0.038951 | 748.7394 | 0.12704 | 0.13396
993 | 4965 | 82.75 | 990.5636 | 993.4975 | 73.347 | 660.0629 | 733.4099 | 650 | 0.15452 | 993 | 4965 | 82.75 | 731.0413 | 993.4975 | 2534.45 | 0.038408 | 748.8664 | 0.12528 | 0.13213
994 | 4970 | 82.8333 | 990.7181 | 993.648 | 73.2469 | 659.3999 | 732.6468 | 650 | 0.15435 | 994 | 4970 | 82.8333 | 731.1734 | 993.648 | 2570.6137 | 0.037868 | 748.9917 | 0.12353 | 0.1303
995 | 4975 | 82.9167 | 990.8725 | 993.7983 | 73.1469 | 658.7383 | 731.8852 | 650 | 0.15419 | 995 | 4975 | 82.9167 | 731.3037 | 993.7983 | 2607.6754 | 0.03733 | 749.1152 | 0.12179 | 0.12848
996 | 4980 | 83 | 991.0267 | 993.9486 | 73.0473 | 658.078 | 731.1252 | 650 | 0.15403 | 996 | 4980 | 83 | 731.4322 | 993.9486 | 2645.6598 | 0.036794 | 749.237 | 0.12005 | 0.12667
997 | 4985 | 83.0833 | 991.1807 | 994.0986 | 72.9478 | 657.419 | 730.3669 | 650 | 0.15387 | 997 | 4985 | 83.0833 | 731.5589 | 994.0986 | 2684.5922 | 0.03626 | 749.3571 | 0.11833 | 0.12487
998 | 4990 | 83.1667 | 991.3346 | 994.2485 | 72.8486 | 656.7615 | 729.6101 | 650 | 0.15372 | 998 | 4990 | 83.1667 | 731.6837 | 994.2485 | 2724.4988 | 0.035729 | 749.4754 | 0.11661 | 0.12307
999 | 4995 | 83.25 | 991.4883 | 994.3983 | 72.7497 | 656.1052 | 728.8549 | 650 | 0.15356 | 999 | 4995 | 83.25 | 731.8068 | 994.3983 | 2765.4064 | 0.035201 | 749.592 | 0.1149 | 0.12129
1000 | 5000 | 83.3333 | 991.6418 | 994.5479 | 72.651 | 655.4503 | 728.1013 | 650 | 0.1534 | 1000 | 5000 | 83.3333 | 731.9281 | 994.5479 | 2807.3426 | 0.034675 | 749.7069 | 0.1132 | 0.11951
1001 | 5005 | 83.4167 | 991.7952 | 994.6973 | 72.5525 | 654.7967 | 727.3492 | 650 | 0.15324 | 1001 | 5005 | 83.4167 | 732.0476 | 994.6973 | 2850.3359 | 0.034152 | 749.8201 | 0.11151 | 0.11774
1002 | 5010 | 83.5 | 991.9485 | 994.8466 | 72.4542 | 654.1445 | 726.5987 | 650 | 0.15308 | 1002 | 5010 | 83.5 | 732.1654 | 994.8466 | 2894.4154 | 0.033632 | 749.9316 | 0.10983 | 0.11598
1003 | 5015 | 83.5833 | 992.1016 | 994.9958 | 72.3562 | 653.4935 | 725.8498 | 650 | 0.15292 | 1003 | 5015 | 83.5833 | 732.2813 | 994.9958 | 2939.6111 | 0.033115 | 750.0414 | 0.10815 | 0.11423
1004 | 5020 | 83.6667 | 992.2545 | 995.1448 | 72.2585 | 652.8439 | 725.1024 | 650 | 0.15277 | 1004 | 5020 | 83.6667 | 732.3956 | 995.1448 | 2985.954 | 0.032601 | 750.1496 | 0.10649 | 0.1125
1005 | 5025 | 83.75 | 992.4072 | 995.2937 | 72.1609 | 652.1956 | 724.3565 | 650 | 0.15261 | 1005 | 5025 | 83.75 | 732.5081 | 995.2937 | 3033.4758 | 0.03209 | 750.2561 | 0.10484 | 0.11077
1006 | 5030 | 83.8333 | 992.5599 | 995.4424 | 72.0636 | 651.5486 | 723.6122 | 650 | 0.15245 | 1006 | 5030 | 83.8333 | 732.6188 | 995.4424 | 3082.2092 | 0.031583 | 750.3609 | 0.1032 | 0.10905
1007 | 5035 | 83.9167 | 992.7123 | 995.591 | 71.9666 | 650.9029 | 722.8695 | 650 | 0.15229 | 1007 | 5035 | 83.9167 | 732.7279 | 995.591 | 3132.1877 | 0.031079 | 750.4641 | 0.10158 | 0.10735
1008 | 5040 | 84 | 992.8646 | 995.7394 | 71.8697 | 650.2585 | 722.1283 | 650 | 0.15214 | 1008 | 5040 | 84 | 732.8352 | 995.7394 | 3183.4459 | 0.030578 | 750.5657 | 0.09996 | 0.10565
1009 | 5045 | 84.0833 | 993.0167 | 995.8877 | 71.7731 | 649.6155 | 721.3886 | 650 | 0.15198 | 1009 | 5045 | 84.0833 | 732.9409 | 995.8877 | 3236.0193 | 0.030081 | 750.6656 | 0.098355 | 0.10397
1010 | 5050 | 84.1667 | 993.1687 | 996.0358 | 71.6768 | 648.9737 | 720.6504 | 650 | 0.15183 | 1010 | 5050 | 84.1667 | 733.0449 | 996.0358 | 3289.9444 | 0.029588 | 750.764 | 0.096763 | 0.1023
1011 | 5055 | 84.25 | 993.3205 | 996.1838 | 71.5806 | 648.3332 | 719.9138 | 650 | 0.15167 | 1011 | 5055 | 84.25 | 733.1472 | 996.1838 | 3345.2587 | 0.029099 | 750.8608 | 0.095182 | 0.10064
1012 | 5060 | 84.3333 | 993.4722 | 996.3316 | 71.4847 | 647.694 | 719.1787 | 650 | 0.15152 | 1012 | 5060 | 84.3333 | 733.2478 | 996.3316 | 3402.0009 | 0.028614 | 750.9559 | 0.093615 | 0.098999
1013 | 5065 | 84.4167 | 993.6237 | 996.4793 | 71.389 | 647.056 | 718.4451 | 650 | 0.15136 | 1013 | 5065 | 84.4167 | 733.3468 | 996.4793 | 3460.2107 | 0.028132 | 751.0496 | 0.09206 | 0.097368
1014 | 5070 | 84.5 | 993.7751 | 996.6268 | 71.2936 | 646.4194 | 717.713 | 650 | 0.15121 | 1014 | 5070 | 84.5 | 733.4442 | 996.6268 | 3519.929 | 0.027655 | 751.1416 | 0.090519 | 0.09575
1015 | 5075 | 84.5833 | 993.9263 | 996.7742 | 71.1984 | 645.784 | 716.9824 | 650 | 0.15105 | 1015 | 5075 | 84.5833 | 733.5399 | 996.7742 | 3581.1976 | 0.027182 | 751.2321 | 0.088991 | 0.094145
1016 | 5080 | 84.6667 | 994.0774 | 996.9215 | 71.1034 | 645.1499 | 716.2532 | 650 | 0.1509 | 1016 | 5080 | 84.6667 | 733.6341 | 996.9215 | 3644.0598 | 0.026713 | 751.3211 | 0.087477 | 0.092555
1017 | 5085 | 84.75 | 994.2283 | 997.0686 | 71.0086 | 644.517 | 715.5256 | 650 | 0.15075 | 1017 | 5085 | 84.75 | 733.7266 | 997.0686 | 3708.56 | 0.026248 | 751.4086 | 0.085976 | 0.090978
1018 | 5090 | 84.8333 | 994.379 | 997.2156 | 70.914 | 643.8855 | 714.7995 | 650 | 0.15059 | 1018 | 5090 | 84.8333 | 733.8176 | 997.2156 | 3774.7438 | 0.025788 | 751.4946 | 0.08449 | 0.089416
1019 | 5095 | 84.9167 | 994.5296 | 997.3624 | 70.8197 | 643.2552 | 714.0749 | 650 | 0.15044 | 1019 | 5095 | 84.9167 | 733.907 | 997.3624 | 3842.6582 | 0.025332 | 751.5791 | 0.083017 | 0.087869
1020 | 5100 | 85 | 994.6801 | 997.5091 | 70.7256 | 642.6261 | 713.3517 | 650 | 0.15029 | 1020 | 5100 | 85 | 733.9949 | 997.5091 | 3912.3514 | 0.024881 | 751.6621 | 0.08156 | 0.086336
1021 | 5105 | 85.0833 | 994.8303 | 997.6556 | 70.6317 | 641.9983 | 712.63 | 650 | 0.15014 | 1021 | 5105 | 85.0833 | 734.0812 | 997.6556 | 3983.8732 | 0.024435 | 751.7437 | 0.080117 | 0.084819
1022 | 5110 | 85.1667 | 994.9805 | 997.802 | 70.5381 | 641.3717 | 711.9098 | 650 | 0.14999 | 1022 | 5110 | 85.1667 | 734.166 | 997.802 | 4057.2745 | 0.023992 | 751.8238 | 0.078688 | 0.083316
1023 | 5115 | 85.25 | 995.1305 | 997.9482 | 70.4446 | 640.7464 | 711.191 | 650 | 0.14983 | 1023 | 5115 | 85.25 | 734.2494 | 997.9482 | 4132.6079 | 0.023555 | 751.9025 | 0.077275 | 0.081829
1024 | 5120 | 85.3333 | 995.2803 | 998.0944 | 70.3514 | 640.1223 | 710.4738 | 650 | 0.14968 | 1024 | 5120 | 85.3333 | 734.3312 | 998.0944 | 4209.9273 | 0.023123 | 751.9797 | 0.075877 | 0.080358
1025 | 5125 | 85.4167 | 995.43 | 998.2403 | 70.2584 | 639.4995 | 709.7579 | 650 | 0.14953 | 1025 | 5125 | 85.4167 | 734.4115 | 998.2403 | 4289.2882 | 0.022695 | 752.0556 | 0.074494 | 0.078902
1026 | 5130 | 85.5 | 995.5795 | 998.3861 | 70.1657 | 638.8779 | 709.0435 | 650 | 0.14938 | 1026 | 5130 | 85.5 | 734.4904 | 998.3861 | 4370.7478 | 0.022272 | 752.1301 | 0.073127 | 0.077463
1027 | 5135 | 85.5833 | 995.7289 | 998.5318 | 70.0731 | 638.2575 | 708.3306 | 650 | 0.14923 | 1027 | 5135 | 85.5833 | 734.5679 | 998.5318 | 4454.3646 | 0.021854 | 752.2032 | 0.071776 | 0.076039
1028 | 5140 | 85.6667 | 995.8781 | 998.6774 | 69.9808 | 637.6383 | 707.6191 | 650 | 0.14908 | 1028 | 5140 | 85.6667 | 734.644 | 998.6774 | 4540.1991 | 0.02144 | 752.275 | 0.07044 | 0.074632
1029 | 5145 | 85.75 | 996.0272 | 998.8228 | 69.8886 | 637.0204 | 706.909 | 650 | 0.14893 | 1029 | 5145 | 85.75 | 734.7186 | 998.8228 | 4628.3133 | 0.021032 | 752.3454 | 0.06912 | 0.073241
1030 | 5150 | 85.8333 | 996.1761 | 998.968 | 69.7967 | 636.4037 | 706.2004 | 650 | 0.14878 | 1030 | 5150 | 85.8333 | 734.7918 | 998.968 | 4718.7711 | 0.020629 | 752.4146 | 0.067816 | 0.071867
1031 | 5155 | 85.9167 | 996.3249 | 999.1131 | 69.705 | 635.7882 | 705.4932 | 650 | 0.14863 | 1031 | 5155 | 85.9167 | 734.8637 | 999.1131 | 4811.6381 | 0.020231 | 752.4824 | 0.066528 | 0.070509
1032 | 5160 | 86 | 996.4736 | 999.2581 | 69.6136 | 635.1739 | 704.7875 | 650 | 0.14849 | 1032 | 5160 | 86 | 734.9342 | 999.2581 | 4906.9817 | 0.019838 | 752.5489 | 0.065256 | 0.069168
1033 | 5165 | 86.0833 | 996.622 | 999.4029 | 69.5223 | 634.5608 | 704.0831 | 650 | 0.14834 | 1033 | 5165 | 86.0833 | 735.0034 | 999.4029 | 4996.2518 | 0.019483 | 752.6142 | 0.064111 | 0.06796
1034 | 5170 | 86.1667 | 996.7704 | 999.5476 | 69.4313 | 633.9489 | 703.3802 | 650 | 0.14819 | 1034 | 5170 | 86.1667 | 735.0713 | 999.5476 | 4921.9502 | 0.019778 | 752.6783 | 0.0651 | 0.068999
1035 | 5175 | 86.25 | 996.9186 | 999.6922 | 69.3404 | 633.3383 | 702.6787 | 650 | 0.14804 | 1035 | 5175 | 86.25 | 735.1403 | 999.6922 | 4849.0075 | 0.020075 | 752.7434 | 0.0661 | 0.070051
1036 | 5180 | 86.3333 | 997.0666 | 999.8366 | 69.2498 | 632.7288 | 701.9786 | 650 | 0.14789 | 1036 | 5180 | 86.3333 | 735.2104 | 999.8366 | 4777.3991 | 0.020376 | 752.8095 | 0.067112 | 0.071114
1037 | 5185 | 86.4167 | 997.2145 | 999.9809 | 69.1594 | 632.1205 | 701.2799 | 650 | 0.14775 | 1037 | 5185 | 86.4167 | 735.2815 | 999.9809 | 4707.1006 | 0.02068 | 752.8766 | 0.068136 | 0.072189
1038 | 5190 | 86.5 | 997.3623 | 1000.125 | 69.0692 | 631.5134 | 700.5826 | 650 | 0.1476 | 1038 | 5190 | 86.5 | 735.3537 | 1000.125 | 4638.0882 | 0.020988 | 752.9447 | 0.069171 | 0.073276
1039 | 5195 | 86.5833 | 997.5099 | 1000.269 | 68.9792 | 630.9075 | 699.8867 | 650 | 0.14745 | 1039 | 5195 | 86.5833 | 735.427 | 1000.269 | 4570.3385 | 0.021299 | 753.0139 | 0.070217 | 0.074375
1040 | 5200 | 86.6667 | 997.6573 | 1000.4129 | 68.8894 | 630.3028 | 699.1921 | 650 | 0.14731 | 1040 | 5200 | 86.6667 | 735.5013 | 1000.4129 | 4503.8286 | 0.021614 | 753.0841 | 0.071276 | 0.075485
1041 | 5205 | 86.75 | 997.8046 | 1000.5566 | 68.7998 | 629.6992 | 698.499 | 650 | 0.14716 | 1041 | 5205 | 86.75 | 735.5768 | 1000.5566 | 4438.5357 | 0.021932 | 753.1554 | 0.072345 | 0.076608
1042 | 5210 | 86.8333 | 997.9518 | 1000.7002 | 68.7104 | 629.0968 | 697.8073 | 650 | 0.14701 | 1042 | 5210 | 86.8333 | 735.6534 | 1000.7002 | 4374.4378 | 0.022253 | 753.2277 | 0.073427 | 0.077742
1043 | 5215 | 86.9167 | 998.0988 | 1000.8436 | 68.6213 | 628.4956 | 697.1169 | 650 | 0.14687 | 1043 | 5215 | 86.9167 | 735.7312 | 1000.8436 | 4311.5129 | 0.022578 | 753.3012 | 0.074519 | 0.078888
1044 | 5220 | 87 | 998.2457 | 1000.9869 | 68.5323 | 627.8956 | 696.4279 | 650 | 0.14672 | 1044 | 5220 | 87 | 735.8101 | 1000.9869 | 4249.7396 | 0.022906 | 753.3757 | 0.075623 | 0.080046
1045 | 5225 | 87.0833 | 998.3924 | 1001.1301 | 68.4436 | 627.2967 | 695.7403 | 650 | 0.14658 | 1045 | 5225 | 87.0833 | 735.8901 | 1001.1301 | 4189.0969 | 0.023237 | 753.4513 | 0.076739 | 0.081215
1046 | 5230 | 87.1667 | 998.539 | 1001.2732 | 68.355 | 626.699 | 695.054 | 650 | 0.14643 | 1046 | 5230 | 87.1667 | 735.9713 | 1001.2732 | 4129.564 | 0.023572 | 753.528 | 0.077866 | 0.082397
1047 | 5235 | 87.25 | 998.6854 | 1001.4161 | 68.2667 | 626.1025 | 694.3691 | 650 | 0.14629 | 1047 | 5235 | 87.25 | 736.0537 | 1001.4161 | 4071.1206 | 0.023911 | 753.6059 | 0.079005 | 0.08359
1048 | 5240 | 87.3333 | 998.8317 | 1001.5588 | 68.1785 | 625.5071 | 693.6856 | 650 | 0.14615 | 1048 | 5240 | 87.3333 | 736.1373 | 1001.5588 | 4013.7468 | 0.024253 | 753.6849 | 0.080155 | 0.084794
1049 | 5245 | 87.4167 | 998.9778 | 1001.7015 | 68.0906 | 624.9128 | 693.0034 | 650 | 0.146 | 1049 | 5245 | 87.4167 | 736.2221 | 1001.7015 | 3957.4228 | 0.024598 | 753.7651 | 0.081316 | 0.08601
1050 | 5250 | 87.5 | 999.1238 | 1001.8439 | 68.0028 | 624.3197 | 692.3226 | 650 | 0.14586 | 1050 | 5250 | 87.5 | 736.3081 | 1001.8439 | 3902.1294 | 0.024946 | 753.8464 | 0.082489 | 0.087238
1051 | 5255 | 87.5833 | 999.2697 | 1001.9863 | 67.9153 | 623.7278 | 691.6431 | 650 | 0.14572 | 1051 | 5255 | 87.5833 | 736.3953 | 1001.9863 | 3847.8476 | 0.025298 | 753.9289 | 0.083672 | 0.088477
1052 | 5260 | 87.6667 | 999.4154 | 1002.1285 | 67.828 | 623.137 | 690.965 | 650 | 0.14557 | 1052 | 5260 | 87.6667 | 736.4838 | 1002.1285 | 3794.5589 | 0.025654 | 754.0125 | 0.084868 | 0.089727
1053 | 5265 | 87.75 | 999.561 | 1002.2706 | 67.7408 | 622.5473 | 690.2882 | 650 | 0.14543 | 1053 | 5265 | 87.75 | 736.5735 | 1002.2706 | 3742.2448 | 0.026012 | 754.0974 | 0.086074 | 0.090989
1054 | 5270 | 87.8333 | 999.7064 | 1002.4126 | 67.6539 | 621.9588 | 689.6127 | 650 | 0.14529 | 1054 | 5270 | 87.8333 | 736.6645 | 1002.4126 | 3690.8876 | 0.026374 | 754.1835 | 0.087291 | 0.092262
1055 | 5275 | 87.9167 | 999.8517 | 1002.5544 | 67.5672 | 621.3714 | 688.9385 | 650 | 0.14515 | 1055 | 5275 | 87.9167 | 736.7568 | 1002.5544 | 3640.4694 | 0.026739 | 754.2708 | 0.088519 | 0.093547
1056 | 5280 | 88 | 999.9968 | 1002.6961 | 67.4806 | 620.7851 | 688.2657 | 650 | 0.145 | 1056 | 5280 | 88 | 736.8503 | 1002.6961 | 3590.973 | 0.027108 | 754.3593 | 0.089759 | 0.094842
1057 | 5285 | 88.0833 | 1000.1419 | 1002.8376 | 67.3943 | 620.1999 | 687.5942 | 650 | 0.14486 | 1057 | 5285 | 88.0833 | 736.9452 | 1002.8376 | 3542.3813 | 0.02748 | 754.4491 | 0.091009 | 0.096149
1058 | 5290 | 88.1667 | 1000.2867 | 1002.979 | 67.3081 | 619.6159 | 686.9241 | 650 | 0.14472 | 1058 | 5290 | 88.1667 | 737.0413 | 1002.979 | 3494.6776 | 0.027855 | 754.5401 | 0.09227 | 0.097466
1059 | 5295 | 88.25 | 1000.4314 | 1003.1203 | 67.2222 | 619.033 | 686.2552 | 650 | 0.14458 | 1059 | 5295 | 88.25 | 737.1388 | 1003.1203 | 3447.8455 | 0.028233 | 754.6323 | 0.093542 | 0.098794
1060 | 5300 | 88.3333 | 1000.576 | 1003.2615 | 67.1364 | 618.4512 | 685.5876 | 650 | 0.14444 | 1060 | 5300 | 88.3333 | 737.2376 | 1003.2615 | 3401.8688 | 0.028615 | 754.7259 | 0.094824 | 0.10013
1061 | 5305 | 88.4167 | 1000.7205 | 1003.4025 | 67.0509 | 617.8705 | 684.9214 | 650 | 0.1443 | 1061 | 5305 | 88.4167 | 737.3377 | 1003.4025 | 3356.7316 | 0.029 | 754.8207 | 0.096117 | 0.10148
1062 | 5310 | 88.5 | 1000.8648 | 1003.5434 | 66.9655 | 617.2909 | 684.2565 | 650 | 0.14416 | 1062 | 5310 | 88.5 | 737.4392 | 1003.5434 | 3312.4185 | 0.029388 | 754.9168 | 0.097421 | 0.10284
1063 | 5315 | 88.5833 | 1001.0089 | 1003.6841 | 66.8803 | 616.7125 | 683.5928 | 650 | 0.14402 | 1063 | 5315 | 88.5833 | 737.5421 | 1003.6841 | 3268.914 | 0.029779 | 755.0142 | 0.098734 | 0.10421
1064 | 5320 | 88.6667 | 1001.1529 | 1003.8248 | 66.7954 | 616.1351 | 682.9305 | 650 | 0.14388 | 1064 | 5320 | 88.6667 | 737.6463 | 1003.8248 | 3226.2031 | 0.030173 | 755.113 | 0.10006 | 0.10559
1065 | 5325 | 88.75 | 1001.2968 | 1003.9652 | 66.7106 | 615.5588 | 682.2694 | 650 | 0.14374 | 1065 | 5325 | 88.75 | 737.7519 | 1003.9652 | 3184.2712 | 0.03057 | 755.213 | 0.10139 | 0.10698
1066 | 5330 | 88.8333 | 1001.4406 | 1004.1056 | 66.626 | 614.9837 | 681.6097 | 650 | 0.1436 | 1066 | 5330 | 88.8333 | 737.8588 | 1004.1056 | 3143.1036 | 0.030971 | 755.3144 | 0.10274 | 0.10839
1067 | 5335 | 88.9167 | 1001.5842 | 1004.2458 | 66.5416 | 614.4096 | 680.9512 | 650 | 0.14346 | 1067 | 5335 | 88.9167 | 737.9672 | 1004.2458 | 3102.6862 | 0.031374 | 755.4172 | 0.10409 | 0.1098
1068 | 5340 | 89 | 1001.7276 | 1004.3859 | 66.4574 | 613.8366 | 680.294 | 650 | 0.14333 | 1068 | 5340 | 89 | 738.077 | 1004.3859 | 3063.005 | 0.031781 | 755.5213 | 0.10545 | 0.11122
1069 | 5345 | 89.0833 | 1001.8709 | 1004.5259 | 66.3734 | 613.2647 | 679.638 | 650 | 0.14319 | 1069 | 5345 | 89.0833 | 738.1882 | 1004.5259 | 3024.0462 | 0.03219 | 755.6267 | 0.10683 | 0.11265
1070 | 5350 | 89.1667 | 1002.0141 | 1004.6657 | 66.2895 | 612.6939 | 678.9834 | 650 | 0.14305 | 1070 | 5350 | 89.1667 | 738.3009 | 1004.6657 | 2985.7964 | 0.032602 | 755.7335 | 0.10821 | 0.11409
1071 | 5355 | 89.25 | 1002.1572 | 1004.8054 | 66.2059 | 612.1241 | 678.33 | 650 | 0.14291 | 1071 | 5355 | 89.25 | 738.415 | 1004.8054 | 2948.2423 | 0.033018 | 755.8417 | 0.1096 | 0.11554
1072 | 5360 | 89.3333 | 1002.3001 | 1004.945 | 66.1224 | 611.5555 | 677.6779 | 650 | 0.14277 | 1072 | 5360 | 89.3333 | 738.5305 | 1004.945 | 2911.3709 | 0.033436 | 755.9513 | 0.111 | 0.11699
1073 | 5365 | 89.4167 | 1002.4429 | 1005.0844 | 66.0391 | 610.9879 | 677.027 | 650 | 0.14264 | 1073 | 5365 | 89.4167 | 738.6475 | 1005.0844 | 2875.1695 | 0.033857 | 756.0623 | 0.11241 | 0.11846
1074 | 5370 | 89.5 | 1002.5855 | 1005.2237 | 65.9561 | 610.4213 | 676.3774 | 650 | 0.1425 | 1074 | 5370 | 89.5 | 738.766 | 1005.2237 | 2839.6254 | 0.034281 | 756.1748 | 0.11383 | 0.11994
1075 | 5375 | 89.5833 | 1002.728 | 1005.3629 | 65.8732 | 609.8559 | 675.7291 | 650 | 0.14236 | 1075 | 5375 | 89.5833 | 738.8859 | 1005.3629 | 2804.7265 | 0.034707 | 756.2886 | 0.11526 | 0.12142
1076 | 5380 | 89.6667 | 1002.8704 | 1005.502 | 65.7905 | 609.2915 | 675.082 | 650 | 0.14223 | 1076 | 5380 | 89.6667 | 739.0073 | 1005.502 | 2770.4606 | 0.035136 | 756.4039 | 0.1167 | 0.12291
1077 | 5385 | 89.75 | 1003.0126 | 1005.6409 | 65.7079 | 608.7282 | 674.4361 | 650 | 0.14209 | 1077 | 5385 | 89.75 | 739.1302 | 1005.6409 | 2736.8157 | 0.035568 | 756.5206 | 0.11814 | 0.12442
1078 | 5390 | 89.8333 | 1003.1547 | 1005.7797 | 65.6256 | 608.1659 | 673.7915 | 650 | 0.14196 | 1078 | 5390 | 89.8333 | 739.2547 | 1005.7797 | 2703.7804 | 0.036003 | 756.6387 | 0.1196 | 0.12592
1079 | 5395 | 89.9167 | 1003.2966 | 1005.9184 | 65.5434 | 607.6047 | 673.1481 | 650 | 0.14182 | 1079 | 5395 | 89.9167 | 739.3806 | 1005.9184 | 2671.3431 | 0.03644 | 756.7583 | 0.12106 | 0.12744
1080 | 5400 | 90 | 1003.4385 | 1006.0569 | 65.4615 | 607.0445 | 672.506 | 650 | 0.14168 | 1080 | 5400 | 90 | 739.508 | 1006.0569 | 2639.4926 | 0.03688 | 756.8794 | 0.12253 | 0.12897
1081 | 5405 | 90.0833 | 1003.5801 | 1006.1953 | 65.3797 | 606.4854 | 671.8651 | 650 | 0.14155 | 1081 | 5405 | 90.0833 | 739.637 | 1006.1953 | 2608.2178 | 0.037322 | 757.0019 | 0.12401 | 0.1305
1082 | 5410 | 90.1667 | 1003.7217 | 1006.3336 | 65.2981 | 605.9274 | 671.2254 | 650 | 0.14141 | 1082 | 5410 | 90.1667 | 739.7675 | 1006.3336 | 2577.5079 | 0.037767 | 757.1259 | 0.12549 | 0.13204
1083 | 5415 | 90.25 | 1003.8631 | 1006.4718 | 65.2166 | 605.3704 | 670.587 | 650 | 0.14128 | 1083 | 5415 | 90.25 | 739.8995 | 1006.4718 | 2547.3524 | 0.038214 | 757.2514 | 0.12698 | 0.13359
1084 | 5420 | 90.3333 | 1004.0044 | 1006.6098 | 65.1354 | 604.8144 | 669.9498 | 650 | 0.14115 | 1084 | 5420 | 90.3333 | 740.0331 | 1006.6098 | 2517.7407 | 0.038663 | 757.3784 | 0.12848 | 0.13514
1085 | 5425 | 90.4167 | 1004.1455 | 1006.7477 | 65.0543 | 604.2594 | 669.3137 | 650 | 0.14101 | 1085 | 5425 | 90.4167 | 740.1683 | 1006.7477 | 2488.6625 | 0.039115 | 757.5068 | 0.12999 | 0.1367
1086 | 5430 | 90.5 | 1004.2865 | 1006.8855 | 64.9734 | 603.7055 | 668.679 | 650 | 0.14088 | 1086 | 5430 | 90.5 | 740.305 | 1006.8855 | 2460.108 | 0.039569 | 757.6368 | 0.1315 | 0.13827
1087 | 5435 | 90.5833 | 1004.4274 | 1007.0231 | 64.8927 | 603.1527 | 668.0454 | 650 | 0.14074 | 1087 | 5435 | 90.5833 | 740.4432 | 1007.0231 | 2432.067 | 0.040025 | 757.7683 | 0.13302 | 0.13984
1088 | 5440 | 90.6667 | 1004.5682 | 1007.1607 | 64.8122 | 602.6008 | 667.413 | 650 | 0.14061 | 1088 | 5440 | 90.6667 | 740.5831 | 1007.1607 | 2404.5301 | 0.040484 | 757.9014 | 0.13455 | 0.14142
1089 | 5445 | 90.75 | 1004.7088 | 1007.2981 | 64.7318 | 602.05 | 666.7818 | 650 | 0.14048 | 1089 | 5445 | 90.75 | 740.7245 | 1007.2981 | 2377.4876 | 0.040944 | 758.0359 | 0.13608 | 0.14301
1090 | 5450 | 90.8333 | 1004.8493 | 1007.4353 | 64.6517 | 601.5002 | 666.1519 | 650 | 0.14035 | 1090 | 5450 | 90.8333 | 740.8675 | 1007.4353 | 2350.9302 | 0.041407 | 758.172 | 0.13762 | 0.1446
1091 | 5455 | 90.9167 | 1004.9896 | 1007.5725 | 64.5717 | 600.9514 | 665.5231 | 650 | 0.14021 | 1091 | 5455 | 90.9167 | 741.0121 | 1007.5725 | 2324.8487 | 0.041871 | 758.3096 | 0.13916 | 0.14619
1092 | 5460 | 91 | 1005.1298 | 1007.7095 | 64.4918 | 600.4037 | 664.8955 | 650 | 0.14008 | 1092 | 5460 | 91 | 741.1583 | 1007.7095 | 2299.2342 | 0.042338 | 758.4488 | 0.14071 | 0.14779
1093 | 5465 | 91.0833 | 1005.2699 | 1007.8464 | 64.4122 | 599.8569 | 664.2691 | 650 | 0.13995 | 1093 | 5465 | 91.0833 | 741.3061 | 1007.8464 | 2274.0777 | 0.042806 | 758.5895 | 0.14226 | 0.1494
1094 | 5470 | 91.1667 | 1005.4098 | 1007.9832 | 64.3327 | 599.3112 | 663.6439 | 650 | 0.13982 | 1094 | 5470 | 91.1667 | 741.4555 | 1007.9832 | 2249.3707 | 0.043276 | 758.7317 | 0.14382 | 0.15101
1095 | 5475 | 91.25 | 1005.5497 | 1008.1198 | 64.2534 | 598.7665 | 663.0199 | 650 | 0.13969 | 1095 | 5475 | 91.25 | 741.6065 | 1008.1198 | 2225.1047 | 0.043748 | 758.8755 | 0.14539 | 0.15263
1096 | 5480 | 91.3333 | 1005.6894 | 1008.2563 | 64.1743 | 598.2228 | 662.3971 | 650 | 0.13955 | 1096 | 5480 | 91.3333 | 741.7591 | 1008.2563 | 2201.2712 | 0.044222 | 759.0209 | 0.14696 | 0.15425
1097 | 5485 | 91.4167 | 1005.8289 | 1008.3927 | 64.0953 | 597.6801 | 661.7754 | 650 | 0.13942 | 1097 | 5485 | 91.4167 | 741.9134 | 1008.3927 | 2177.862 | 0.044697 | 759.1679 | 0.14853 | 0.15587
1098 | 5490 | 91.5 | 1005.9683 | 1008.529 | 64.0166 | 597.1384 | 661.1549 | 650 | 0.13929 | 1098 | 5490 | 91.5 | 742.0692 | 1008.529 | 2154.8692 | 0.045174 | 759.3164 | 0.15011 | 0.1575
1099 | 5495 | 91.5833 | 1006.1076 | 1008.6651 | 63.938 | 596.5976 | 660.5356 | 650 | 0.13916 | 1099 | 5495 | 91.5833 | 742.2267 | 1008.6651 | 2132.2849 | 0.045652 | 759.4665 | 0.15169 | 0.15913
1100 | 5500 | 91.6667 | 1006.2468 | 1008.8012 | 63.8595 | 596.0579 | 659.9175 | 650 | 0.13903 | 1100 | 5500 | 91.6667 | 742.3858 | 1008.8012 | 2110.1012 | 0.046132 | 759.6182 | 0.15327 | 0.16076
1101 | 5505 | 91.75 | 1006.3858 | 1008.9371 | 63.7813 | 595.5192 | 659.3005 | 650 | 0.1389 | 1101 | 5505 | 91.75 | 742.5466 | 1008.9371 | 2088.3106 | 0.046614 | 759.7715 | 0.15486 | 0.1624
1102 | 5510 | 91.8333 | 1006.5247 | 1009.0728 | 63.7032 | 594.9815 | 658.6847 | 650 | 0.13877 | 1102 | 5510 | 91.8333 | 742.709 | 1009.0728 | 2066.9057 | 0.047097 | 759.9263 | 0.15645 | 0.16404
1103 | 5515 | 91.9167 | 1006.6635 | 1009.2085 | 63.6253 | 594.4447 | 658.07 | 650 | 0.13864 | 1103 | 5515 | 91.9167 | 742.873 | 1009.2085 | 2045.879 | 0.047581 | 760.0828 | 0.15805 | 0.16568
1104 | 5520 | 92 | 1006.8021 | 1009.344 | 63.5475 | 593.9089 | 657.4565 | 650 | 0.13851 | 1104 | 5520 | 92 | 743.0387 | 1009.344 | 2025.2235 | 0.048066 | 760.2408 | 0.15964 | 0.16732
1105 | 5525 | 92.0833 | 1006.9406 | 1009.4794 | 63.4699 | 593.3742 | 656.8441 | 650 | 0.13838 | 1105 | 5525 | 92.0833 | 743.206 | 1009.4794 | 2004.9321 | 0.048552 | 760.4005 | 0.16124 | 0.16897
1106 | 5530 | 92.1667 | 1007.079 | 1009.6147 | 63.3925 | 592.8404 | 656.2329 | 650 | 0.13826 | 1106 | 5530 | 92.1667 | 743.375 | 1009.6147 | 1984.9978 | 0.04904 | 760.5617 | 0.16285 | 0.17062
1107 | 5535 | 92.25 | 1007.2173 | 1009.7499 | 63.3153 | 592.3075 | 655.6228 | 650 | 0.13813 | 1107 | 5535 | 92.25 | 743.5456 | 1009.7499 | 1965.4139 | 0.049529 | 760.7246 | 0.16445 | 0.17227
1108 | 5540 | 92.3333 | 1007.3554 | 1009.8849 | 63.2382 | 591.7757 | 655.0139 | 650 | 0.138 | 1108 | 5540 | 92.3333 | 743.7179 | 1009.8849 | 1946.1738 | 0.050018 | 760.889 | 0.16606 | 0.17392
1109 | 5545 | 92.4167 | 1007.4934 | 1010.0199 | 63.1613 | 591.2448 | 654.4061 | 650 | 0.13787 | 1109 | 5545 | 92.4167 | 743.8918 | 1010.0199 | 1927.2708 | 0.050509 | 761.0551 | 0.16767 | 0.17557
1110 | 5550 | 92.5 | 1007.6313 | 1010.1547 | 63.0846 | 590.7149 | 653.7994 | 650 | 0.13774 | 1110 | 5550 | 92.5 | 744.0674 | 1010.1547 | 1908.6987 | 0.051 | 761.2228 | 0.16927 | 0.17723
1111 | 5555 | 92.5833 | 1007.769 | 1010.2893 | 63.008 | 590.1859 | 653.1939 | 650 | 0.13762 | 1111 | 5555 | 92.5833 | 744.2446 | 1010.2893 | 1890.451 | 0.051493 | 761.392 | 0.17088 | 0.17888
1112 | 5560 | 92.6667 | 1007.9066 | 1010.4239 | 62.9316 | 589.6579 | 652.5895 | 650 | 0.13749 | 1112 | 5560 | 92.6667 | 744.4235 | 1010.4239 | 1872.5217 | 0.051986 | 761.5629 | 0.1725 | 0.18053
1113 | 5565 | 92.75 | 1008.0441 | 1010.5583 | 62.8553 | 589.1309 | 651.9862 | 650 | 0.13736 | 1113 | 5565 | 92.75 | 744.604 | 1010.5583 | 1854.9047 | 0.052479 | 761.7354 | 0.17411 | 0.18219
1114 | 5570 | 92.8333 | 1008.1815 | 1010.6927 | 62.7792 | 588.6048 | 651.3841 | 650 | 0.13723 | 1114 | 5570 | 92.8333 | 744.7862 | 1010.6927 | 1837.5941 | 0.052974 | 761.9095 | 0.17572 | 0.18384
1115 | 5575 | 92.9167 | 1008.3187 | 1010.8269 | 62.7033 | 588.0797 | 650.783 | 650 | 0.13711 | 1115 | 5575 | 92.9167 | 744.9701 | 1010.8269 | 1820.584 | 0.053469 | 762.0852 | 0.17733 | 0.18549
1116 | 5580 | 93 | 1008.4558 | 1010.9609 | 62.6276 | 587.5555 | 650.1831 | 650 | 0.13698 | 1116 | 5580 | 93 | 745.1556 | 1010.9609 | 1803.8687 | 0.053964 | 762.2626 | 0.17894 | 0.18715
1117 | 5585 | 93.0833 | 1008.5928 | 1011.0949 | 62.552 | 587.0323 | 649.5843 | 650 | 0.13686 | 1117 | 5585 | 93.0833 | 745.3427 | 1011.0949 | 1787.4426 | 0.05446 | 762.4415 | 0.18056 | 0.1888
1118 | 5590 | 93.1667 | 1008.7297 | 1011.2287 | 62.4766 | 586.51 | 648.9866 | 650 | 0.13673 | 1118 | 5590 | 93.1667 | 745.5315 | 1011.2287 | 1771.3003 | 0.054956 | 762.6221 | 0.18217 | 0.19045
1119 | 5595 | 93.25 | 1008.8664 | 1011.3625 | 62.4013 | 585.9887 | 648.39 | 650 | 0.1366 | 1119 | 5595 | 93.25 | 745.722 | 1011.3625 | 1755.4364 | 0.055453 | 762.8042 | 0.18378 | 0.1921
1120 | 5600 | 93.3333 | 1009.003 | 1011.4961 | 62.3262 | 585.4683 | 647.7945 | 650 | 0.13648 | 1120 | 5600 | 93.3333 | 745.9141 | 1011.4961 | 1739.8455 | 0.05595 | 762.988 | 0.18539 | 0.19375
1121 | 5605 | 93.4167 | 1009.1395 | 1011.6295 | 62.2512 | 584.9489 | 647.2001 | 650 | 0.13635 | 1121 | 5605 | 93.4167 | 746.1078 | 1011.6295 | 1724.5224 | 0.056447 | 763.1734 | 0.18699 | 0.19539
1122 | 5610 | 93.5 | 1009.2758 | 1011.7629 | 62.1765 | 584.4304 | 646.6068 | 650 | 0.13623 | 1122 | 5610 | 93.5 | 746.3032 | 1011.7629 | 1709.4622 | 0.056944 | 763.3604 | 0.1886 | 0.19704
1123 | 5615 | 93.5833 | 1009.4121 | 1011.8961 | 62.1018 | 583.9128 | 646.0146 | 650 | 0.1361 | 1123 | 5615 | 93.5833 | 746.5002 | 1011.8961 | 1694.6598 | 0.057442 | 763.549 | 0.19021 | 0.19868
1124 | 5620 | 93.6667 | 1009.5482 | 1012.0293 | 62.0274 | 583.3961 | 645.4235 | 650 | 0.13598 | 1124 | 5620 | 93.6667 | 746.6989 | 1012.0293 | 1680.1103 | 0.057939 | 763.7392 | 0.19181 | 0.20032
1125 | 5625 | 93.75 | 1009.6841 | 1012.1623 | 61.9531 | 582.8804 | 644.8335 | 650 | 0.13585 | 1125 | 5625 | 93.75 | 746.8992 | 1012.1623 | 1665.8089 | 0.058437 | 763.931 | 0.19341 | 0.20195
1126 | 5630 | 93.8333 | 1009.82 | 1012.2952 | 61.8789 | 582.3656 | 644.2445 | 650 | 0.13573 | 1126 | 5630 | 93.8333 | 747.1012 | 1012.2952 | 1651.751 | 0.058934 | 764.1244 | 0.19501 | 0.20359
1127 | 5635 | 93.9167 | 1009.9557 | 1012.4279 | 61.8049 | 581.8518 | 643.6567 | 650 | 0.13561 | 1127 | 5635 | 93.9167 | 747.3048 | 1012.4279 | 1637.9318 | 0.059431 | 764.3194 | 0.1966 | 0.20521
1128 | 5640 | 94 | 1010.0913 | 1012.5606 | 61.7311 | 581.3388 | 643.0699 | 650 | 0.13548 | 1128 | 5640 | 94 | 747.51 | 1012.5606 | 1624.3469 | 0.059928 | 764.516 | 0.1982 | 0.20684
1129 | 5645 | 94.0833 | 1010.2268 | 1012.6931 | 61.6574 | 580.8268 | 642.4842 | 650 | 0.13536 | 1129 | 5645 | 94.0833 | 747.7168 | 1012.6931 | 1610.9919 | 0.060425 | 764.7142 | 0.19979 | 0.20846
1130 | 5650 | 94.1667 | 1010.3622 | 1012.8255 | 61.5839 | 580.3157 | 641.8996 | 650 | 0.13524 | 1130 | 5650 | 94.1667 | 747.9253 | 1012.8255 | 1597.8624 | 0.060921 | 764.914 | 0.20138 | 0.21008
1131 | 5655 | 94.25 | 1010.4974 | 1012.9578 | 61.5105 | 579.8055 | 641.316 | 650 | 0.13511 | 1131 | 5655 | 94.25 | 748.1354 | 1012.9578 | 1584.9541 | 0.061418 | 765.1154 | 0.20296 | 0.2117
1132 | 5660 | 94.3333 | 1010.6325 | 1013.09 | 61.4373 | 579.2962 | 640.7335 | 650 | 0.13499 | 1132 | 5660 | 94.3333 | 748.3471 | 1013.09 | 1572.2628 | 0.061913 | 765.3183 | 0.20454 | 0.21331
1133 | 5665 | 94.4167 | 1010.7675 | 1013.2221 | 61.3643 | 578.7878 | 640.1521 | 650 | 0.13487 | 1133 | 5665 | 94.4167 | 748.5604 | 1013.2221 | 1559.7846 | 0.062409 | 765.5229 | 0.20611 | 0.21491
1134 | 5670 | 94.5 | 1010.9024 | 1013.354 | 61.2914 | 578.2803 | 639.5717 | 650 | 0.13475 | 1134 | 5670 | 94.5 | 748.7753 | 1013.354 | 1547.5152 | 0.062903 | 765.729 | 0.20769 | 0.21652
1135 | 5675 | 94.5833 | 1011.0371 | 1013.4859 | 61.2187 | 577.7738 | 638.9924 | 650 | 0.13462 | 1135 | 5675 | 94.5833 | 748.9918 | 1013.4859 | 1535.4508 | 0.063398 | 765.9367 | 0.20925 | 0.21811
1136 | 5680 | 94.6667 | 1011.1718 | 1013.6176 | 61.1461 | 577.2681 | 638.4142 | 650 | 0.1345 | 1136 | 5680 | 94.6667 | 749.2099 | 1013.6176 | 1523.5875 | 0.063891 | 766.1459 | 0.21082 | 0.2197
1137 | 5685 | 94.75 | 1011.3063 | 1013.7492 | 61.0736 | 576.7633 | 637.837 | 650 | 0.13438 | 1137 | 5685 | 94.75 | 749.4296 | 1013.7492 | 1511.9216 | 0.064384 | 766.3568 | 0.21238 | 0.22129
1138 | 5690 | 94.8333 | 1011.4406 | 1013.8807 | 61.0014 | 576.2594 | 637.2608 | 650 | 0.13426 | 1138 | 5690 | 94.8333 | 749.6509 | 1013.8807 | 1500.4492 | 0.064877 | 766.5691 | 0.21393 | 0.22287
1139 | 5695 | 94.9167 | 1011.5749 | 1014.0121 | 60.9292 | 575.7565 | 636.6857 | 650 | 0.13414 | 1139 | 5695 | 94.9167 | 749.8738 | 1014.0121 | 1489.1668 | 0.065368 | 766.7831 | 0.21548 | 0.22445
1140 | 5700 | 95 | 1011.709 | 1014.1433 | 60.8572 | 575.2544 | 636.1116 | 650 | 0.13402 | 1140 | 5700 | 95 | 750.0982 | 1014.1433 | 1478.0708 | 0.065859 | 766.9985 | 0.21702 | 0.22601
1141 | 5705 | 95.0833 | 1011.843 | 1014.2745 | 60.7854 | 574.7532 | 635.5386 | 650 | 0.1339 | 1141 | 5705 | 95.0833 | 750.3242 | 1014.2745 | 1467.1577 | 0.066349 | 767.2156 | 0.21856 | 0.22758
1142 | 5710 | 95.1667 | 1011.9769 | 1014.4055 | 60.7137 | 574.2529 | 634.9666 | 650 | 0.13378 | 1142 | 5710 | 95.1667 | 750.5518 | 1014.4055 | 1456.424 | 0.066838 | 767.4341 | 0.22009 | 0.22914
1143 | 5715 | 95.25 | 1012.1107 | 1014.5364 | 60.6422 | 573.7534 | 634.3957 | 650 | 0.13366 | 1143 | 5715 | 95.25 | 750.781 | 1014.5364 | 1445.8664 | 0.067326 | 767.6542 | 0.22162 | 0.23069
1144 | 5720 | 95.3333 | 1012.2444 | 1014.6672 | 60.5709 | 573.2549 | 633.8258 | 650 | 0.13354 | 1144 | 5720 | 95.3333 | 751.0116 | 1014.6672 | 1435.4816 | 0.067813 | 767.8758 | 0.22314 | 0.23223
1145 | 5725 | 95.4167 | 1012.3779 | 1014.7979 | 60.4996 | 572.7572 | 633.2569 | 650 | 0.13342 | 1145 | 5725 | 95.4167 | 751.2439 | 1014.7979 | 1425.2663 | 0.068299 | 768.099 | 0.22466 | 0.23377
1146 | 5730 | 95.5 | 1012.5113 | 1014.9285 | 60.4286 | 572.2605 | 632.689 | 650 | 0.1333 | 1146 | 5730 | 95.5 | 751.4776 | 1014.9285 | 1415.2174 | 0.068784 | 768.3236 | 0.22617 | 0.2353
1147 | 5735 | 95.5833 | 1012.6446 | 1015.0589 | 60.3576 | 571.7645 | 632.1222 | 650 | 0.13318 | 1147 | 5735 | 95.5833 | 751.7129 | 1015.0589 | 1405.3318 | 0.069268 | 768.5498 | 0.22767 | 0.23682
1148 | 5740 | 95.6667 | 1012.7778 | 1015.1893 | 60.2868 | 571.2695 | 631.5563 | 650 | 0.13306 | 1148 | 5740 | 95.6667 | 751.9498 | 1015.1893 | 1395.6063 | 0.06975 | 768.7775 | 0.22916 | 0.23834
1149 | 5745 | 95.75 | 1012.9109 | 1015.3195 | 60.2162 | 570.7753 | 630.9915 | 650 | 0.13294 | 1149 | 5745 | 95.75 | 752.1881 | 1015.3195 | 1386.0381 | 0.070232 | 769.0066 | 0.23065 | 0.23985
1150 | 5750 | 95.8333 | 1013.0438 | 1015.4496 | 60.1457 | 570.282 | 630.4278 | 650 | 0.13282 | 1150 | 5750 | 95.8333 | 752.4279 | 1015.4496 | 1376.6241 | 0.070712 | 769.2373 | 0.23214 | 0.24135
1151 | 5755 | 95.9167 | 1013.1766 | 1015.5796 | 60.0754 | 569.7896 | 629.865 | 650 | 0.1327 | 1151 | 5755 | 95.9167 | 752.6693 | 1015.5796 | 1367.3616 | 0.071191 | 769.4694 | 0.23361 | 0.24284
1152 | 5760 | 96 | 1013.3093 | 1015.7095 | 60.0052 | 569.298 | 629.3032 | 650 | 0.13258 | 1152 | 5760 | 96 | 752.9121 | 1015.7095 | 1358.2476 | 0.071669 | 769.703 | 0.23508 | 0.24433
1153 | 5765 | 96.0833 | 1013.4419 | 1015.8393 | 59.9352 | 568.8073 | 628.7425 | 650 | 0.13246 | 1153 | 5765 | 96.0833 | 753.1565 | 1015.8393 | 1349.2795 | 0.072145 | 769.9381 | 0.23654 | 0.24581
1154 | 5770 | 96.1667 | 1013.5744 | 1015.969 | 59.8653 | 568.3175 | 628.1827 | 650 | 0.13235 | 1154 | 5770 | 96.1667 | 753.4023 | 1015.969 | 1340.4545 | 0.07262 | 770.1747 | 0.238 | 0.24728
1155 | 5775 | 96.25 | 1013.7067 | 1016.0985 | 59.7955 | 567.8285 | 627.624 | 650 | 0.13223 | 1155 | 5775 | 96.25 | 753.6496 | 1016.0985 | 1331.77 | 0.073094 | 770.4127 | 0.23944 | 0.24874
1156 | 5780 | 96.3333 | 1013.8389 | 1016.228 | 59.7259 | 567.3403 | 627.0662 | 650 | 0.13211 | 1156 | 5780 | 96.3333 | 753.8983 | 1016.228 | 1323.2233 | 0.073566 | 770.6521 | 0.24088 | 0.2502
1157 | 5785 | 96.4167 | 1013.971 | 1016.3573 | 59.6564 | 566.853 | 626.5095 | 650 | 0.13199 | 1157 | 5785 | 96.4167 | 754.1485 | 1016.3573 | 1314.8119 | 0.074036 | 770.893 | 0.24231 | 0.25165
1158 | 5790 | 96.5 | 1014.103 | 1016.4865 | 59.5871 | 566.3666 | 625.9537 | 650 | 0.13188 | 1158 | 5790 | 96.5 | 754.4002 | 1016.4865 | 1306.5334 | 0.074506 | 771.1353 | 0.24373 | 0.25308
1159 | 5795 | 96.5833 | 1014.2349 | 1016.6156 | 59.5179 | 565.881 | 625.399 | 650 | 0.13176 | 1159 | 5795 | 96.5833 | 754.6532 | 1016.6156 | 1298.3852 | 0.074973 | 771.379 | 0.24515 | 0.25451
1160 | 5800 | 96.6667 | 1014.3667 | 1016.7446 | 59.4489 | 565.3963 | 624.8452 | 650 | 0.13164 | 1160 | 5800 | 96.6667 | 754.9078 | 1016.7446 | 1290.3649 | 0.075439 | 771.6242 | 0.24656 | 0.25593
1161 | 5805 | 96.75 | 1014.4983 | 1016.8735 | 59.38 | 564.9124 | 624.2924 | 650 | 0.13153 | 1161 | 5805 | 96.75 | 755.1637 | 1016.8735 | 1282.4703 | 0.075904 | 771.8707 | 0.24795 | 0.25734
1162 | 5810 | 96.8333 | 1014.6298 | 1017.0023 | 59.3113 | 564.4293 | 623.7406 | 650 | 0.13141 | 1162 | 5810 | 96.8333 | 755.421 | 1017.0023 | 1274.699 | 0.076366 | 772.1187 | 0.24934 | 0.25875
1163 | 5815 | 96.9167 | 1014.7613 | 1017.131 | 59.2427 | 563.9471 | 623.1897 | 650 | 0.13129 | 1163 | 5815 | 96.9167 | 755.6798 | 1017.131 | 1267.0486 | 0.076827 | 772.368 | 0.25073 | 0.26014
1164 | 5820 | 97 | 1014.8925 | 1017.2595 | 59.1742 | 563.4657 | 622.6399 | 650 | 0.13118 | 1164 | 5820 | 97 | 755.9399 | 1017.2595 | 1259.5171 | 0.077287 | 772.6188 | 0.2521 | 0.26153
1165 | 5825 | 97.0833 | 1015.0237 | 1017.388 | 59.1059 | 562.9851 | 622.091 | 650 | 0.13106 | 1165 | 5825 | 97.0833 | 756.2014 | 1017.388 | 1252.1023 | 0.077745 | 772.8709 | 0.25346 | 0.2629
1166 | 5830 | 97.1667 | 1015.1548 | 1017.5163 | 59.0377 | 562.5054 | 621.5431 | 650 | 0.13095 | 1166 | 5830 | 97.1667 | 756.4643 | 1017.5163 | 1244.8019 | 0.0782 | 773.1243 | 0.25482 | 0.26427
1167 | 5835 | 97.25 | 1015.2857 | 1017.6445 | 58.9696 | 562.0265 | 620.9962 | 650 | 0.13083 | 1167 | 5835 | 97.25 | 756.7286 | 1017.6445 | 1237.614 | 0.078655 | 773.3791 | 0.25617 | 0.26563
1168 | 5840 | 97.3333 | 1015.4166 | 1017.7726 | 58.9017 | 561.5485 | 620.4502 | 650 | 0.13072 | 1168 | 5840 | 97.3333 | 756.9942 | 1017.7726 | 1230.5364 | 0.079107 | 773.6353 | 0.25751 | 0.26697
1169 | 5845 | 97.4167 | 1015.5473 | 1017.9006 | 58.834 | 561.0712 | 619.9052 | 650 | 0.1306 | 1169 | 5845 | 97.4167 | 757.2612 | 1017.9006 | 1223.5671 | 0.079558 | 773.8928 | 0.25884 | 0.26831
1170 | 5850 | 97.5 | 1015.6779 | 1018.0285 | 58.7664 | 560.5948 | 619.3612 | 650 | 0.13049 | 1170 | 5850 | 97.5 | 757.5295 | 1018.0285 | 1216.7043 | 0.080006 | 774.1516 | 0.26016 | 0.26964
1171 | 5855 | 97.5833 | 1015.8084 | 1018.1563 | 58.6989 | 560.1192 | 618.8181 | 650 | 0.13037 | 1171 | 5855 | 97.5833 | 757.7992 | 1018.1563 | 1209.9459 | 0.080453 | 774.4118 | 0.26147 | 0.27096
1172 | 5860 | 97.6667 | 1015.9387 | 1018.284 | 58.6315 | 559.6445 | 618.276 | 650 | 0.13026 | 1172 | 5860 | 97.6667 | 758.0701 | 1018.284 | 1203.29 | 0.080898 | 774.6733 | 0.26277 | 0.27227
1173 | 5865 | 97.75 | 1016.069 | 1018.4116 | 58.5643 | 559.1705 | 617.7348 | 650 | 0.13015 | 1173 | 5865 | 97.75 | 758.3424 | 1018.4116 | 1196.7349 | 0.081341 | 774.936 | 0.26406 | 0.27357
1174 | 5870 | 97.8333 | 1016.1992 | 1018.539 | 58.4972 | 558.6974 | 617.1946 | 650 | 0.13003 | 1174 | 5870 | 97.8333 | 758.616 | 1018.539 | 1190.2786 | 0.081783 | 775.2001 | 0.26535 | 0.27486
1175 | 5875 | 97.9167 | 1016.3292 | 1018.6664 | 58.4303 | 558.225 | 616.6553 | 650 | 0.12992 | 1175 | 5875 | 97.9167 | 758.8908 | 1018.6664 | 1183.9195 | 0.082222 | 775.4654 | 0.26662 | 0.27614
1176 | 5880 | 98 | 1016.4591 | 1018.7936 | 58.3635 | 557.7535 | 616.117 | 650 | 0.1298 | 1176 | 5880 | 98 | 759.167 | 1018.7936 | 1177.6557 | 0.082659 | 775.7321 | 0.26788 | 0.27741
1177 | 5885 | 98.0833 | 1016.5889 | 1018.9208 | 58.2968 | 557.2828 | 615.5796 | 650 | 0.12969 | 1177 | 5885 | 98.0833 | 759.4444 | 1018.9208 | 1171.4856 | 0.083095 | 775.9999 | 0.26914 | 0.27867
1178 | 5890 | 98.1667 | 1016.7186 | 1019.0478 | 58.2303 | 556.8129 | 615.0432 | 650 | 0.12958 | 1178 | 5890 | 98.1667 | 759.7231 | 1019.0478 | 1165.4074 | 0.083528 | 776.2691 | 0.27038 | 0.27992
1179 | 5895 | 98.25 | 1016.8482 | 1019.1747 | 58.1639 | 556.3438 | 614.5077 | 650 | 0.12947 | 1179 | 5895 | 98.25 | 760.003 | 1019.1747 | 1159.4195 | 0.083959 | 776.5395 | 0.27162 | 0.28116
1180 | 5900 | 98.3333 | 1016.9776 | 1019.3015 | 58.0976 | 555.8755 | 613.9732 | 650 | 0.12935 | 1180 | 5900 | 98.3333 | 760.2841 | 1019.3015 | 1153.5203 | 0.084389 | 776.8111 | 0.27285 | 0.28239
1181 | 5905 | 98.4167 | 1017.107 | 1019.4283 | 58.0315 | 555.408 | 613.4395 | 650 | 0.12924 | 1181 | 5905 | 98.4167 | 760.5665 | 1019.4283 | 1147.7083 | 0.084816 | 777.0839 | 0.27406 | 0.28361
1182 | 5910 | 98.5 | 1017.2362 | 1019.5549 | 57.9655 | 554.9413 | 612.9069 | 650 | 0.12913 | 1182 | 5910 | 98.5 | 760.8502 | 1019.5549 | 1141.9818 | 0.085241 | 777.358 | 0.27527 | 0.28482
1183 | 5915 | 98.5833 | 1017.3654 | 1019.6813 | 57.8997 | 554.4754 | 612.3751 | 650 | 0.12902 | 1183 | 5915 | 98.5833 | 761.135 | 1019.6813 | 1136.3394 | 0.085665 | 777.6333 | 0.27647 | 0.28602
1184 | 5920 | 98.6667 | 1017.4944 | 1019.8077 | 57.8339 | 554.0103 | 611.8443 | 650 | 0.1289 | 1184 | 5920 | 98.6667 | 761.421 | 1019.8077 | 1130.7795 | 0.086086 | 777.9097 | 0.27765 | 0.28721
1185 | 5925 | 98.75 | 1017.6233 | 1019.934 | 57.7683 | 553.546 | 611.3144 | 650 | 0.12879 | 1185 | 5925 | 98.75 | 761.7082 | 1019.934 | 1125.3007 | 0.086505 | 778.1874 | 0.27883 | 0.28839
1186 | 5930 | 98.8333 | 1017.7521 | 1020.0602 | 57.7029 | 553.0825 | 610.7854 | 650 | 0.12868 | 1186 | 5930 | 98.8333 | 761.9966 | 1020.0602 | 1119.9016 | 0.086922 | 778.4662 | 0.28 | 0.28956
1187 | 5935 | 98.9167 | 1017.8808 | 1020.1863 | 57.6376 | 552.6197 | 610.2573 | 650 | 0.12857 | 1187 | 5935 | 98.9167 | 762.2862 | 1020.1863 | 1114.5807 | 0.087337 | 778.7462 | 0.28116 | 0.29072
1188 | 5940 | 99 | 1018.0093 | 1020.3122 | 57.5724 | 552.1578 | 609.7302 | 650 | 0.12846 | 1188 | 5940 | 99 | 762.5769 | 1020.3122 | 1109.3367 | 0.08775 | 779.0274 | 0.2823 | 0.29187
1189 | 5945 | 99.0833 | 1018.1378 | 1020.4381 | 57.5073 | 551.6966 | 609.2039 | 650 | 0.12835 | 1189 | 5945 | 99.0833 | 762.8688 | 1020.4381 | 1104.1683 | 0.088161 | 779.3097 | 0.28344 | 0.29301
1190 | 5950 | 99.1667 | 1018.2661 | 1020.5638 | 57.4424 | 551.2362 | 608.6786 | 650 | 0.12824 | 1190 | 5950 | 99.1667 | 763.1618 | 1020.5638 | 1099.074 | 0.088569 | 779.5931 | 0.28457 | 0.29414
1191 | 5955 | 99.25 | 1018.3944 | 1020.6895 | 57.3776 | 550.7766 | 608.1542 | 650 | 0.12813 | 1191 | 5955 | 99.25 | 763.4559 | 1020.6895 | 1094.0526 | 0.088976 | 779.8777 | 0.28569 | 0.29525
1192 | 5960 | 99.3333 | 1018.5225 | 1020.815 | 57.3129 | 550.3178 | 607.6307 | 650 | 0.12802 | 1192 | 5960 | 99.3333 | 763.7512 | 1020.815 | 1089.1029 | 0.08938 | 780.1634 | 0.28679 | 0.29636
1193 | 5965 | 99.4167 | 1018.6505 | 1020.9404 | 57.2484 | 549.8598 | 607.1081 | 650 | 0.12791 | 1193 | 5965 | 99.4167 | 764.0475 | 1020.9404 | 1084.2235 | 0.089782 | 780.4502 | 0.28789 | 0.29746
1194 | 5970 | 99.5 | 1018.7784 | 1021.0658 | 57.1839 | 549.4025 | 606.5864 | 650 | 0.1278 | 1194 | 5970 | 99.5 | 764.345 | 1021.0658 | 1079.4133 | 0.090182 | 780.738 | 0.28898 | 0.29855
1195 | 5975 | 99.5833 | 1018.9062 | 1021.191 | 57.1197 | 548.946 | 606.0656 | 650 | 0.12769 | 1195 | 5975 | 99.5833 | 764.6435 | 1021.191 | 1074.671 | 0.09058 | 781.027 | 0.29006 | 0.29962
1196 | 5980 | 99.6667 | 1019.0339 | 1021.3161 | 57.0555 | 548.4902 | 605.5457 | 650 | 0.12758 | 1196 | 5980 | 99.6667 | 764.9431 | 1021.3161 | 1069.9955 | 0.090976 | 781.3171 | 0.29112 | 0.30069
1197 | 5985 | 99.75 | 1019.1615 | 1021.4411 | 56.9915 | 548.0353 | 605.0267 | 650 | 0.12747 | 1197 | 5985 | 99.75 | 765.2438 | 1021.4411 | 1065.3856 | 0.09137 | 781.6082 | 0.29218 | 0.30174
1198 | 5990 | 99.8333 | 1019.2889 | 1021.566 | 56.9276 | 547.5811 | 604.5086 | 650 | 0.12736 | 1198 | 5990 | 99.8333 | 765.5456 | 1021.566 | 1060.8403 | 0.091761 | 781.9004 | 0.29323 | 0.30279
1199 | 5995 | 99.9167 | 1019.4163 | 1021.6909 | 56.8638 | 547.1276 | 603.9914 | 650 | 0.12725 | 1199 | 5995 | 99.9167 | 765.8484 | 1021.6909 | 1056.3583 | 0.092151 | 782.1936 | 0.29426 | 0.30382
1200 | 6000 | 100 | 1019.5436 | 1021.8156 | 56.8002 | 546.675 | 603.4751 | 650 | 0.12714 | 1200 | 6000 | 100 | 766.1522 | 1021.8156 | 1051.9385 | 0.092538 | 782.4879 | 0.29529 | 0.30485
1201 | 6005 | 100.0833 | 1019.6707 | 1021.9402 | 56.7366 | 546.223 | 602.9597 | 650 | 0.12703 | 1201 | 6005 | 100.0833 | 766.457 | 1021.9402 | 1047.58 | 0.092923 | 782.7832 | 0.29631 | 0.30586
1202 | 6010 | 100.1667 | 1019.7977 | 1022.0647 | 56.6733 | 545.7719 | 602.4451 | 650 | 0.12692 | 1202 | 6010 | 100.1667 | 766.7629 | 1022.0647 | 1043.2817 | 0.093306 | 783.0795 | 0.29732 | 0.30687
1203 | 6015 | 100.25 | 1019.9246 | 1022.189 | 56.61 | 545.3215 | 601.9315 | 650 | 0.12682 | 1203 | 6015 | 100.25 | 767.0698 | 1022.189 | 1039.0425 | 0.093686 | 783.3768 | 0.29831 | 0.30786
1204 | 6020 | 100.3333 | 1020.0515 | 1022.3133 | 56.5469 | 544.8718 | 601.4187 | 650 | 0.12671 | 1204 | 6020 | 100.3333 | 767.3776 | 1022.3133 | 1034.8615 | 0.094065 | 783.6751 | 0.2993 | 0.30884
1205 | 6025 | 100.4167 | 1020.1782 | 1022.4375 | 56.4838 | 544.4229 | 600.9068 | 650 | 0.1266 | 1205 | 6025 | 100.4167 | 767.6865 | 1022.4375 | 1030.7376 | 0.094441 | 783.9744 | 0.30028 | 0.30982
1206 | 6030 | 100.5 | 1020.3048 | 1022.5616 | 56.421 | 543.9748 | 600.3957 | 650 | 0.12649 | 1206 | 6030 | 100.5 | 767.9963 | 1022.5616 | 1026.6699 | 0.094815 | 784.2747 | 0.30124 | 0.31078
1207 | 6035 | 100.5833 | 1020.4313 | 1022.6856 | 56.3582 | 543.5274 | 599.8856 | 650 | 0.12638 | 1207 | 6035 | 100.5833 | 768.3071 | 1022.6856 | 1022.6574 | 0.095187 | 784.5759 | 0.3022 | 0.31173
1208 | 6040 | 100.6667 | 1020.5576 | 1022.8095 | 56.2955 | 543.0807 | 599.3763 | 650 | 0.12628 | 1208 | 6040 | 100.6667 | 768.6188 | 1022.8095 | 1018.6992 | 0.095557 | 784.8781 | 0.30315 | 0.31268
1209 | 6045 | 100.75 | 1020.6839 | 1022.9332 | 56.233 | 542.6348 | 598.8679 | 650 | 0.12617 | 1209 | 6045 | 100.75 | 768.9315 | 1022.9332 | 1014.7944 | 0.095925 | 785.1813 | 0.30408 | 0.31361
1210 | 6050 | 100.8333 | 1020.8101 | 1023.0569 | 56.1706 | 542.1897 | 598.3603 | 650 | 0.12606 | 1210 | 6050 | 100.8333 | 769.2451 | 1023.0569 | 1010.9421 | 0.09629 | 785.4854 | 0.30501 | 0.31453
1211 | 6055 | 100.9167 | 1020.9362 | 1023.1805 | 56.1084 | 541.7453 | 597.8536 | 650 | 0.12596 | 1211 | 6055 | 100.9167 | 769.5596 | 1023.1805 | 1007.1414 | 0.096654 | 785.7904 | 0.30593 | 0.31544
1212 | 6060 | 101 | 1021.0621 | 1023.304 | 56.0462 | 541.3016 | 597.3478 | 650 | 0.12585 | 1212 | 6060 | 101 | 769.8751 | 1023.304 | 1003.3915 | 0.097015 | 786.0963 | 0.30684 | 0.31635
1213 | 6065 | 101.0833 | 1021.188 | 1023.4273 | 55.9842 | 540.8586 | 596.8428 | 650 | 0.12574 | 1213 | 6065 | 101.0833 | 770.1914 | 1023.4273 | 999.6914 | 0.097374 | 786.4031 | 0.30773 | 0.31724
1214 | 6070 | 101.1667 | 1021.3137 | 1023.5506 | 55.9223 | 540.4164 | 596.3387 | 650 | 0.12564 | 1214 | 6070 | 101.1667 | 770.5087 | 1023.5506 | 996.0404 | 0.097731 | 786.7109 | 0.30862 | 0.31812
1215 | 6075 | 101.25 | 1021.4393 | 1023.6738 | 55.8605 | 539.975 | 595.8355 | 650 | 0.12553 | 1215 | 6075 | 101.25 | 770.8268 | 1023.6738 | 992.4377 | 0.098086 | 787.0195 | 0.3095 | 0.31899
1216 | 6080 | 101.3333 | 1021.5649 | 1023.7968 | 55.7989 | 539.5342 | 595.3331 | 650 | 0.12543 | 1216 | 6080 | 101.3333 | 771.1458 | 1023.7968 | 988.8824 | 0.098438 | 787.329 | 0.31037 | 0.31986
1217 | 6085 | 101.4167 | 1021.6903 | 1023.9198 | 55.7373 | 539.0942 | 594.8315 | 650 | 0.12532 | 1217 | 6085 | 101.4167 | 771.4656 | 1023.9198 | 985.3738 | 0.098789 | 787.6394 | 0.31123 | 0.32071
1218 | 6090 | 101.5 | 1021.8156 | 1024.0427 | 55.6759 | 538.6549 | 594.3308 | 650 | 0.12521 | 1218 | 6090 | 101.5 | 771.7863 | 1024.0427 | 981.9111 | 0.099137 | 787.9506 | 0.31207 | 0.32155
1219 | 6095 | 101.5833 | 1021.9408 | 1024.1654 | 55.6146 | 538.2164 | 593.831 | 650 | 0.12511 | 1219 | 6095 | 101.5833 | 772.1079 | 1024.1654 | 978.4935 | 0.099484 | 788.2627 | 0.31291 | 0.32238
1220 | 6100 | 101.6667 | 1022.0659 | 1024.2881 | 55.5535 | 537.7785 | 593.332 | 650 | 0.125 | 1220 | 6100 | 101.6667 | 772.4303 | 1024.2881 | 975.1204 | 0.099828 | 788.5756 | 0.31374 | 0.32321
1221 | 6105 | 101.75 | 1022.1909 | 1024.4106 | 55.4924 | 537.3414 | 592.8338 | 650 | 0.1249 | 1221 | 6105 | 101.75 | 772.7535 | 1024.4106 | 971.7909 | 0.10017 | 788.8893 | 0.31456 | 0.32402
1222 | 6110 | 101.8333 | 1022.3158 | 1024.5331 | 55.4315 | 536.905 | 592.3365 | 650 | 0.12479 | 1222 | 6110 | 101.8333 | 773.0775 | 1024.5331 | 968.5044 | 0.10051 | 789.2039 | 0.31537 | 0.32482
1223 | 6115 | 101.9167 | 1022.4406 | 1024.6555 | 55.3707 | 536.4694 | 591.84 | 650 | 0.12469 | 1223 | 6115 | 101.9167 | 773.4023 | 1024.6555 | 965.2601 | 0.10085 | 789.5192 | 0.31617 | 0.32562
1224 | 6120 | 102 | 1022.5653 | 1024.7777 | 55.31 | 536.0344 | 591.3444 | 650 | 0.12459 | 1224 | 6120 | 102 | 773.7279 | 1024.7777 | 962.0575 | 0.10118 | 789.8354 | 0.31696 | 0.3264
1225 | 6125 | 102.0833 | 1022.6899 | 1024.8999 | 55.2494 | 535.6002 | 590.8495 | 650 | 0.12448 | 1225 | 6125 | 102.0833 | 774.0543 | 1024.8999 | 958.8957 | 0.10152 | 790.1524 | 0.31774 | 0.32717
1226 | 6130 | 102.1667 | 1022.8144 | 1025.022 | 55.1889 | 535.1666 | 590.3556 | 650 | 0.12438 | 1226 | 6130 | 102.1667 | 774.3815 | 1025.022 | 955.7742 | 0.10185 | 790.4701 | 0.31852 | 0.32794
1227 | 6135 | 102.25 | 1022.9388 | 1025.1439 | 55.1286 | 534.7338 | 589.8624 | 650 | 0.12427 | 1227 | 6135 | 102.25 | 774.7094 | 1025.1439 | 952.6923 | 0.10218 | 790.7886 | 0.31928 | 0.32869
1228 | 6140 | 102.3333 | 1023.063 | 1025.2658 | 55.0684 | 534.3017 | 589.3701 | 650 | 0.12417 | 1228 | 6140 | 102.3333 | 775.0381 | 1025.2658 | 949.6493 | 0.10251 | 791.1079 | 0.32003 | 0.32944
1229 | 6145 | 102.4167 | 1023.1872 | 1025.3875 | 55.0082 | 533.8703 | 588.8786 | 650 | 0.12407 | 1229 | 6145 | 102.4167 | 775.3676 | 1025.3875 | 946.6447 | 0.10283 | 791.4279 | 0.32078 | 0.33018
1230 | 6150 | 102.5 | 1023.3113 | 1025.5092 | 54.9483 | 533.4397 | 588.3879 | 650 | 0.12396 | 1230 | 6150 | 102.5 | 775.6977 | 1025.5092 | 943.6778 | 0.10315 | 791.7487 | 0.32151 | 0.3309
1231 | 6155 | 102.5833 | 1023.4352 | 1025.6308 | 54.8884 | 533.0097 | 587.8981 | 650 | 0.12386 | 1231 | 6155 | 102.5833 | 776.0287 | 1025.6308 | 940.748 | 0.10348 | 792.0702 | 0.32224 | 0.33162
1232 | 6160 | 102.6667 | 1023.5591 | 1025.7522 | 54.8286 | 532.5804 | 587.409 | 650 | 0.12376 | 1232 | 6160 | 102.6667 | 776.3603 | 1025.7522 | 937.8548 | 0.10379 | 792.3925 | 0.32295 | 0.33233
1233 | 6165 | 102.75 | 1023.6829 | 1025.8736 | 54.769 | 532.1518 | 586.9208 | 650 | 0.12365 | 1233 | 6165 | 102.75 | 776.6926 | 1025.8736 | 934.9975 | 0.10411 | 792.7154 | 0.32366 | 0.33303
1234 | 6170 | 102.8333 | 1023.8065 | 1025.9949 | 54.7095 | 531.7239 | 586.4334 | 650 | 0.12355 | 1234 | 6170 | 102.8333 | 777.0256 | 1025.9949 | 932.1755 | 0.10443 | 793.0391 | 0.32436 | 0.33372
1235 | 6175 | 102.9167 | 1023.9301 | 1026.1161 | 54.65 | 531.2968 | 585.9468 | 650 | 0.12345 | 1235 | 6175 | 102.9167 | 777.3594 | 1026.1161 | 929.3884 | 0.10474 | 793.3634 | 0.32505 | 0.3344
1236 | 6180 | 103 | 1024.0535 | 1026.2371 | 54.5907 | 530.8703 | 585.461 | 650 | 0.12335 | 1236 | 6180 | 103 | 777.6938 | 1026.2371 | 926.6356 | 0.10505 | 793.6885 | 0.32573 | 0.33507
1237 | 6185 | 103.0833 | 1024.1769 | 1026.3581 | 54.5316 | 530.4445 | 584.9761 | 650 | 0.12324 | 1237 | 6185 | 103.0833 | 778.0288 | 1026.3581 | 923.9165 | 0.10536 | 794.0142 | 0.3264 | 0.33574
1238 | 6190 | 103.1667 | 1024.3001 | 1026.479 | 54.4725 | 530.0194 | 584.4919 | 650 | 0.12314 | 1238 | 6190 | 103.1667 | 778.3646 | 1026.479 | 921.2306 | 0.10567 | 794.3406 | 0.32706 | 0.33639
1239 | 6195 | 103.25 | 1024.4232 | 1026.5998 | 54.4135 | 529.595 | 584.0085 | 650 | 0.12304 | 1239 | 6195 | 103.25 | 778.701 | 1026.5998 | 918.5774 | 0.10597 | 794.6677 | 0.32771 | 0.33704
1240 | 6200 | 103.3333 | 1024.5463 | 1026.7205 | 54.3547 | 529.1713 | 583.526 | 650 | 0.12294 | 1240 | 6200 | 103.3333 | 779.038 | 1026.7205 | 915.9564 | 0.10628 | 794.9954 | 0.32836 | 0.33767
1241 | 6205 | 103.4167 | 1024.6692 | 1026.8411 | 54.296 | 528.7482 | 583.0442 | 650 | 0.12284 | 1241 | 6205 | 103.4167 | 779.3757 | 1026.8411 | 913.367 | 0.10658 | 795.3237 | 0.32899 | 0.3383
1242 | 6210 | 103.5 | 1024.7921 | 1026.9615 | 54.2374 | 528.3259 | 582.5633 | 650 | 0.12274 | 1242 | 6210 | 103.5 | 779.714 | 1026.9615 | 910.8089 | 0.10688 | 795.6527 | 0.32962 | 0.33892
1243 | 6215 | 103.5833 | 1024.9148 | 1027.0819 | 54.1789 | 527.9042 | 582.0831 | 650 | 0.12263 | 1243 | 6215 | 103.5833 | 780.0529 | 1027.0819 | 908.2814 | 0.10717 | 795.9824 | 0.33024 | 0.33953
1244 | 6220 | 103.6667 | 1025.0374 | 1027.2022 | 54.1205 | 527.4833 | 581.6038 | 650 | 0.12253 | 1244 | 6220 | 103.6667 | 780.3924 | 1027.2022 | 905.7842 | 0.10747 | 796.3126 | 0.33085 | 0.34013
1245 | 6225 | 103.75 | 1025.16 | 1027.3224 | 54.0622 | 527.063 | 581.1252 | 650 | 0.12243 | 1245 | 6225 | 103.75 | 780.7325 | 1027.3224 | 903.3167 | 0.10776 | 796.6434 | 0.33145 | 0.34072
1246 | 6230 | 103.8333 | 1025.2824 | 1027.4425 | 54.004 | 526.6434 | 580.6474 | 650 | 0.12233 | 1246 | 6230 | 103.8333 | 781.0733 | 1027.4425 | 900.8786 | 0.10805 | 796.9749 | 0.33204 | 0.34131
1247 | 6235 | 103.9167 | 1025.4047 | 1027.5626 | 53.946 | 526.2244 | 580.1704 | 650 | 0.12223 | 1247 | 6235 | 103.9167 | 781.4146 | 1027.5626 | 898.4693 | 0.10834 | 797.3069 | 0.33263 | 0.34188
1248 | 6240 | 104 | 1025.5269 | 1027.6825 | 53.888 | 525.8062 | 579.6942 | 650 | 0.12213 | 1248 | 6240 | 104 | 781.7564 | 1027.6825 | 896.0884 | 0.10863 | 797.6396 | 0.3332 | 0.34245
1249 | 6245 | 104.0833 | 1025.6491 | 1027.8023 | 53.8302 | 525.3886 | 579.2188 | 650 | 0.12203 | 1249 | 6245 | 104.0833 | 782.0989 | 1027.8023 | 893.7355 | 0.10892 | 797.9728 | 0.33377 | 0.34301
1250 | 6250 | 104.1667 | 1025.7711 | 1027.922 | 53.7725 | 524.9717 | 578.7442 | 650 | 0.12193 | 1250 | 6250 | 104.1667 | 782.4419 | 1027.922 | 891.4102 | 0.1092 | 798.3065 | 0.33433 | 0.34356
1251 | 6255 | 104.25 | 1025.893 | 1028.0416 | 53.7149 | 524.5554 | 578.2703 | 650 | 0.12183 | 1251 | 6255 | 104.25 | 782.7855 | 1028.0416 | 889.112 | 0.10948 | 798.6408 | 0.33488 | 0.3441
1252 | 6260 | 104.3333 | 1026.0149 | 1028.1612 | 53.6574 | 524.1399 | 577.7972 | 650 | 0.12173 | 1252 | 6260 | 104.3333 | 783.1296 | 1028.1612 | 886.8406 | 0.10977 | 798.9757 | 0.33542 | 0.34463
1253 | 6265 | 104.4167 | 1026.1366 | 1028.2806 | 53.6 | 523.725 | 577.325 | 650 | 0.12163 | 1253 | 6265 | 104.4167 | 783.4742 | 1028.2806 | 884.5955 | 0.11004 | 799.3111 | 0.33595 | 0.34516
1254 | 6270 | 104.5 | 1026.2582 | 1028.3999 | 53.5427 | 523.3107 | 576.8534 | 650 | 0.12153 | 1254 | 6270 | 104.5 | 783.8194 | 1028.3999 | 882.3763 | 0.11032 | 799.6471 | 0.33648 | 0.34568
1255 | 6275 | 104.5833 | 1026.3798 | 1028.5192 | 53.4855 | 522.8971 | 576.3827 | 650 | 0.12143 | 1255 | 6275 | 104.5833 | 784.165 | 1028.5192 | 880.1827 | 0.1106 | 799.9836 | 0.337 | 0.34619
1256 | 6280 | 104.6667 | 1026.5012 | 1028.6383 | 53.4285 | 522.4842 | 575.9127 | 650 | 0.12133 | 1256 | 6280 | 104.6667 | 784.5112 | 1028.6383 | 878.0142 | 0.11087 | 800.3206 | 0.33751 | 0.34669
1257 | 6285 | 104.75 | 1026.6225 | 1028.7574 | 53.3715 | 522.072 | 575.4435 | 650 | 0.12124 | 1257 | 6285 | 104.75 | 784.8579 | 1028.7574 | 875.8706 | 0.11114 | 800.6581 | 0.33801 | 0.34718
1258 | 6290 | 104.8333 | 1026.7438 | 1028.8764 | 53.3147 | 521.6604 | 574.9751 | 650 | 0.12114 | 1258 | 6290 | 104.8333 | 785.2051 | 1028.8764 | 873.7514 | 0.11141 | 800.9961 | 0.33851 | 0.34767
1259 | 6295 | 104.9167 | 1026.8649 | 1028.9952 | 53.2579 | 521.2495 | 574.5074 | 650 | 0.12104 | 1259 | 6295 | 104.9167 | 785.5528 | 1028.9952 | 871.6562 | 0.11168 | 801.3346 | 0.33899 | 0.34815
1260 | 6300 | 105 | 1026.9859 | 1029.114 | 53.2013 | 520.8392 | 574.0405 | 650 | 0.12094 | 1260 | 6300 | 105 | 785.9009 | 1029.114 | 869.5847 | 0.11194 | 801.6736 | 0.33947 | 0.34862
1261 | 6305 | 105.0833 | 1027.1069 | 1029.2327 | 53.1448 | 520.4296 | 573.5744 | 650 | 0.12084 | 1261 | 6305 | 105.0833 | 786.2495 | 1029.2327 | 867.5366 | 0.11221 | 802.0131 | 0.33994 | 0.34908
1262 | 6310 | 105.1667 | 1027.2277 | 1029.3513 | 53.0884 | 520.0206 | 573.109 | 650 | 0.12074 | 1262 | 6310 | 105.1667 | 786.5986 | 1029.3513 | 865.5116 | 0.11247 | 802.353 | 0.34041 | 0.34954
1263 | 6315 | 105.25 | 1027.3485 | 1029.4697 | 53.0321 | 519.6123 | 572.6443 | 650 | 0.12065 | 1263 | 6315 | 105.25 | 786.9482 | 1029.4697 | 863.5092 | 0.11273 | 802.6934 | 0.34086 | 0.34998
1264 | 6320 | 105.3333 | 1027.4691 | 1029.5881 | 52.9759 | 519.2046 | 572.1805 | 650 | 0.12055 | 1264 | 6320 | 105.3333 | 787.2981 | 1029.5881 | 861.5291 | 0.11299 | 803.0343 | 0.34131 | 0.35042
1265 | 6325 | 105.4167 | 1027.5897 | 1029.7064 | 52.9198 | 518.7976 | 571.7174 | 650 | 0.12045 | 1265 | 6325 | 105.4167 | 787.6486 | 1029.7064 | 859.5711 | 0.11325 | 803.3756 | 0.34175 | 0.35086
1266 | 6330 | 105.5 | 1027.7101 | 1029.8247 | 52.8638 | 518.3912 | 571.255 | 650 | 0.12035 | 1266 | 6330 | 105.5 | 787.9994 | 1029.8247 | 857.6348 | 0.1135 | 803.7174 | 0.34218 | 0.35128
1267 | 6335 | 105.5833 | 1027.8305 | 1029.9428 | 52.8079 | 517.9855 | 570.7934 | 650 | 0.12026 | 1267 | 6335 | 105.5833 | 788.3507 | 1029.9428 | 855.7198 | 0.11376 | 804.0595 | 0.34261 | 0.3517
1268 | 6340 | 105.6667 | 1027.9507 | 1030.0608 | 52.7521 | 517.5804 | 570.3325 | 650 | 0.12016 | 1268 | 6340 | 105.6667 | 788.7024 | 1030.0608 | 853.826 | 0.11401 | 804.4021 | 0.34303 | 0.35211
1269 | 6345 | 105.75 | 1028.0709 | 1030.1787 | 52.6964 | 517.176 | 569.8724 | 650 | 0.12006 | 1269 | 6345 | 105.75 | 789.0545 | 1030.1787 | 851.9529 | 0.11426 | 804.7452 | 0.34344 | 0.35251
1270 | 6350 | 105.8333 | 1028.1909 | 1030.2966 | 52.6409 | 516.7722 | 569.4131 | 650 | 0.11996 | 1270 | 6350 | 105.8333 | 789.407 | 1030.2966 | 850.1003 | 0.11451 | 805.0886 | 0.34384 | 0.35291
1271 | 6355 | 105.9167 | 1028.3109 | 1030.4143 | 52.5854 | 516.3691 | 568.9544 | 650 | 0.11987 | 1271 | 6355 | 105.9167 | 789.7599 | 1030.4143 | 848.2679 | 0.11476 | 805.4325 | 0.34424 | 0.3533
1272 | 6360 | 106 | 1028.4308 | 1030.532 | 52.53 | 515.9665 | 568.4966 | 650 | 0.11977 | 1272 | 6360 | 106 | 790.1132 | 1030.532 | 846.4554 | 0.115 | 805.7767 | 0.34463 | 0.35368
1273 | 6365 | 106.0833 | 1028.5505 | 1030.6495 | 52.4748 | 515.5647 | 568.0394 | 650 | 0.11968 | 1273 | 6365 | 106.0833 | 790.4669 | 1030.6495 | 844.6625 | 0.11525 | 806.1213 | 0.34501 | 0.35405
1274 | 6370 | 106.1667 | 1028.6702 | 1030.767 | 52.4196 | 515.1634 | 567.583 | 650 | 0.11958 | 1274 | 6370 | 106.1667 | 790.8209 | 1030.767 | 842.889 | 0.11549 | 806.4663 | 0.34539 | 0.35442
1275 | 6375 | 106.25 | 1028.7898 | 1030.8844 | 52.3646 | 514.7628 | 567.1273 | 650 | 0.11948 | 1275 | 6375 | 106.25 | 791.1754 | 1030.8844 | 841.1345 | 0.11573 | 806.8117 | 0.34576 | 0.35478
1276 | 6380 | 106.3333 | 1028.9093 | 1031.0017 | 52.3096 | 514.3628 | 566.6724 | 650 | 0.11939 | 1276 | 6380 | 106.3333 | 791.5301 | 1031.0017 | 839.3987 | 0.11597 | 807.1575 | 0.34612 | 0.35513
1277 | 6385 | 106.4167 | 1029.0287 | 1031.1189 | 52.2548 | 513.9635 | 566.2182 | 650 | 0.11929 | 1277 | 6385 | 106.4167 | 791.8853 | 1031.1189 | 837.6816 | 0.11621 | 807.5036 | 0.34647 | 0.35548
1278 | 6390 | 106.5 | 1029.148 | 1031.236 | 52.2 | 513.5647 | 565.7648 | 650 | 0.1192 | 1278 | 6390 | 106.5 | 792.2408 | 1031.236 | 835.9827 | 0.11644 | 807.8501 | 0.34682 | 0.35582
1279 | 6395 | 106.5833 | 1029.2672 | 1031.353 | 52.1454 | 513.1666 | 565.312 | 650 | 0.1191 | 1279 | 6395 | 106.5833 | 792.5966 | 1031.353 | 834.3018 | 0.11668 | 808.1969 | 0.34716 | 0.35615
1280 | 6400 | 106.6667 | 1029.3863 | 1031.4699 | 52.0908 | 512.7692 | 564.86 | 650 | 0.11901 | 1280 | 6400 | 106.6667 | 792.9527 | 1031.4699 | 832.6386 | 0.11691 | 808.5441 | 0.3475 | 0.35648
1281 | 6405 | 106.75 | 1029.5053 | 1031.5867 | 52.0364 | 512.3723 | 564.4087 | 650 | 0.11891 | 1281 | 6405 | 106.75 | 793.3092 | 1031.5867 | 830.993 | 0.11714 | 808.8916 | 0.34783 | 0.3568
1282 | 6410 | 106.8333 | 1029.6242 | 1031.7034 | 51.9821 | 511.9761 | 563.9582 | 650 | 0.11882 | 1282 | 6410 | 106.8333 | 793.666 | 1031.7034 | 829.3646 | 0.11737 | 809.2394 | 0.34815 | 0.35711
1283 | 6415 | 106.9167 | 1029.743 | 1031.8201 | 51.9278 | 511.5805 | 563.5083 | 650 | 0.11872 | 1283 | 6415 | 106.9167 | 794.0231 | 1031.8201 | 827.7533 | 0.1176 | 809.5875 | 0.34846 | 0.35742
1284 | 6420 | 107 | 1029.8617 | 1031.9366 | 51.8737 | 511.1855 | 563.0592 | 650 | 0.11863 | 1284 | 6420 | 107 | 794.3806 | 1031.9366 | 826.1588 | 0.11783 | 809.936 | 0.34877 | 0.35772
1285 | 6425 | 107.0833 | 1029.9803 | 1032.0531 | 51.8197 | 510.7912 | 562.6108 | 650 | 0.11853 | 1285 | 6425 | 107.0833 | 794.7383 | 1032.0531 | 824.5808 | 0.11805 | 810.2848 | 0.34907 | 0.35802
1286 | 6430 | 107.1667 | 1030.0989 | 1032.1695 | 51.7657 | 510.3974 | 562.1631 | 650 | 0.11844 | 1286 | 6430 | 107.1667 | 795.0963 | 1032.1695 | 823.0192 | 0.11828 | 810.6338 | 0.34937 | 0.3583
1287 | 6435 | 107.25 | 1030.2173 | 1032.2858 | 51.7119 | 510.0043 | 561.7162 | 650 | 0.11834 | 1287 | 6435 | 107.25 | 795.4546 | 1032.2858 | 821.4737 | 0.1185 | 810.9832 | 0.34966 | 0.35859
1288 | 6440 | 107.3333 | 1030.3356 | 1032.402 | 51.6581 | 509.6118 | 561.2699 | 650 | 0.11825 | 1288 | 6440 | 107.3333 | 795.8132 | 1032.402 | 819.944 | 0.11872 | 811.3329 | 0.34994 | 0.35886
1289 | 6445 | 107.4167 | 1030.4539 | 1032.5181 | 51.6045 | 509.2199 | 560.8244 | 650 | 0.11816 | 1289 | 6445 | 107.4167 | 796.172 | 1032.5181 | 818.4301 | 0.11894 | 811.6828 | 0.35022 | 0.35913
1290 | 6450 | 107.5 | 1030.572 | 1032.6341 | 51.551 | 508.8286 | 560.3795 | 650 | 0.11806 | 1290 | 6450 | 107.5 | 796.5312 | 1032.6341 | 816.9316 | 0.11916 | 812.033 | 0.35049 | 0.35939
1291 | 6455 | 107.5833 | 1030.6901 | 1032.75 | 51.4975 | 508.4379 | 559.9354 | 650 | 0.11797 | 1291 | 6455 | 107.5833 | 796.8906 | 1032.75 | 815.4484 | 0.11937 | 812.3835 | 0.35075 | 0.35965
1292 | 6460 | 107.6667 | 1030.8081 | 1032.8658 | 51.4442 | 508.0478 | 559.492 | 650 | 0.11787 | 1292 | 6460 | 107.6667 | 797.2502 | 1032.8658 | 813.9802 | 0.11959 | 812.7343 | 0.35101 | 0.3599
1293 | 6465 | 107.75 | 1030.9259 | 1032.9816 | 51.391 | 507.6583 | 559.0493 | 650 | 0.11778 | 1293 | 6465 | 107.75 | 797.6101 | 1032.9816 | 812.5269 | 0.1198 | 813.0853 | 0.35126 | 0.36015
1294 | 6470 | 107.8333 | 1031.0437 | 1033.0972 | 51.3378 | 507.2695 | 558.6073 | 650 | 0.11769 | 1294 | 6470 | 107.8333 | 797.9703 | 1033.0972 | 811.0882 | 0.12002 | 813.4365 | 0.35151 | 0.36039
1295 | 6475 | 107.9167 | 1031.1614 | 1033.2128 | 51.2848 | 506.8812 | 558.166 | 650 | 0.11759 | 1295 | 6475 | 107.9167 | 798.3307 | 1033.2128 | 809.664 | 0.12023 | 813.788 | 0.35175 | 0.36062
1296 | 6480 | 108 | 1031.279 | 1033.3283 | 51.2318 | 506.4936 | 557.7254 | 650 | 0.1175 | 1296 | 6480 | 108 | 798.6913 | 1033.3283 | 808.254 | 0.12044 | 814.1398 | 0.35198 | 0.36085
1297 | 6485 | 108.0833 | 1031.3965 | 1033.4437 | 51.179 | 506.1065 | 557.2855 | 650 | 0.11741 | 1297 | 6485 | 108.0833 | 799.0521 | 1033.4437 | 806.8581 | 0.12065 | 814.4918 | 0.35221 | 0.36107
1298 | 6490 | 108.1667 | 1031.5139 | 1033.559 | 51.1262 | 505.7201 | 556.8463 | 650 | 0.11732 | 1298 | 6490 | 108.1667 | 799.4132 | 1033.559 | 805.4761 | 0.12085 | 814.844 | 0.35243 | 0.36128
1299 | 6495 | 108.25 | 1031.6312 | 1033.6742 | 51.0736 | 505.3342 | 556.4078 | 650 | 0.11722 | 1299 | 6495 | 108.25 | 799.7745 | 1033.6742 | 804.1078 | 0.12106 | 815.1964 | 0.35265 | 0.36149
1300 | 6500 | 108.3333 | 1031.7485 | 1033.7893 | 51.021 | 504.9489 | 555.97 | 650 | 0.11713 | 1300 | 6500 | 108.3333 | 800.136 | 1033.7893 | 802.753 | 0.12126 | 815.549 | 0.35286 | 0.3617
1301 | 6505 | 108.4167 | 1031.8656 | 1033.9043 | 50.9686 | 504.5643 | 555.5328 | 650 | 0.11704 | 1301 | 6505 | 108.4167 | 800.4977 | 1033.9043 | 801.4115 | 0.12147 | 815.9019 | 0.35306 | 0.3619
1302 | 6510 | 108.5 | 1031.9826 | 1034.0193 | 50.9162 | 504.1802 | 555.0964 | 650 | 0.11695 | 1302 | 6510 | 108.5 | 800.8596 | 1034.0193 | 800.0832 | 0.12167 | 816.255 | 0.35326 | 0.36209
1303 | 6515 | 108.5833 | 1032.0996 | 1034.1341 | 50.8639 | 503.7967 | 554.6607 | 650 | 0.11686 | 1303 | 6515 | 108.5833 | 801.2217 | 1034.1341 | 798.7679 | 0.12187 | 816.6082 | 0.35346 | 0.36228
1304 | 6520 | 108.6667 | 1032.2164 | 1034.2489 | 50.8117 | 503.4138 | 554.2256 | 650 | 0.11676 | 1304 | 6520 | 108.6667 | 801.5839 | 1034.2489 | 797.4654 | 0.12207 | 816.9617 | 0.35365 | 0.36246
1305 | 6525 | 108.75 | 1032.3332 | 1034.3636 | 50.7597 | 503.0315 | 553.7912 | 650 | 0.11667 | 1305 | 6525 | 108.75 | 801.9464 | 1034.3636 | 796.1756 | 0.12226 | 817.3153 | 0.35383 | 0.36264
1306 | 6530 | 108.8333 | 1032.4499 | 1034.4782 | 50.7077 | 502.6498 | 553.3575 | 650 | 0.11658 | 1306 | 6530 | 108.8333 | 802.309 | 1034.4782 | 794.8982 | 0.12246 | 817.6692 | 0.35401 | 0.36281
1307 | 6535 | 108.9167 | 1032.5665 | 1034.5927 | 50.6558 | 502.2687 | 552.9245 | 650 | 0.11649 | 1307 | 6535 | 108.9167 | 802.6718 | 1034.5927 | 793.6332 | 0.12266 | 818.0232 | 0.35418 | 0.36298
1308 | 6540 | 109 | 1032.683 | 1034.7071 | 50.604 | 501.8882 | 552.4922 | 650 | 0.1164 | 1308 | 6540 | 109 | 803.0348 | 1034.7071 | 792.3804 | 0.12285 | 818.3774 | 0.35435 | 0.36314
1309 | 6545 | 109.0833 | 1032.7994 | 1034.8214 | 50.5523 | 501.5082 | 552.0605 | 650 | 0.11631 | 1309 | 6545 | 109.0833 | 803.398 | 1034.8214 | 791.1396 | 0.12304 | 818.7317 | 0.35451 | 0.36329
1310 | 6550 | 109.1667 | 1032.9157 | 1034.9357 | 50.5007 | 501.1289 | 551.6296 | 650 | 0.11622 | 1310 | 6550 | 109.1667 | 803.7612 | 1034.9357 | 789.9106 | 0.12323 | 819.0862 | 0.35467 | 0.36344
1311 | 6555 | 109.25 | 1033.0319 | 1035.0498 | 50.4492 | 500.7501 | 551.1993 | 650 | 0.11613 | 1311 | 6555 | 109.25 | 804.1247 | 1035.0498 | 788.6933 | 0.12342 | 819.4409 | 0.35482 | 0.36359
1312 | 6560 | 109.3333 | 1033.148 | 1035.1639 | 50.3978 | 500.3719 | 550.7696 | 650 | 0.11604 | 1312 | 6560 | 109.3333 | 804.4883 | 1035.1639 | 787.4877 | 0.12361 | 819.7957 | 0.35497 | 0.36373
1313 | 6565 | 109.4167 | 1033.264 | 1035.2779 | 50.3464 | 499.9943 | 550.3407 | 650 | 0.11595 | 1313 | 6565 | 109.4167 | 804.852 | 1035.2779 | 786.2934 | 0.1238 | 820.1507 | 0.35511 | 0.36387
1314 | 6570 | 109.5 | 1033.38 | 1035.3918 | 50.2952 | 499.6172 | 549.9124 | 650 | 0.11586 | 1314 | 6570 | 109.5 | 805.2159 | 1035.3918 | 785.1104 | 0.12399 | 820.5058 | 0.35524 | 0.364
1315 | 6575 | 109.5833 | 1033.4958 | 1035.5056 | 50.2441 | 499.2407 | 549.4848 | 650 | 0.11577 | 1315 | 6575 | 109.5833 | 805.5799 | 1035.5056 | 783.9385 | 0.12417 | 820.861 | 0.35537 | 0.36412
1316 | 6580 | 109.6667 | 1033.6116 | 1035.6193 | 50.193 | 498.8648 | 549.0579 | 650 | 0.11568 | 1316 | 6580 | 109.6667 | 805.944 | 1035.6193 | 782.7776 | 0.12436 | 821.2164 | 0.3555 | 0.36424
1317 | 6585 | 109.75 | 1033.7273 | 1035.733 | 50.1421 | 498.4895 | 548.6316 | 650 | 0.11559 | 1317 | 6585 | 109.75 | 806.3082 | 1035.733 | 781.6275 | 0.12454 | 821.5719 | 0.35562 | 0.36436
1318 | 6590 | 109.8333 | 1033.8429 | 1035.8465 | 50.0912 | 498.1148 | 548.206 | 650 | 0.1155 | 1318 | 6590 | 109.8333 | 806.6726 | 1035.8465 | 780.4882 | 0.12472 | 821.9275 | 0.35574 | 0.36447
1319 | 6595 | 109.9167 | 1033.9584 | 1035.96 | 50.0404 | 497.7406 | 547.781 | 650 | 0.11541 | 1319 | 6595 | 109.9167 | 807.0371 | 1035.96 | 779.3594 | 0.1249 | 822.2833 | 0.35585 | 0.36458
1320 | 6600 | 110 | 1034.0738 | 1036.0734 | 49.9898 | 497.367 | 547.3567 | 650 | 0.11532 | 1320 | 6600 | 110 | 807.4016 | 1036.0734 | 778.2411 | 0.12508 | 822.6391 | 0.35596 | 0.36468
1321 | 6605 | 110.0833 | 1034.1891 | 1036.1867 | 49.9392 | 496.9939 | 546.9331 | 650 | 0.11523 | 1321 | 6605 | 110.0833 | 807.7663 | 1036.1867 | 777.1331 | 0.12526 | 822.9951 | 0.35606 | 0.36478
1322 | 6610 | 110.1667 | 1034.3043 | 1036.2999 | 49.8887 | 496.6215 | 546.5101 | 650 | 0.11514 | 1322 | 6610 | 110.1667 | 808.1311 | 1036.2999 | 776.0352 | 0.12544 | 823.3511 | 0.35616 | 0.36487
1323 | 6615 | 110.25 | 1034.4195 | 1036.413 | 49.8383 | 496.2496 | 546.0878 | 650 | 0.11505 | 1323 | 6615 | 110.25 | 808.496 | 1036.413 | 774.9475 | 0.12561 | 823.7073 | 0.35625 | 0.36496
1324 | 6620 | 110.3333 | 1034.5345 | 1036.526 | 49.788 | 495.8782 | 545.6662 | 650 | 0.11496 | 1324 | 6620 | 110.3333 | 808.8609 | 1036.526 | 773.8696 | 0.12579 | 824.0635 | 0.35634 | 0.36504
1325 | 6625 | 110.4167 | 1034.6495 | 1036.639 | 49.7377 | 495.5074 | 545.2452 | 650 | 0.11487 | 1325 | 6625 | 110.4167 | 809.226 | 1036.639 | 772.8016 | 0.12596 | 824.4199 | 0.35642 | 0.36512
1326 | 6630 | 110.5 | 1034.7643 | 1036.7519 | 49.6876 | 495.1372 | 544.8248 | 650 | 0.11478 | 1326 | 6630 | 110.5 | 809.5911 | 1036.7519 | 771.7433 | 0.12614 | 824.7763 | 0.3565 | 0.36519
1327 | 6635 | 110.5833 | 1034.8791 | 1036.8646 | 49.6376 | 494.7676 | 544.4051 | 650 | 0.1147 | 1327 | 6635 | 110.5833 | 809.9563 | 1036.8646 | 770.6946 | 0.12631 | 825.1328 | 0.35658 | 0.36526
1328 | 6640 | 110.6667 | 1034.9938 | 1036.9773 | 49.5876 | 494.3985 | 543.9861 | 650 | 0.11461 | 1328 | 6640 | 110.6667 | 810.3215 | 1036.9773 | 769.6553 | 0.12648 | 825.4894 | 0.35665 | 0.36533
1329 | 6645 | 110.75 | 1035.1084 | 1037.0899 | 49.5377 | 494.0299 | 543.5677 | 650 | 0.11452 | 1329 | 6645 | 110.75 | 810.6869 | 1037.0899 | 768.6253 | 0.12665 | 825.846 | 0.35671 | 0.36539
1330 | 6650 | 110.8333 | 1035.223 | 1037.2025 | 49.488 | 493.6619 | 543.1499 | 650 | 0.11443 | 1330 | 6650 | 110.8333 | 811.0522 | 1037.2025 | 767.6046 | 0.12682 | 826.2027 | 0.35677 | 0.36545
1331 | 6655 | 110.9167 | 1035.3374 | 1037.3149 | 49.4383 | 493.2945 | 542.7328 | 650 | 0.11434 | 1331 | 6655 | 110.9167 | 811.4177 | 1037.3149 | 766.593 | 0.12698 | 826.5595 | 0.35683 | 0.3655
1332 | 6660 | 111 | 1035.4517 | 1037.4273 | 49.3887 | 492.9276 | 542.3163 | 650 | 0.11426 | 1332 | 6660 | 111 | 811.7832 | 1037.4273 | 765.5904 | 0.12715 | 826.9163 | 0.35688 | 0.36555
1333 | 6665 | 111.0833 | 1035.566 | 1037.5396 | 49.3392 | 492.5613 | 541.9005 | 650 | 0.11417 | 1333 | 6665 | 111.0833 | 812.1487 | 1037.5396 | 764.5968 | 0.12731 | 827.2732 | 0.35693 | 0.36559
1334 | 6670 | 111.1667 | 1035.6802 | 1037.6517 | 49.2898 | 492.1956 | 541.4853 | 650 | 0.11408 | 1334 | 6670 | 111.1667 | 812.5143 | 1037.6517 | 763.6119 | 0.12748 | 827.6301 | 0.35698 | 0.36563
1335 | 6675 | 111.25 | 1035.7942 | 1037.7639 | 49.2404 | 491.8303 | 541.0708 | 650 | 0.11399 | 1335 | 6675 | 111.25 | 812.88 | 1037.7639 | 762.6357 | 0.12764 | 827.9871 | 0.35702 | 0.36567
1336 | 6680 | 111.3333 | 1035.9082 | 1037.8759 | 49.1912 | 491.4657 | 540.6569 | 650 | 0.11391 | 1336 | 6680 | 111.3333 | 813.2456 | 1037.8759 | 761.668 | 0.1278 | 828.3441 | 0.35705 | 0.3657
1337 | 6685 | 111.4167 | 1036.0221 | 1037.9878 | 49.142 | 491.1016 | 540.2436 | 650 | 0.11382 | 1337 | 6685 | 111.4167 | 813.6113 | 1037.9878 | 760.7089 | 0.12796 | 828.7012 | 0.35708 | 0.36573
1338 | 6690 | 111.5 | 1036.136 | 1038.0997 | 49.093 | 490.738 | 539.8309 | 650 | 0.11373 | 1338 | 6690 | 111.5 | 813.9771 | 1038.0997 | 759.7582 | 0.12813 | 829.0583 | 0.35711 | 0.36575
1339 | 6695 | 111.5833 | 1036.2497 | 1038.2114 | 49.044 | 490.375 | 539.4189 | 650 | 0.11365 | 1339 | 6695 | 111.5833 | 814.3428 | 1038.2114 | 758.8157 | 0.12828 | 829.4154 | 0.35714 | 0.36577
1340 | 6700 | 111.6667 | 1036.3633 | 1038.3231 | 48.9951 | 490.0125 | 539.0076 | 650 | 0.11356 | 1340 | 6700 | 111.6667 | 814.7086 | 1038.3231 | 757.8814 | 0.12844 | 829.7725 | 0.35716 | 0.36579
1341 | 6705 | 111.75 | 1036.4769 | 1038.4347 | 48.9463 | 489.6505 | 538.5968 | 650 | 0.11347 | 1341 | 6705 | 111.75 | 815.0744 | 1038.4347 | 756.9552 | 0.1286 | 830.1297 | 0.35717 | 0.3658
1342 | 6710 | 111.8333 | 1036.5904 | 1038.5463 | 48.8976 | 489.2891 | 538.1867 | 650 | 0.11339 | 1342 | 6710 | 111.8333 | 815.4402 | 1038.5463 | 756.037 | 0.12876 | 830.4869 | 0.35718 | 0.36581
1343 | 6715 | 111.9167 | 1036.7037 | 1038.6577 | 48.8489 | 488.9283 | 537.7772 | 650 | 0.1133 | 1343 | 6715 | 111.9167 | 815.806 | 1038.6577 | 755.1267 | 0.12891 | 830.844 | 0.35719 | 0.36581
1344 | 6720 | 112 | 1036.817 | 1038.7691 | 48.8004 | 488.568 | 537.3683 | 650 | 0.11321 | 1344 | 6720 | 112 | 816.1718 | 1038.7691 | 754.2242 | 0.12907 | 831.2012 | 0.3572 | 0.36581
1345 | 6725 | 112.0833 | 1036.9303 | 1038.8803 | 48.7519 | 488.2082 | 536.9601 | 650 | 0.11313 | 1345 | 6725 | 112.0833 | 816.5376 | 1038.8803 | 753.3294 | 0.12922 | 831.5584 | 0.3572 | 0.36581
1346 | 6730 | 112.1667 | 1037.0434 | 1038.9915 | 48.7035 | 487.8489 | 536.5525 | 650 | 0.11304 | 1346 | 6730 | 112.1667 | 816.9034 | 1038.9915 | 752.4423 | 0.12937 | 831.9156 | 0.35719 | 0.3658
1347 | 6735 | 112.25 | 1037.1564 | 1039.1026 | 48.6553 | 487.4902 | 536.1455 | 650 | 0.11296 | 1347 | 6735 | 112.25 | 817.2692 | 1039.1026 | 751.5627 | 0.12952 | 832.2728 | 0.35719 | 0.36579
1348 | 6740 | 112.3333 | 1037.2694 | 1039.2137 | 48.6071 | 487.1321 | 535.7391 | 650 | 0.11287 | 1348 | 6740 | 112.3333 | 817.635 | 1039.2137 | 750.6905 | 0.12967 | 832.63 | 0.35718 | 0.36578
1349 | 6745 | 112.4167 | 1037.3823 | 1039.3246 | 48.5589 | 486.7744 | 535.3333 | 650 | 0.11278 | 1349 | 6745 | 112.4167 | 818.0008 | 1039.3246 | 749.8257 | 0.12982 | 832.9872 | 0.35716 | 0.36576
1350 | 6750 | 112.5 | 1037.495 | 1039.4355 | 48.5109 | 486.4173 | 534.9282 | 650 | 0.1127 | 1350 | 6750 | 112.5 | 818.3666 | 1039.4355 | 748.9682 | 0.12997 | 833.3443 | 0.35714 | 0.36574
1351 | 6755 | 112.5833 | 1037.6077 | 1039.5463 | 48.4629 | 486.0607 | 534.5237 | 650 | 0.11261 | 1351 | 6755 | 112.5833 | 818.7323 | 1039.5463 | 748.1179 | 0.13012 | 833.7015 | 0.35712 | 0.36572
1352 | 6760 | 112.6667 | 1037.7204 | 1039.657 | 48.4151 | 485.7047 | 534.1198 | 650 | 0.11253 | 1352 | 6760 | 112.6667 | 819.098 | 1039.657 | 747.2747 | 0.13027 | 834.0586 | 0.3571 | 0.36569
1353 | 6765 | 112.75 | 1037.8329 | 1039.7676 | 48.3673 | 485.3492 | 533.7165 | 650 | 0.11244 | 1353 | 6765 | 112.75 | 819.4637 | 1039.7676 | 746.4385 | 0.13041 | 834.4157 | 0.35707 | 0.36566
1354 | 6770 | 112.8333 | 1037.9453 | 1039.8781 | 48.3196 | 484.9942 | 533.3138 | 650 | 0.11236 | 1354 | 6770 | 112.8333 | 819.8294 | 1039.8781 | 745.6093 | 0.13056 | 834.7728 | 0.35704 | 0.36562
1355 | 6775 | 112.9167 | 1038.0577 | 1039.9886 | 48.272 | 484.6397 | 532.9117 | 650 | 0.11227 | 1355 | 6775 | 112.9167 | 820.195 | 1039.9886 | 744.787 | 0.1307 | 835.1298 | 0.357 | 0.36558
1356 | 6780 | 113 | 1038.17 | 1040.0989 | 48.2245 | 484.2858 | 532.5102 | 650 | 0.11219 | 1356 | 6780 | 113 | 820.5606 | 1040.0989 | 743.9715 | 0.13084 | 835.4868 | 0.35696 | 0.36554
1357 | 6785 | 113.0833 | 1038.2821 | 1040.2092 | 48.177 | 483.9324 | 532.1094 | 650 | 0.11211 | 1357 | 6785 | 113.0833 | 820.9261 | 1040.2092 | 743.1627 | 0.13099 | 835.8438 | 0.35692 | 0.3655
1358 | 6790 | 113.1667 | 1038.3943 | 1040.3194 | 48.1296 | 483.5795 | 531.7091 | 650 | 0.11202 | 1358 | 6790 | 113.1667 | 821.2916 | 1040.3194 | 742.3605 | 0.13113 | 836.2007 | 0.35688 | 0.36545
1359 | 6795 | 113.25 | 1038.5063 | 1040.4296 | 48.0824 | 483.2271 | 531.3095 | 650 | 0.11194 | 1359 | 6795 | 113.25 | 821.6571 | 1040.4296 | 741.5649 | 0.13127 | 836.5576 | 0.35683 | 0.3654
1360 | 6800 | 113.3333 | 1038.6182 | 1040.5396 | 48.0352 | 482.8752 | 530.9104 | 650 | 0.11185 | 1360 | 6800 | 113.3333 | 822.0225 | 1040.5396 | 740.7758 | 0.13141 | 836.9144 | 0.35677 | 0.36534
1361 | 6805 | 113.4167 | 1038.7301 | 1040.6496 | 47.9881 | 482.5239 | 530.512 | 650 | 0.11177 | 1361 | 6805 | 113.4167 | 822.3878 | 1040.6496 | 739.9932 | 0.13155 | 837.2712 | 0.35672 | 0.36529
1362 | 6810 | 113.5 | 1038.8418 | 1040.7595 | 47.941 | 482.1731 | 530.1141 | 650 | 0.11168 | 1362 | 6810 | 113.5 | 822.7531 | 1040.7595 | 739.2169 | 0.13169 | 837.6279 | 0.35666 | 0.36522
1363 | 6815 | 113.5833 | 1038.9535 | 1040.8693 | 47.8941 | 481.8228 | 529.7169 | 650 | 0.1116 | 1363 | 6815 | 113.5833 | 823.1183 | 1040.8693 | 738.4469 | 0.13182 | 837.9846 | 0.3566 | 0.36516
1364 | 6820 | 113.6667 | 1039.0651 | 1040.979 | 47.8472 | 481.473 | 529.3202 | 650 | 0.11152 | 1364 | 6820 | 113.6667 | 823.4835 | 1040.979 | 737.6831 | 0.13196 | 838.3412 | 0.35653 | 0.36509
1365 | 6825 | 113.75 | 1039.1766 | 1041.0887 | 47.8004 | 481.1238 | 528.9242 | 650 | 0.11143 | 1365 | 6825 | 113.75 | 823.8486 | 1041.0887 | 736.9254 | 0.13209 | 838.6977 | 0.35646 | 0.36502
1366 | 6830 | 113.8333 | 1039.2881 | 1041.1982 | 47.7537 | 480.775 | 528.5287 | 650 | 0.11135 | 1366 | 6830 | 113.8333 | 824.2136 | 1041.1982 | 736.1738 | 0.13223 | 839.0542 | 0.35639 | 0.36495
1367 | 6835 | 113.9167 | 1039.3994 | 1041.3077 | 47.7071 | 480.4268 | 528.1338 | 650 | 0.11127 | 1367 | 6835 | 113.9167 | 824.5785 | 1041.3077 | 735.4283 | 0.13236 | 839.4105 | 0.35632 | 0.36487
1368 | 6840 | 114 | 1039.5107 | 1041.4171 | 47.6605 | 480.079 | 527.7396 | 650 | 0.11118 | 1368 | 6840 | 114 | 824.9434 | 1041.4171 | 734.6887 | 0.1325 | 839.7669 | 0.35624 | 0.36479
1369 | 6845 | 114.0833 | 1039.6219 | 1041.5264 | 47.6141 | 479.7318 | 527.3459 | 650 | 0.1111 | 1369 | 6845 | 114.0833 | 825.3082 | 1041.5264 | 733.9549 | 0.13263 | 840.1231 | 0.35616 | 0.36471
1370 | 6850 | 114.1667 | 1039.733 | 1041.6357 | 47.5677 | 479.3851 | 526.9528 | 650 | 0.11102 | 1370 | 6850 | 114.1667 | 825.6729 | 1041.6357 | 733.227 | 0.13276 | 840.4793 | 0.35608 | 0.36463
1371 | 6855 | 114.25 | 1039.844 | 1041.7449 | 47.5214 | 479.0389 | 526.5603 | 650 | 0.11094 | 1371 | 6855 | 114.25 | 826.0375 | 1041.7449 | 732.5048 | 0.13289 | 840.8353 | 0.35599 | 0.36454
1372 | 6860 | 114.3333 | 1039.9549 | 1041.8539 | 47.4752 | 478.6932 | 526.1684 | 650 | 0.11085 | 1372 | 6860 | 114.3333 | 826.4021 | 1041.8539 | 731.7884 | 0.13302 | 841.1913 | 0.3559 | 0.36445
1373 | 6865 | 114.4167 | 1040.0658 | 1041.9629 | 47.429 | 478.348 | 525.777 | 650 | 0.11077 | 1373 | 6865 | 114.4167 | 826.7665 | 1041.9629 | 731.0775 | 0.13315 | 841.5472 | 0.35581 | 0.36435
1374 | 6870 | 114.5 | 1040.1766 | 1042.0719 | 47.383 | 478.0033 | 525.3863 | 650 | 0.11069 | 1374 | 6870 | 114.5 | 827.1309 | 1042.0719 | 730.3723 | 0.13328 | 841.903 | 0.35571 | 0.36426
1375 | 6875 | 114.5833 | 1040.2872 | 1042.1807 | 47.337 | 477.6591 | 524.9961 | 650 | 0.11061 | 1375 | 6875 | 114.5833 | 827.4951 | 1042.1807 | 729.6725 | 0.13341 | 842.2588 | 0.35562 | 0.36416
1376 | 6880 | 114.6667 | 1040.3979 | 1042.2895 | 47.2911 | 477.3155 | 524.6066 | 650 | 0.11052 | 1376 | 6880 | 114.6667 | 827.8593 | 1042.2895 | 728.9782 | 0.13353 | 842.6144 | 0.35551 | 0.36405
1377 | 6885 | 114.75 | 1040.5084 | 1042.3982 | 47.2453 | 476.9723 | 524.2176 | 650 | 0.11044 | 1377 | 6885 | 114.75 | 828.2233 | 1042.3982 | 728.2893 | 0.13366 | 842.9699 | 0.35541 | 0.36395
1378 | 6890 | 114.8333 | 1040.6188 | 1042.5068 | 47.1995 | 476.6296 | 523.8291 | 650 | 0.11036 | 1378 | 6890 | 114.8333 | 828.5873 | 1042.5068 | 727.6057 | 0.13379 | 843.3253 | 0.3553 | 0.36384
1379 | 6895 | 114.9167 | 1040.7292 | 1042.6153 | 47.1539 | 476.2874 | 523.4413 | 650 | 0.11028 | 1379 | 6895 | 114.9167 | 828.9511 | 1042.6153 | 726.9274 | 0.13391 | 843.6806 | 0.3552 | 0.36373
1380 | 6900 | 115 | 1040.8395 | 1042.7238 | 47.1083 | 475.9457 | 523.054 | 650 | 0.1102 | 1380 | 6900 | 115 | 829.3149 | 1042.7238 | 726.2544 | 0.13404 | 844.0358 | 0.35508 | 0.36362
1381 | 6905 | 115.0833 | 1040.9497 | 1042.8322 | 47.0628 | 475.6046 | 522.6673 | 650 | 0.11012 | 1381 | 6905 | 115.0833 | 829.6785 | 1042.8322 | 725.5865 | 0.13416 | 844.3909 | 0.35497 | 0.3635
1382 | 6910 | 115.1667 | 1041.0598 | 1042.9405 | 47.0173 | 475.2639 | 522.2812 | 650 | 0.11003 | 1382 | 6910 | 115.1667 | 830.042 | 1042.9405 | 724.9237 | 0.13428 | 844.7459 | 0.35485 | 0.36338
1383 | 6915 | 115.25 | 1041.1698 | 1043.0487 | 46.972 | 474.9237 | 521.8957 | 650 | 0.10995 | 1383 | 6915 | 115.25 | 830.4054 | 1043.0487 | 724.266 | 0.1344 | 845.1007 | 0.35473 | 0.36326
1384 | 6920 | 115.3333 | 1041.2798 | 1043.1568 | 46.9267 | 474.584 | 521.5107 | 650 | 0.10987 | 1384 | 6920 | 115.3333 | 830.7686 | 1043.1568 | 723.6133 | 0.13452 | 845.4554 | 0.35461 | 0.36314
1385 | 6925 | 115.4167 | 1041.3896 | 1043.2649 | 46.8815 | 474.2448 | 521.1263 | 650 | 0.10979 | 1385 | 6925 | 115.4167 | 831.1318 | 1043.2649 | 722.9655 | 0.13465 | 845.81 | 0.35449 | 0.36301
1386 | 6930 | 115.5 | 1041.4994 | 1043.3729 | 46.8364 | 473.906 | 520.7424 | 650 | 0.10971 | 1386 | 6930 | 115.5 | 831.4948 | 1043.3729 | 722.3226 | 0.13477 | 846.1645 | 0.35436 | 0.36289
1387 | 6935 | 115.5833 | 1041.6091 | 1043.4808 | 46.7914 | 473.5678 | 520.3592 | 650 | 0.10963 | 1387 | 6935 | 115.5833 | 831.8577 | 1043.4808 | 721.6846 | 0.13488 | 846.5189 | 0.35423 | 0.36275
1388 | 6940 | 115.6667 | 1041.7188 | 1043.5886 | 46.7464 | 473.2301 | 519.9765 | 650 | 0.10955 | 1388 | 6940 | 115.6667 | 832.2204 | 1043.5886 | 721.0514 | 0.135 | 846.8731 | 0.3541 | 0.36262
1389 | 6945 | 115.75 | 1041.8283 | 1043.6964 | 46.7015 | 472.8928 | 519.5943 | 650 | 0.10947 | 1389 | 6945 | 115.75 | 832.583 | 1043.6964 | 720.423 | 0.13512 | 847.2272 | 0.35396 | 0.36249
1390 | 6950 | 115.8333 | 1041.9378 | 1043.8041 | 46.6567 | 472.556 | 519.2128 | 650 | 0.10939 | 1390 | 6950 | 115.8333 | 832.9455 | 1043.8041 | 719.7992 | 0.13524 | 847.5812 | 0.35382 | 0.36235
1391 | 6955 | 115.9167 | 1042.0472 | 1043.9117 | 46.612 | 472.2198 | 518.8317 | 650 | 0.10931 | 1391 | 6955 | 115.9167 | 833.3079 | 1043.9117 | 719.1801 | 0.13535 | 847.935 | 0.35368 | 0.36221
1392 | 6960 | 116 | 1042.1565 | 1044.0192 | 46.5673 | 471.884 | 518.4513 | 650 | 0.10923 | 1392 | 6960 | 116 | 833.6701 | 1044.0192 | 718.5656 | 0.13547 | 848.2887 | 0.35354 | 0.36206
1393 | 6965 | 116.0833 | 1042.2657 | 1044.1266 | 46.5227 | 471.5487 | 518.0714 | 650 | 0.10915 | 1393 | 6965 | 116.0833 | 834.0322 | 1044.1266 | 717.9557 | 0.13559 | 848.6422 | 0.3534 | 0.36192
1394 | 6970 | 116.1667 | 1042.3749 | 1044.234 | 46.4782 | 471.2138 | 517.6921 | 650 | 0.10907 | 1394 | 6970 | 116.1667 | 834.3941 | 1044.234 | 717.3503 | 0.1357 | 848.9956 | 0.35325 | 0.36177
1395 | 6975 | 116.25 | 1042.4839 | 1044.3413 | 46.4338 | 470.8795 | 517.3133 | 650 | 0.10899 | 1395 | 6975 | 116.25 | 834.7558 | 1044.3413 | 716.7494 | 0.13581 | 849.3489 | 0.3531 | 0.36162
1396 | 6980 | 116.3333 | 1042.5929 | 1044.4485 | 46.3895 | 470.5456 | 516.9351 | 650 | 0.10891 | 1396 | 6980 | 116.3333 | 835.1175 | 1044.4485 | 716.1528 | 0.13593 | 849.702 | 0.35295 | 0.36147
1397 | 6985 | 116.4167 | 1042.7018 | 1044.5556 | 46.3452 | 470.2122 | 516.5574 | 650 | 0.10883 | 1397 | 6985 | 116.4167 | 835.4789 | 1044.5556 | 715.5607 | 0.13604 | 850.0549 | 0.3528 | 0.36132
1398 | 6990 | 116.5 | 1042.8106 | 1044.6627 | 46.301 | 469.8793 | 516.1803 | 650 | 0.10875 | 1398 | 6990 | 116.5 | 835.8402 | 1044.6627 | 714.9729 | 0.13615 | 850.4077 | 0.35264 | 0.36116
1399 | 6995 | 116.5833 | 1042.9194 | 1044.7697 | 46.2569 | 469.5469 | 515.8038 | 650 | 0.10867 | 1399 | 6995 | 116.5833 | 836.2014 | 1044.7697 | 714.3894 | 0.13626 | 850.7604 | 0.35248 | 0.361
1400 | 7000 | 116.6667 | 1043.0281 | 1044.8766 | 46.2128 | 469.2149 | 515.4277 | 650 | 0.10859 | 1400 | 7000 | 116.6667 | 836.5624 | 1044.8766 | 713.8101 | 0.13637 | 851.1128 | 0.35232 | 0.36084
1401 | 7005 | 116.75 | 1043.1367 | 1044.9834 | 46.1688 | 468.8835 | 515.0523 | 650 | 0.10851 | 1401 | 7005 | 116.75 | 836.9232 | 1044.9834 | 713.235 | 0.13648 | 851.4652 | 0.35216 | 0.36068
1402 | 7010 | 116.8333 | 1043.2452 | 1045.0902 | 46.1249 | 468.5525 | 514.6774 | 650 | 0.10843 | 1402 | 7010 | 116.8333 | 837.2839 | 1045.0902 | 712.6641 | 0.13659 | 851.8173 | 0.35199 | 0.36051
1403 | 7015 | 116.9167 | 1043.3536 | 1045.1968 | 46.0811 | 468.2219 | 514.303 | 650 | 0.10835 | 1403 | 7015 | 116.9167 | 837.6444 | 1045.1968 | 712.0973 | 0.1367 | 852.1693 | 0.35183 | 0.36035
1404 | 7020 | 117 | 1043.462 | 1045.3035 | 46.0373 | 467.8919 | 513.9292 | 650 | 0.10828 | 1404 | 7020 | 117 | 838.0048 | 1045.3035 | 711.5346 | 0.13681 | 852.5211 | 0.35166 | 0.36018
1405 | 7025 | 117.0833 | 1043.5702 | 1045.41 | 45.9937 | 467.5623 | 513.556 | 650 | 0.1082 | 1405 | 7025 | 117.0833 | 838.365 | 1045.41 | 710.9759 | 0.13692 | 852.8728 | 0.35149 | 0.36
1406 | 7030 | 117.1667 | 1043.6784 | 1045.5164 | 45.9501 | 467.2332 | 513.1832 | 650 | 0.10812 | 1406 | 7030 | 117.1667 | 838.725 | 1045.5164 | 710.4213 | 0.13702 | 853.2243 | 0.35131 | 0.35983
1407 | 7035 | 117.25 | 1043.7865 | 1045.6228 | 45.9065 | 466.9045 | 512.8111 | 650 | 0.10804 | 1407 | 7035 | 117.25 | 839.0848 | 1045.6228 | 709.8706 | 0.13713 | 853.5756 | 0.35114 | 0.35966
1408 | 7040 | 117.3333 | 1043.8946 | 1045.7291 | 45.8631 | 466.5763 | 512.4394 | 650 | 0.10796 | 1408 | 7040 | 117.3333 | 839.4445 | 1045.7291 | 709.3238 | 0.13724 | 853.9267 | 0.35096 | 0.35948
1409 | 7045 | 117.4167 | 1044.0025 | 1045.8353 | 45.8197 | 466.2486 | 512.0683 | 650 | 0.10788 | 1409 | 7045 | 117.4167 | 839.8039 | 1045.8353 | 708.7808 | 0.13734 | 854.2777 | 0.35078 | 0.3593
1410 | 7050 | 117.5 | 1044.1104 | 1045.9415 | 45.7764 | 465.9214 | 511.6978 | 650 | 0.10781 | 1410 | 7050 | 117.5 | 840.1632 | 1045.9415 | 708.2418 | 0.13744 | 854.6285 | 0.3506 | 0.35912
1411 | 7055 | 117.5833 | 1044.2182 | 1046.0476 | 45.7331 | 465.5946 | 511.3277 | 650 | 0.10773 | 1411 | 7055 | 117.5833 | 840.5224 | 1046.0476 | 707.7065 | 0.13755 | 854.9791 | 0.35042 | 0.35894
1412 | 7060 | 117.6667 | 1044.326 | 1046.1536 | 45.69 | 465.2683 | 510.9583 | 650 | 0.10765 | 1412 | 7060 | 117.6667 | 840.8813 | 1046.1536 | 707.175 | 0.13765 | 855.3295 | 0.35023 | 0.35875
1413 | 7065 | 117.75 | 1044.4336 | 1046.2595 | 45.6469 | 464.9424 | 510.5893 | 650 | 0.10757 | 1413 | 7065 | 117.75 | 841.24 | 1046.2595 | 706.6473 | 0.13775 | 855.6797 | 0.35004 | 0.35856
1414 | 7070 | 117.8333 | 1044.5412 | 1046.3653 | 45.6039 | 464.617 | 510.2209 | 650 | 0.10749 | 1414 | 7070 | 117.8333 | 841.5986 | 1046.3653 | 706.1232 | 0.13786 | 856.0298 | 0.34985 | 0.35838
1415 | 7075 | 117.9167 | 1044.6487 | 1046.4711 | 45.5609 | 464.2921 | 509.853 | 650 | 0.10742 | 1415 | 7075 | 117.9167 | 841.957 | 1046.4711 | 705.6028 | 0.13796 | 856.3796 | 0.34966 | 0.35818
1416 | 7080 | 118 | 1044.7561 | 1046.5768 | 45.518 | 463.9676 | 509.4857 | 650 | 0.10734 | 1416 | 7080 | 118 | 842.3152 | 1046.5768 | 705.086 | 0.13806 | 856.7293 | 0.34947 | 0.35799
1417 | 7085 | 118.0833 | 1044.8634 | 1046.6824 | 45.4752 | 463.6436 | 509.1189 | 650 | 0.10726 | 1417 | 7085 | 118.0833 | 842.6732 | 1046.6824 | 704.5728 | 0.13816 | 857.0787 | 0.34928 | 0.3578
1418 | 7090 | 118.1667 | 1044.9707 | 1046.788 | 45.4325 | 463.3201 | 508.7526 | 650 | 0.10718 | 1418 | 7090 | 118.1667 | 843.031 | 1046.788 | 704.0632 | 0.13826 | 857.428 | 0.34908 | 0.3576
1419 | 7095 | 118.25 | 1045.0779 | 1046.8935 | 45.3898 | 462.997 | 508.3868 | 650 | 0.10711 | 1419 | 7095 | 118.25 | 843.3886 | 1046.8935 | 703.5571 | 0.13836 | 857.7771 | 0.34888 | 0.3574
1420 | 7100 | 118.3333 | 1045.185 | 1046.9989 | 45.3472 | 462.6744 | 508.0216 | 650 | 0.10703 | 1420 | 7100 | 118.3333 | 843.746 | 1046.9989 | 703.0544 | 0.13846 | 858.126 | 0.34868 | 0.35721
1421 | 7105 | 118.4167 | 1045.292 | 1047.1042 | 45.3047 | 462.3522 | 507.6569 | 650 | 0.10695 | 1421 | 7105 | 118.4167 | 844.1032 | 1047.1042 | 702.5553 | 0.13856 | 858.4747 | 0.34848 | 0.357
1422 | 7110 | 118.5 | 1045.399 | 1047.2095 | 45.2623 | 462.0304 | 507.2927 | 650 | 0.10688 | 1422 | 7110 | 118.5 | 844.4602 | 1047.2095 | 702.0595 | 0.13866 | 858.8231 | 0.34828 | 0.3568
1423 | 7115 | 118.5833 | 1045.5058 | 1047.3146 | 45.2199 | 461.7092 | 506.9291 | 650 | 0.1068 | 1423 | 7115 | 118.5833 | 844.817 | 1047.3146 | 701.5672 | 0.13875 | 859.1714 | 0.34807 | 0.3566
1424 | 7120 | 118.6667 | 1045.6126 | 1047.4198 | 45.1776 | 461.3884 | 506.5659 | 650 | 0.10672 | 1424 | 7120 | 118.6667 | 845.1736 | 1047.4198 | 701.0782 | 0.13885 | 859.5195 | 0.34786 | 0.35639
1425 | 7125 | 118.75 | 1045.7194 | 1047.5248 | 45.1354 | 461.068 | 506.2033 | 650 | 0.10665 | 1425 | 7125 | 118.75 | 845.53 | 1047.5248 | 700.5925 | 0.13895 | 859.8674 | 0.34766 | 0.35618
1426 | 7130 | 118.8333 | 1045.826 | 1047.6297 | 45.0932 | 460.7481 | 505.8413 | 650 | 0.10657 | 1426 | 7130 | 118.8333 | 845.8861 | 1047.6297 | 700.1101 | 0.13904 | 860.215 | 0.34744 | 0.35597
1427 | 7135 | 118.9167 | 1045.9326 | 1047.7346 | 45.0511 | 460.4286 | 505.4797 | 650 | 0.10649 | 1427 | 7135 | 118.9167 | 846.2421 | 1047.7346 | 699.631 | 0.13914 | 860.5625 | 0.34723 | 0.35576
1428 | 7140 | 119 | 1046.0391 | 1047.8394 | 45.0091 | 460.1096 | 505.1186 | 650 | 0.10642 | 1428 | 7140 | 119 | 846.5979 | 1047.8394 | 699.1551 | 0.13923 | 860.9097 | 0.34702 | 0.35555
1429 | 7145 | 119.0833 | 1046.1455 | 1047.9442 | 44.9671 | 459.791 | 504.7581 | 650 | 0.10634 | 1429 | 7145 | 119.0833 | 846.9534 | 1047.9442 | 698.6824 | 0.13933 | 861.2567 | 0.3468 | 0.35533
1430 | 7150 | 119.1667 | 1046.2518 | 1048.0489 | 44.9252 | 459.4729 | 504.3981 | 650 | 0.10627 | 1430 | 7150 | 119.1667 | 847.3088 | 1048.0489 | 698.2129 | 0.13942 | 861.6035 | 0.34659 | 0.35512
1431 | 7155 | 119.25 | 1046.3581 | 1048.1535 | 44.8834 | 459.1552 | 504.0386 | 650 | 0.10619 | 1431 | 7155 | 119.25 | 847.6639 | 1048.1535 | 697.7465 | 0.13951 | 861.9501 | 0.34637 | 0.3549
1432 | 7160 | 119.3333 | 1046.4643 | 1048.258 | 44.8417 | 458.838 | 503.6796 | 650 | 0.10612 | 1432 | 7160 | 119.3333 | 848.0188 | 1048.258 | 697.2833 | 0.1396 | 862.2965 | 0.34615 | 0.35468
1433 | 7165 | 119.4167 | 1046.5704 | 1048.3624 | 44.8 | 458.5212 | 503.3212 | 650 | 0.10604 | 1433 | 7165 | 119.4167 | 848.3735 | 1048.3624 | 696.8231 | 0.1397 | 862.6426 | 0.34593 | 0.35446
1434 | 7170 | 119.5 | 1046.6765 | 1048.4668 | 44.7584 | 458.2048 | 502.9632 | 650 | 0.10596 | 1434 | 7170 | 119.5 | 848.7279 | 1048.4668 | 696.366 | 0.13979 | 862.9885 | 0.3457 | 0.35424
1435 | 7175 | 119.5833 | 1046.7824 | 1048.5711 | 44.7168 | 457.8889 | 502.6058 | 650 | 0.10589 | 1435 | 7175 | 119.5833 | 849.0822 | 1048.5711 | 695.9119 | 0.13988 | 863.3342 | 0.34548 | 0.35402
1436 | 7180 | 119.6667 | 1046.8883 | 1048.6753 | 44.6754 | 457.5734 | 502.2488 | 650 | 0.10581 | 1436 | 7180 | 119.6667 | 849.4362 | 1048.6753 | 695.4608 | 0.13997 | 863.6797 | 0.34525 | 0.35379
1437 | 7185 | 119.75 | 1046.9941 | 1048.7795 | 44.634 | 457.2584 | 501.8924 | 650 | 0.10574 | 1437 | 7185 | 119.75 | 849.79 | 1048.7795 | 695.0127 | 0.14006 | 864.025 | 0.34503 | 0.35356
1438 | 7190 | 119.8333 | 1047.0999 | 1048.8836 | 44.5926 | 456.9438 | 501.5365 | 650 | 0.10566 | 1438 | 7190 | 119.8333 | 850.1435 | 1048.8836 | 694.5675 | 0.14015 | 864.37 | 0.3448 | 0.35334
1439 | 7195 | 119.9167 | 1047.2055 | 1048.9876 | 44.5514 | 456.6297 | 501.1811 | 650 | 0.10559 | 1439 | 7195 | 119.9167 | 850.4969 | 1048.9876 | 694.1252 | 0.14024 | 864.7148 | 0.34457 | 0.35311
1440 | 7200 | 120 | 1047.3111 | 1049.0915 | 44.5102 | 456.316 | 500.8262 | 650 | 0.10551 | 1440 | 7200 | 120 | 850.85 | 1049.0915 | 693.6859 | 0.14033 | 865.0594 | 0.34433 | 0.35288