## Foglio1
DETERMINAZIONE DELLA TEMPERATURA DI PROFILO IN ACCIAIO NON PROTETTO ESPOSTO AD INCENDIO NOMINALE ISO 834 - EN 1991-1-2 , EN 1993-1-2. | [9 empty] | DETERMINAZIONE DELLA TEMPERATURA DI PROFILO IN ACCIAIO PROTETTO ESPOSTO AD INCENDIO NOMINALE ISO 834 - EN 1991-1-2 , EN 1993-1-2.
[5 empty] | tipo di profilo | HE 300 A | [5 empty] | tipo di profilo
[17 empty] | condutt. mat. protett. λp= | 0.25 | W/m°C
[5 empty] | coeff. di scambio termico convettivo αc = | 25 | W/m2°C |  |  |  |  | area int. mat. prot./un.di l. Ap= | 0.9 | m |  |  | calore spec. mat. protett. cp= | 1200 | J/kg °C
[5 empty] | emiss. risult. gas incendio-elem. εr=εm εf= | 0.7 | [5 empty] | vol. del profilo/ un. di lung. V= | 0.0053 | m2 |  |  | densità mat. protett. ρp= | 150 | kg/m3
[5 empty] | fattore di sezione Am/V = | 153 | m-1 |  |  |  |  | fattore di sezione Ap/V= | 169.8113 | m-1 |  |  | spessore mat. protett. dp= | 0.03 | m
[5 empty] | fattore correttivo per shadow effect ksh= | 0.7 | [5 empty] | kp = Ap/V*λp/dp= | 1415.0943 | W/m3°C |  |  | densità acciaio ρa= | 7850 | kg/m3
[5 empty] | intervallo di tempo finito Δt= | 5 | s |  |  |  |  | intervallo di tempo finito Δt= | 5 | s
passo | tempo | tempo | temperat. profilo | temperat. gas incendio | flusso termico convett. | flusso termico radiativo | flusso termico netto | calore specifico acciaio | increm. temp. profilo | passo | tempo | tempo | temperat. profilo Ф<1,5 | temperat. gas incendio | calore specifico acciaio | coeff. adimens. Ф | temper. profilo Ф=0 | increm. temperat. profilo Ф=0 | increm. temperat. profilo Ф<1,5
| t | t | θa | θg | hnet,c | h net,r | h net | ca | Δθa |  | t | t | θa | θg | ca | adimens. |  | Δθa | Δθa
| (s) | (min) | (°C) | (°C) | (W/m2) | (W/m2) | (W/m2) | (J/kg°C) | (°C) |  | (s) | (min) | (°C) | (°C) | (J/kg°C)
0 | 0 | 0 | 20 | 63.1039 | 1077.5966 | 149.7843 | 1227.3809 | 439.8018 | 0.27197 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63.1039 | 439.8018 | 0.2656 | 20 | 0.088337 | -1.079
1 | 5 | 0.083333 | 20.272 | 123.8553 | 2589.5846 | 483.6176 | 3073.2021 | 439.9942 | 0.68067 | 1 | 5 | 0.083333 | 20 | 123.8553 | 439.8018 | 0.2656 | 20.0883 | 0.21266 | -1.4397
2 | 10 | 0.16667 | 20.9526 | 166.9592 | 3650.1644 | 833.5093 | 4483.6738 | 440.4749 | 0.99198 | 2 | 10 | 0.16667 | 20 | 166.9592 | 439.8018 | 0.2656 | 20.301 | 0.30056 | -0.88351
3 | 15 | 0.25 | 21.9446 | 200.3932 | 4461.2137 | 1185.0459 | 5646.2596 | 441.1728 | 1.2472 | 3 | 15 | 0.25 | 20 | 200.3932 | 439.8018 | 0.2656 | 20.6016 | 0.36847 | -0.56029
4 | 20 | 0.33333 | 23.1918 | 227.7107 | 5112.9714 | 1532.4998 | 6645.4712 | 442.046 | 1.465 | 4 | 20 | 0.33333 | 20 | 227.7107 | 439.8018 | 0.2656 | 20.97 | 0.4237 | -0.34422
5 | 25 | 0.41667 | 24.6569 | 250.8073 | 5653.7614 | 1873.443 | 7527.2044 | 443.0656 | 1.6556 | 5 | 25 | 0.41667 | 20 | 250.8073 | 439.8018 | 0.2656 | 21.3937 | 0.47016 | -0.18713
6 | 30 | 0.5 | 26.3125 | 270.8146 | 6112.5518 | 2206.8803 | 8319.4321 | 444.2099 | 1.8251 | 6 | 30 | 0.5 | 20 | 270.8146 | 439.8018 | 0.2656 | 21.8639 | 0.5102 | -0.066304
7 | 35 | 0.58333 | 28.1376 | 288.4622 | 6508.1137 | 2532.4914 | 9040.6051 | 445.4618 | 1.9778 | 7 | 35 | 0.58333 | 20 | 288.4622 | 439.8018 | 0.2656 | 22.3741 | 0.54532 | 0.030433
8 | 40 | 0.66667 | 30.1154 | 304.2485 | 6853.3274 | 2850.2874 | 9703.6148 | 446.8071 | 2.1164 | 8 | 40 | 0.66667 | 20.0304 | 304.2485 | 439.8233 | 0.26559 | 22.9194 | 0.57653 | 0.11019
9 | 45 | 0.75 | 32.2319 | 318.529 | 7157.4284 | 3160.444 | 10317.8724 | 448.2338 | 2.2432 | 9 | 45 | 0.75 | 20.1406 | 318.529 | 439.9013 | 0.26554 | 23.4959 | 0.60451 | 0.17738
10 | 50 | 0.83333 | 34.4751 | 331.566 | 7427.2736 | 3463.2159 | 10890.4894 | 449.7316 | 2.3599 | 10 | 50 | 0.83333 | 20.318 | 331.566 | 440.0268 | 0.26547 | 24.1004 | 0.6298 | 0.23499
11 | 55 | 0.91667 | 36.835 | 343.559 | 7668.1003 | 3758.8909 | 11426.9912 | 451.2914 | 2.4676 | 11 | 55 | 0.91667 | 20.553 | 343.559 | 440.1928 | 0.26537 | 24.7303 | 0.65283 | 0.28512
12 | 60 | 1 | 39.3025 | 354.6627 | 7884.0043 | 4047.7658 | 11931.7701 | 452.9051 | 2.5674 | 12 | 60 | 1 | 20.8381 | 354.6627 | 440.3941 | 0.26525 | 25.3831 | 0.67392 | 0.32926
13 | 65 | 1.0833 | 41.8699 | 365 | 8078.2527 | 4330.1326 | 12408.3854 | 454.5657 | 2.6602 | 13 | 65 | 1.0833 | 21.1674 | 365 | 440.6262 | 0.26511 | 26.057 | 0.69333 | 0.36852
14 | 70 | 1.1667 | 44.5301 | 374.6699 | 8253.4961 | 4606.2721 | 12859.7682 | 456.2666 | 2.7467 | 14 | 70 | 1.1667 | 21.5359 | 374.6699 | 440.8856 | 0.26495 | 26.7503 | 0.71128 | 0.40372
15 | 75 | 1.25 | 47.2767 | 383.7534 | 8411.9165 | 4876.4498 | 13288.3662 | 458.0022 | 2.8275 | 15 | 75 | 1.25 | 21.9396 | 383.7534 | 441.1693 | 0.26478 | 27.4616 | 0.72792 | 0.43553
16 | 80 | 1.3333 | 50.1042 | 392.3175 | 8555.3335 | 5140.9147 | 13696.2482 | 459.7672 | 2.9031 | 16 | 80 | 1.3333 | 22.3751 | 392.3175 | 441.4748 | 0.2646 | 28.1895 | 0.74342 | 0.46444
17 | 85 | 1.4167 | 53.0072 | 400.4185 | 8685.2815 | 5399.8995 | 14085.181 | 461.5567 | 2.9739 | 17 | 85 | 1.4167 | 22.8396 | 400.4185 | 441.7999 | 0.2644 | 28.933 | 0.75788 | 0.49087
18 | 90 | 1.5 | 55.9812 | 408.1039 | 8803.0675 | 5653.6203 | 14456.6877 | 463.3666 | 3.0404 | 18 | 90 | 1.5 | 23.3305 | 408.1039 | 442.1428 | 0.2642 | 29.6908 | 0.77142 | 0.51515
19 | 95 | 1.5833 | 59.0216 | 415.4142 | 8909.8143 | 5902.2776 | 14812.0919 | 465.1929 | 3.103 | 19 | 95 | 1.5833 | 23.8456 | 415.4142 | 442.5018 | 0.26398 | 30.4623 | 0.78411 | 0.53753
20 | 100 | 1.6667 | 62.1246 | 422.3843 | 9006.4947 | 6146.0576 | 15152.5522 | 467.0321 | 3.1618 | 20 | 100 | 1.6667 | 24.3831 | 422.3843 | 442.8756 | 0.26376 | 31.2464 | 0.79604 | 0.55825
21 | 105 | 1.75 | 65.2863 | 429.0446 | 9093.9573 | 6385.1324 | 15479.0896 | 468.8808 | 3.2172 | 21 | 105 | 1.75 | 24.9414 | 429.0446 | 443.2628 | 0.26353 | 32.0424 | 0.80727 | 0.5775
22 | 110 | 1.8333 | 68.5035 | 435.4214 | 9172.9473 | 6619.6617 | 15792.6089 | 470.7362 | 3.2694 | 22 | 110 | 1.8333 | 25.5189 | 435.4214 | 443.6624 | 0.26329 | 32.8497 | 0.81786 | 0.59543
23 | 115 | 1.9167 | 71.7729 | 441.5378 | 9244.1229 | 6849.7934 | 16093.9163 | 472.5955 | 3.3187 | 23 | 115 | 1.9167 | 26.1143 | 441.5378 | 444.0734 | 0.26305 | 33.6675 | 0.82785 | 0.61218
24 | 120 | 2 | 75.0916 | 447.4143 | 9308.0687 | 7075.6647 | 16383.7334 | 474.4563 | 3.3652 | 24 | 120 | 2 | 26.7265 | 447.4143 | 444.4948 | 0.2628 | 34.4954 | 0.83731 | 0.62787
25 | 125 | 2.0833 | 78.4568 | 453.069 | 9365.3065 | 7297.4026 | 16662.7091 | 476.3165 | 3.4091 | 25 | 125 | 2.0833 | 27.3544 | 453.069 | 444.9258 | 0.26254 | 35.3327 | 0.84625 | 0.64259
26 | 130 | 2.1667 | 81.8659 | 458.518 | 9416.3042 | 7515.125 | 16931.4291 | 478.1739 | 3.4506 | 26 | 130 | 2.1667 | 27.997 | 458.518 | 445.3657 | 0.26229 | 36.1789 | 0.85473 | 0.65643
27 | 135 | 2.25 | 85.3165 | 463.7758 | 9461.4829 | 7728.9413 | 17190.4242 | 480.027 | 3.4899 | 27 | 135 | 2.25 | 28.6534 | 463.7758 | 445.8138 | 0.26202 | 37.0337 | 0.86278 | 0.66947
28 | 140 | 2.3333 | 88.8064 | 468.8553 | 9501.2235 | 7938.9531 | 17440.1767 | 481.8739 | 3.527 | 28 | 140 | 2.3333 | 29.3229 | 468.8553 | 446.2694 | 0.26175 | 37.8964 | 0.87041 | 0.68177
29 | 145 | 2.4167 | 92.3334 | 473.7683 | 9535.8716 | 8145.2548 | 17681.1264 | 483.7133 | 3.5622 | 29 | 145 | 2.4167 | 30.0046 | 473.7683 | 446.7321 | 0.26148 | 38.7669 | 0.87767 | 0.6934
30 | 150 | 2.5 | 95.8956 | 478.5253 | 9565.7414 | 8347.9341 | 17913.6756 | 485.5438 | 3.5954 | 30 | 150 | 2.5 | 30.698 | 478.5253 | 447.2012 | 0.26121 | 39.6445 | 0.88456 | 0.70441
31 | 155 | 2.5833 | 99.491 | 483.1358 | 9591.1204 | 8547.0725 | 18138.1929 | 487.3644 | 3.6269 | 31 | 155 | 2.5833 | 31.4025 | 483.1358 | 447.6763 | 0.26093 | 40.5291 | 0.89113 | 0.71484
32 | 160 | 2.6667 | 103.1179 | 487.6087 | 9612.2716 | 8742.7458 | 18355.0174 | 489.174 | 3.6566 | 32 | 160 | 2.6667 | 32.1173 | 487.6087 | 448.1569 | 0.26065 | 41.4202 | 0.89738 | 0.72473
33 | 165 | 2.75 | 106.7745 | 491.952 | 9629.4366 | 8935.0245 | 18564.4611 | 490.9718 | 3.6848 | 33 | 165 | 2.75 | 32.842 | 491.952 | 448.6427 | 0.26037 | 42.3176 | 0.90333 | 0.73413
34 | 170 | 2.8333 | 110.4594 | 496.1729 | 9642.8381 | 9123.9742 | 18766.8122 | 492.7569 | 3.7115 | 34 | 170 | 2.8333 | 33.5762 | 496.1729 | 449.1332 | 0.26009 | 43.2209 | 0.909 | 0.74307
35 | 175 | 2.9167 | 114.1709 | 500.2781 | 9652.6813 | 9309.6559 | 18962.3373 | 494.5288 | 3.7367 | 35 | 175 | 2.9167 | 34.3192 | 500.2781 | 449.628 | 0.2598 | 44.1299 | 0.9144 | 0.75158
36 | 180 | 3 | 117.9076 | 504.2739 | 9659.1567 | 9492.1266 | 19151.2832 | 496.2868 | 3.7606 | 36 | 180 | 3 | 35.0708 | 504.2739 | 450.1269 | 0.25951 | 45.0443 | 0.91956 | 0.75968
37 | 185 | 3.0833 | 121.6682 | 508.1658 | 9662.4404 | 9671.439 | 19333.8795 | 498.0306 | 3.7832 | 37 | 185 | 3.0833 | 35.8305 | 508.1658 | 450.6294 | 0.25922 | 45.9639 | 0.92448 | 0.7674
38 | 190 | 3.1667 | 125.4513 | 511.9592 | 9662.6966 | 9847.6425 | 19510.3391 | 499.7597 | 3.8045 | 38 | 190 | 3.1667 | 36.5979 | 511.9592 | 451.1354 | 0.25893 | 46.8884 | 0.92918 | 0.77477
39 | 195 | 3.25 | 129.2558 | 515.6589 | 9660.0779 | 10020.7828 | 19680.8607 | 501.4739 | 3.8246 | 39 | 195 | 3.25 | 37.3727 | 515.6589 | 451.6445 | 0.25864 | 47.8175 | 0.93366 | 0.78181
40 | 200 | 3.3333 | 133.0804 | 519.2695 | 9654.7269 | 10190.9026 | 19845.6296 | 503.1729 | 3.8436 | 40 | 200 | 3.3333 | 38.1545 | 519.2695 | 452.1565 | 0.25835 | 48.7512 | 0.93794 | 0.78853
41 | 205 | 3.4167 | 136.9241 | 522.7951 | 9646.777 | 10358.0417 | 20004.8187 | 504.8568 | 3.8615 | 41 | 205 | 3.4167 | 38.943 | 522.7951 | 452.6711 | 0.25805 | 49.6891 | 0.94202 | 0.79495
42 | 210 | 3.5 | 140.7856 | 526.2397 | 9636.3529 | 10522.2369 | 20158.5898 | 506.5253 | 3.8784 | 42 | 210 | 3.5 | 39.7379 | 526.2397 | 453.1881 | 0.25776 | 50.6312 | 0.94593 | 0.80109
43 | 215 | 3.5833 | 144.664 | 529.6068 | 9623.5719 | 10683.5226 | 20307.0945 | 508.1785 | 3.8942 | 43 | 215 | 3.5833 | 40.539 | 529.6068 | 453.7072 | 0.25746 | 51.5771 | 0.94965 | 0.80697
44 | 220 | 3.6667 | 148.5582 | 532.9 | 9608.5441 | 10841.9309 | 20450.4751 | 509.8165 | 3.9091 | 44 | 220 | 3.6667 | 41.346 | 532.9 | 454.2283 | 0.25717 | 52.5267 | 0.95321 | 0.8126
45 | 225 | 3.75 | 152.4673 | 536.1223 | 9591.3733 | 10997.4915 | 20588.8648 | 511.4394 | 3.9231 | 45 | 225 | 3.75 | 42.1586 | 536.1223 | 454.7512 | 0.25687 | 53.4799 | 0.95662 | 0.81799
46 | 230 | 3.8333 | 156.3904 | 539.2767 | 9572.1573 | 11150.2321 | 20722.3894 | 513.0473 | 3.9362 | 46 | 230 | 3.8333 | 42.9766 | 539.2767 | 455.2757 | 0.25658 | 54.4366 | 0.95986 | 0.82316
47 | 235 | 3.9167 | 160.3266 | 542.3662 | 9550.9885 | 11300.1784 | 20851.1669 | 514.6406 | 3.9484 | 47 | 235 | 3.9167 | 43.7998 | 542.3662 | 455.8016 | 0.25628 | 55.3964 | 0.96297 | 0.82811
48 | 240 | 4 | 164.275 | 545.3932 | 9527.9543 | 11447.3544 | 20975.3087 | 516.2194 | 3.9597 | 48 | 240 | 4 | 44.6279 | 545.3932 | 456.3288 | 0.25598 | 56.3594 | 0.96593 | 0.83285
49 | 245 | 4.0833 | 168.2347 | 548.3602 | 9503.1375 | 11591.7823 | 21094.9198 | 517.7841 | 3.9703 | 49 | 245 | 4.0833 | 45.4607 | 548.3602 | 456.857 | 0.25569 | 57.3253 | 0.96876 | 0.83741
50 | 250 | 4.1667 | 172.205 | 551.2697 | 9476.6166 | 11733.4829 | 21210.0995 | 519.3351 | 3.98 | 50 | 250 | 4.1667 | 46.2981 | 551.2697 | 457.3862 | 0.25539 | 58.2941 | 0.97147 | 0.84178
51 | 255 | 4.25 | 176.185 | 554.1237 | 9448.4663 | 11872.4755 | 21320.9418 | 520.8726 | 3.989 | 51 | 255 | 4.25 | 47.1399 | 554.1237 | 457.9162 | 0.2551 | 59.2656 | 0.97405 | 0.84597
52 | 260 | 4.3333 | 180.1741 | 556.9244 | 9418.7575 | 12008.7779 | 21427.5354 | 522.3972 | 3.9973 | 52 | 260 | 4.3333 | 47.9859 | 556.9244 | 458.4469 | 0.2548 | 60.2396 | 0.97651 | 0.84999
53 | 265 | 4.4167 | 184.1713 | 559.6736 | 9387.5578 | 12142.407 | 21529.9649 | 523.9094 | 4.0048 | 53 | 265 | 4.4167 | 48.8359 | 559.6736 | 458.9781 | 0.25451 | 61.2161 | 0.97886 | 0.85386
54 | 270 | 4.5 | 188.1761 | 562.3734 | 9354.9318 | 12273.3782 | 21628.3101 | 525.4095 | 4.0116 | 54 | 270 | 4.5 | 49.6897 | 562.3734 | 459.5098 | 0.25421 | 62.195 | 0.98111 | 0.85757
55 | 275 | 4.5833 | 192.1877 | 565.0253 | 9320.941 | 12401.7062 | 21722.6471 | 526.8981 | 4.0177 | 55 | 275 | 4.5833 | 50.5473 | 565.0253 | 460.0418 | 0.25392 | 63.1761 | 0.98325 | 0.86113
56 | 280 | 4.6667 | 196.2054 | 567.6312 | 9285.6442 | 12527.4043 | 21813.0485 | 528.3758 | 4.0231 | 56 | 280 | 4.6667 | 51.4084 | 567.6312 | 460.5739 | 0.25362 | 64.1593 | 0.98528 | 0.86455
57 | 285 | 4.75 | 200.2285 | 570.1925 | 9249.0978 | 12650.4854 | 21899.5833 | 529.843 | 4.0279 | 57 | 285 | 4.75 | 52.273 | 570.1925 | 461.1062 | 0.25333 | 65.1446 | 0.98723 | 0.86784
58 | 290 | 4.8333 | 204.2565 | 572.7107 | 9211.3559 | 12770.9614 | 21982.3173 | 531.3005 | 4.032 | 58 | 290 | 4.8333 | 53.1408 | 572.7107 | 461.6385 | 0.25304 | 66.1318 | 0.98908 | 0.871
59 | 295 | 4.9167 | 208.2885 | 575.1873 | 9172.4701 | 12888.8434 | 22061.3135 | 532.7487 | 4.0355 | 59 | 295 | 4.9167 | 54.0118 | 575.1873 | 462.1707 | 0.25275 | 67.1209 | 0.99084 | 0.87403
60 | 300 | 5 | 212.324 | 577.6236 | 9132.4903 | 13004.1419 | 22136.6322 | 534.1883 | 4.0384 | 60 | 300 | 5 | 54.8858 | 577.6236 | 462.7028 | 0.25246 | 68.1118 | 0.99252 | 0.87695
61 | 305 | 5.0833 | 216.3624 | 580.021 | 9091.4643 | 13116.8669 | 22208.3312 | 535.62 | 4.0406 | 61 | 305 | 5.0833 | 55.7628 | 580.021 | 463.2345 | 0.25217 | 69.1043 | 0.99411 | 0.87975
62 | 310 | 5.1667 | 220.4031 | 582.3806 | 9049.4382 | 13227.0278 | 22276.466 | 537.0443 | 4.0423 | 62 | 310 | 5.1667 | 56.6426 | 582.3806 | 463.766 | 0.25188 | 70.0984 | 0.99563 | 0.88245
63 | 315 | 5.25 | 224.4454 | 584.7036 | 9006.4563 | 13334.6337 | 22341.09 | 538.4619 | 4.0433 | 63 | 315 | 5.25 | 57.525 | 584.7036 | 464.297 | 0.25159 | 71.094 | 0.99706 | 0.88503
64 | 320 | 5.3333 | 228.4887 | 586.9912 | 8962.5613 | 13439.6932 | 22402.2545 | 539.8736 | 4.0438 | 64 | 320 | 5.3333 | 58.41 | 586.9912 | 464.8275 | 0.2513 | 72.0911 | 0.99843 | 0.88752
65 | 325 | 5.4167 | 232.5325 | 589.2443 | 8917.7946 | 13542.2146 | 22460.0092 | 541.2799 | 4.0437 | 65 | 325 | 5.4167 | 59.2975 | 589.2443 | 465.3575 | 0.25102 | 73.0895 | 0.99972 | 0.88991
66 | 330 | 5.5 | 236.5762 | 591.4641 | 8872.1961 | 13642.2059 | 22514.4021 | 542.6815 | 4.043 | 66 | 330 | 5.5 | 60.1875 | 591.4641 | 465.8869 | 0.25073 | 74.0892 | 1.0009 | 0.8922
67 | 335 | 5.5833 | 240.6193 | 593.6515 | 8825.8043 | 13739.6751 | 22565.4795 | 544.0792 | 4.0418 | 67 | 335 | 5.5833 | 61.0797 | 593.6515 | 466.4155 | 0.25045 | 75.0902 | 1.0021 | 0.89441
68 | 340 | 5.6667 | 244.6611 | 595.8073 | 8778.6567 | 13834.6299 | 22613.2865 | 545.4735 | 4.04 | 68 | 340 | 5.6667 | 61.9741 | 595.8073 | 466.9435 | 0.25016 | 76.0923 | 1.0032 | 0.89652
69 | 345 | 5.75 | 248.7011 | 597.9326 | 8730.7892 | 13927.0778 | 22657.867 | 546.8653 | 4.0377 | 69 | 345 | 5.75 | 62.8706 | 597.9326 | 467.4706 | 0.24988 | 77.0955 | 1.0042 | 0.89856
70 | 350 | 5.8333 | 252.7387 | 600.0282 | 8682.2371 | 14017.0264 | 22699.2635 | 548.2552 | 4.0348 | 70 | 350 | 5.8333 | 63.7691 | 600.0282 | 467.9968 | 0.2496 | 78.0997 | 1.0052 | 0.90051
71 | 355 | 5.9167 | 256.7735 | 602.0949 | 8633.0343 | 14104.4833 | 22737.5176 | 549.6438 | 4.0314 | 71 | 355 | 5.9167 | 64.6697 | 602.0949 | 468.5222 | 0.24932 | 79.1049 | 1.0061 | 0.90238
72 | 360 | 6 | 260.8049 | 604.1335 | 8583.2137 | 14189.4562 | 22772.6699 | 551.032 | 4.0274 | 72 | 360 | 6 | 65.572 | 604.1335 | 469.0466 | 0.24904 | 80.111 | 1.007 | 0.90418
73 | 365 | 6.0833 | 264.8323 | 606.1447 | 8532.8076 | 14271.9527 | 22804.7603 | 552.4203 | 4.023 | 73 | 365 | 6.0833 | 66.4762 | 606.1447 | 469.57 | 0.24877 | 81.118 | 1.0078 | 0.90591
74 | 370 | 6.1667 | 268.8553 | 608.1292 | 8481.847 | 14351.9808 | 22833.8277 | 553.8094 | 4.018 | 74 | 370 | 6.1667 | 67.3821 | 608.1292 | 470.0924 | 0.24849 | 82.1258 | 1.0085 | 0.90756
75 | 375 | 6.25 | 272.8733 | 610.0878 | 8430.3622 | 14429.5484 | 22859.9106 | 555.2001 | 4.0125 | 75 | 375 | 6.25 | 68.2897 | 610.0878 | 470.6136 | 0.24821 | 83.1343 | 1.0092 | 0.90915
76 | 380 | 6.3333 | 276.8858 | 612.0212 | 8378.3827 | 14504.6639 | 22883.0466 | 556.593 | 4.0065 | 76 | 380 | 6.3333 | 69.1988 | 612.0212 | 471.1338 | 0.24794 | 84.1436 | 1.0099 | 0.91067
77 | 385 | 6.4167 | 280.8924 | 613.9299 | 8325.9373 | 14577.3357 | 22903.2731 | 557.9888 | 4 | 77 | 385 | 6.4167 | 70.1095 | 613.9299 | 471.6528 | 0.24767 | 85.1535 | 1.0105 | 0.91213
78 | 390 | 6.5 | 284.8924 | 615.8146 | 8273.0539 | 14647.5728 | 22920.6267 | 559.3881 | 3.9931 | 78 | 390 | 6.5 | 71.0216 | 615.8146 | 472.1705 | 0.2474 | 86.164 | 1.0111 | 0.91353
79 | 395 | 6.5833 | 288.8855 | 617.6758 | 8219.7597 | 14715.3842 | 22935.144 | 560.7915 | 3.9856 | 79 | 395 | 6.5833 | 71.9352 | 617.6758 | 472.6871 | 0.24713 | 87.175 | 1.0116 | 0.91487
80 | 400 | 6.6667 | 292.871 | 619.5143 | 8166.0814 | 14780.7795 | 22946.8609 | 562.1998 | 3.9776 | 80 | 400 | 6.6667 | 72.85 | 619.5143 | 473.2023 | 0.24686 | 88.1866 | 1.012 | 0.91615
81 | 405 | 6.75 | 296.8487 | 621.3305 | 8112.0447 | 14843.7686 | 22955.8132 | 563.6136 | 3.9692 | 81 | 405 | 6.75 | 73.7662 | 621.3305 | 473.7163 | 0.24659 | 89.1986 | 1.0125 | 0.91737
82 | 410 | 6.8333 | 300.8179 | 623.1249 | 8057.675 | 14904.3617 | 22962.0367 | 565.0333 | 3.9603 | 82 | 410 | 6.8333 | 74.6836 | 623.1249 | 474.2289 | 0.24632 | 90.2111 | 1.0129 | 0.91854
83 | 415 | 6.9167 | 304.7782 | 624.898 | 8002.9969 | 14962.5697 | 22965.5666 | 566.4598 | 3.9509 | 83 | 415 | 6.9167 | 75.6021 | 624.898 | 474.7402 | 0.24606 | 91.224 | 1.0132 | 0.91966
84 | 420 | 7 | 308.7291 | 626.6505 | 7948.0344 | 15018.4039 | 22966.4383 | 567.8935 | 3.9411 | 84 | 420 | 7 | 76.5218 | 626.6505 | 475.2501 | 0.24579 | 92.2372 | 1.0135 | 0.92073
85 | 425 | 7.0833 | 312.6702 | 628.3827 | 7892.8111 | 15071.8759 | 22964.6869 | 569.335 | 3.9308 | 85 | 425 | 7.0833 | 77.4425 | 628.3827 | 475.7586 | 0.24553 | 93.2507 | 1.0138 | 0.92175
86 | 430 | 7.1667 | 316.601 | 630.095 | 7837.3498 | 15122.998 | 22960.3478 | 570.7849 | 3.9201 | 86 | 430 | 7.1667 | 78.3642 | 630.095 | 476.2657 | 0.24527 | 94.2646 | 1.0141 | 0.92272
87 | 435 | 7.25 | 320.5212 | 631.7881 | 7781.6729 | 15171.7831 | 22953.456 | 572.2437 | 3.9089 | 87 | 435 | 7.25 | 79.287 | 631.7881 | 476.7713 | 0.24501 | 95.2786 | 1.0143 | 0.92364
88 | 440 | 7.3333 | 324.4301 | 633.4622 | 7725.8022 | 15218.2445 | 22944.0467 | 573.7119 | 3.8973 | 88 | 440 | 7.3333 | 80.2106 | 633.4622 | 477.2754 | 0.24475 | 96.2929 | 1.0144 | 0.92453
89 | 445 | 7.4167 | 328.3274 | 635.1178 | 7669.7592 | 15262.396 | 22932.1552 | 575.1902 | 3.8853 | 89 | 445 | 7.4167 | 81.1351 | 635.1178 | 477.7781 | 0.24449 | 97.3073 | 1.0146 | 0.92536
90 | 450 | 7.5 | 332.2127 | 636.7553 | 7613.5646 | 15304.2523 | 22917.8169 | 576.6788 | 3.8729 | 90 | 450 | 7.5 | 82.0605 | 636.7553 | 478.2792 | 0.24424 | 98.3219 | 1.0147 | 0.92616
91 | 455 | 7.5833 | 336.0856 | 638.3751 | 7557.2386 | 15343.8285 | 22901.0672 | 578.1785 | 3.86 | 91 | 455 | 7.5833 | 82.9866 | 638.3751 | 478.7788 | 0.24398 | 99.3366 | 1.0148 | 0.92691
92 | 460 | 7.6667 | 339.9456 | 639.9776 | 7500.8013 | 15381.1402 | 22881.9416 | 579.6895 | 3.8467 | 92 | 460 | 7.6667 | 83.9136 | 639.9776 | 479.2768 | 0.24373 | 100.3514 | 1.0148 | 0.92763
93 | 465 | 7.75 | 343.7923 | 641.5632 | 7444.272 | 15416.2038 | 22860.4758 | 581.2123 | 3.833 | 93 | 465 | 7.75 | 84.8412 | 641.5632 | 479.7733 | 0.24348 | 101.3662 | 1.0148 | 0.92831
94 | 470 | 7.8333 | 347.6253 | 643.1321 | 7387.6695 | 15449.0363 | 22836.7058 | 582.7473 | 3.819 | 94 | 470 | 7.8333 | 85.7695 | 643.1321 | 480.2682 | 0.24322 | 102.3811 | 1.0148 | 0.92895
95 | 475 | 7.9167 | 351.4443 | 644.6848 | 7331.0124 | 15479.6552 | 22810.6676 | 584.295 | 3.8045 | 95 | 475 | 7.9167 | 86.6984 | 644.6848 | 480.7615 | 0.24297 | 103.3959 | 1.0148 | 0.92955
96 | 480 | 8 | 355.2488 | 646.2215 | 7274.3186 | 15508.0788 | 22782.3974 | 585.8557 | 3.7897 | 96 | 480 | 8 | 87.628 | 646.2215 | 481.2533 | 0.24273 | 104.4107 | 1.0148 | 0.93012
97 | 485 | 8.0833 | 359.0384 | 647.7427 | 7217.6056 | 15534.3259 | 22751.9315 | 587.4298 | 3.7745 | 97 | 485 | 8.0833 | 88.5581 | 647.7427 | 481.7434 | 0.24248 | 105.4255 | 1.0147 | 0.93065
98 | 490 | 8.1667 | 362.8129 | 649.2485 | 7160.8908 | 15558.416 | 22719.3067 | 589.0175 | 3.7589 | 98 | 490 | 8.1667 | 89.4888 | 649.2485 | 482.2318 | 0.24223 | 106.4401 | 1.0146 | 0.93115
99 | 495 | 8.25 | 366.5718 | 650.7394 | 7104.1906 | 15580.3691 | 22684.5597 | 590.6193 | 3.743 | 99 | 495 | 8.25 | 90.4199 | 650.7394 | 482.7187 | 0.24199 | 107.4547 | 1.0144 | 0.93162
100 | 500 | 8.3333 | 370.3147 | 652.2156 | 7047.5213 | 15600.2061 | 22647.7274 | 592.2354 | 3.7267 | 100 | 500 | 8.3333 | 91.3515 | 652.2156 | 483.2039 | 0.24175 | 108.4691 | 1.0143 | 0.93206
101 | 505 | 8.4167 | 374.0414 | 653.6774 | 6990.8989 | 15617.9482 | 22608.8471 | 593.866 | 3.7101 | 101 | 505 | 8.4167 | 92.2836 | 653.6774 | 483.6875 | 0.2415 | 109.4834 | 1.0141 | 0.93246
102 | 510 | 8.5 | 377.7515 | 655.125 | 6934.3388 | 15633.6174 | 22567.9562 | 595.5115 | 3.6931 | 102 | 510 | 8.5 | 93.2161 | 655.125 | 484.1694 | 0.24126 | 110.4975 | 1.0139 | 0.93284
103 | 515 | 8.5833 | 381.4446 | 656.5588 | 6877.8558 | 15647.2363 | 22525.0922 | 597.1721 | 3.6759 | 103 | 515 | 8.5833 | 94.1489 | 656.5588 | 484.6496 | 0.24103 | 111.5114 | 1.0137 | 0.93319
104 | 520 | 8.6667 | 385.1204 | 657.979 | 6821.4647 | 15658.8281 | 22480.2928 | 598.8479 | 3.6583 | 104 | 520 | 8.6667 | 95.0821 | 657.979 | 485.1281 | 0.24079 | 112.525 | 1.0134 | 0.93351
105 | 525 | 8.75 | 388.7787 | 659.3859 | 6765.1797 | 15668.4164 | 22433.5961 | 600.5392 | 3.6404 | 105 | 525 | 8.75 | 96.0156 | 659.3859 | 485.605 | 0.24055 | 113.5384 | 1.0132 | 0.9338
106 | 530 | 8.8333 | 392.4191 | 660.7797 | 6709.0144 | 15676.0256 | 22385.04 | 602.2462 | 3.6222 | 106 | 530 | 8.8333 | 96.9494 | 660.7797 | 486.0802 | 0.24032 | 114.5516 | 1.0129 | 0.93407
107 | 535 | 8.9167 | 396.0414 | 662.1607 | 6652.9824 | 15681.6805 | 22334.6629 | 603.9689 | 3.6038 | 107 | 535 | 8.9167 | 97.8835 | 662.1607 | 486.5537 | 0.24008 | 115.5645 | 1.0126 | 0.93431
108 | 540 | 9 | 399.6451 | 663.529 | 6597.0966 | 15685.4064 | 22282.503 | 605.7074 | 3.585 | 108 | 540 | 9 | 98.8178 | 663.529 | 487.0256 | 0.23985 | 116.577 | 1.0122 | 0.93452
109 | 545 | 9.0833 | 403.2302 | 664.8849 | 6541.3697 | 15687.2294 | 22228.599 | 607.462 | 3.566 | 109 | 545 | 9.0833 | 99.7523 | 664.8849 | 487.4957 | 0.23962 | 117.5893 | 1.0119 | 0.93471
110 | 550 | 9.1667 | 406.7962 | 666.2287 | 6485.8137 | 15687.1757 | 22172.9894 | 609.2327 | 3.5468 | 110 | 550 | 9.1667 | 100.687 | 666.2287 | 487.9641 | 0.23939 | 118.6012 | 1.0115 | 0.93488
111 | 555 | 9.25 | 410.343 | 667.5606 | 6430.4406 | 15685.2723 | 22115.7129 | 611.0195 | 3.5273 | 111 | 555 | 9.25 | 101.6219 | 667.5606 | 488.4308 | 0.23916 | 119.6127 | 1.0112 | 0.93502
112 | 560 | 9.3333 | 413.8702 | 668.8807 | 6375.2619 | 15681.5465 | 22056.8084 | 612.8226 | 3.5075 | 112 | 560 | 9.3333 | 102.5569 | 668.8807 | 488.8959 | 0.23893 | 120.6239 | 1.0108 | 0.93514
113 | 565 | 9.4167 | 417.3777 | 670.1893 | 6320.2885 | 15676.0261 | 21996.3146 | 614.6418 | 3.4875 | 113 | 565 | 9.4167 | 103.492 | 670.1893 | 489.3592 | 0.23871 | 121.6346 | 1.0104 | 0.93524
114 | 570 | 9.5 | 420.8653 | 671.4865 | 6265.5312 | 15668.7394 | 21934.2706 | 616.4772 | 3.4674 | 114 | 570 | 9.5 | 104.4273 | 671.4865 | 489.8208 | 0.23848 | 122.645 | 1.0099 | 0.93531
115 | 575 | 9.5833 | 424.3326 | 672.7726 | 6211.0003 | 15659.7148 | 21870.7151 | 618.3289 | 3.447 | 115 | 575 | 9.5833 | 105.3626 | 672.7726 | 490.2808 | 0.23826 | 123.6549 | 1.0095 | 0.93537
116 | 580 | 9.6667 | 427.7796 | 674.0478 | 6156.7058 | 15648.9813 | 21805.6871 | 620.1968 | 3.4264 | 116 | 580 | 9.6667 | 106.2979 | 674.0478 | 490.739 | 0.23803 | 124.6644 | 1.009 | 0.9354
117 | 585 | 9.75 | 431.2059 | 675.3122 | 6102.6572 | 15636.5684 | 21739.2255 | 622.0808 | 3.4056 | 117 | 585 | 9.75 | 107.2333 | 675.3122 | 491.1955 | 0.23781 | 125.6735 | 1.0086 | 0.93542
118 | 590 | 9.8333 | 434.6115 | 676.566 | 6048.8638 | 15622.5055 | 21671.3693 | 623.9808 | 3.3846 | 118 | 590 | 9.8333 | 108.1688 | 676.566 | 491.6503 | 0.23759 | 126.6821 | 1.0081 | 0.93542
119 | 595 | 9.9167 | 437.9961 | 677.8095 | 5995.3344 | 15606.8227 | 21602.1571 | 625.8968 | 3.3635 | 119 | 595 | 9.9167 | 109.1042 | 677.8095 | 492.1035 | 0.23737 | 127.6902 | 1.0076 | 0.93539
120 | 600 | 10 | 441.3596 | 679.0427 | 5942.0777 | 15589.5502 | 21531.6278 | 627.8288 | 3.3422 | 120 | 600 | 10 | 110.0396 | 679.0427 | 492.5549 | 0.23716 | 128.6977 | 1.0071 | 0.93535
121 | 605 | 10.0833 | 444.7017 | 680.2658 | 5889.1017 | 15570.7183 | 21459.82 | 629.7764 | 3.3207 | 121 | 605 | 10.0833 | 110.9749 | 680.2658 | 493.0046 | 0.23694 | 129.7048 | 1.0066 | 0.93529
122 | 610 | 10.1667 | 448.0224 | 681.479 | 5836.4143 | 15550.3578 | 21386.7721 | 631.7398 | 3.2991 | 122 | 610 | 10.1667 | 111.9102 | 681.479 | 493.4527 | 0.23673 | 130.7114 | 1.006 | 0.93521
123 | 615 | 10.25 | 451.3216 | 682.6825 | 5784.023 | 15528.4996 | 21312.5226 | 633.7186 | 3.2774 | 123 | 615 | 10.25 | 112.8454 | 682.6825 | 493.899 | 0.23651 | 131.7174 | 1.0055 | 0.93512
124 | 620 | 10.3333 | 454.599 | 683.8764 | 5731.9349 | 15505.1747 | 21237.1097 | 635.7127 | 3.2556 | 124 | 620 | 10.3333 | 113.7805 | 683.8764 | 494.3437 | 0.2363 | 132.7229 | 1.0049 | 0.93501
125 | 625 | 10.4167 | 457.8545 | 685.0608 | 5680.157 | 15480.4143 | 21160.5713 | 637.722 | 3.2336 | 125 | 625 | 10.4167 | 114.7156 | 685.0608 | 494.7867 | 0.23609 | 133.7278 | 1.0043 | 0.93488
126 | 630 | 10.5 | 461.0881 | 686.236 | 5628.6956 | 15454.2498 | 21082.9453 | 639.7463 | 3.2116 | 126 | 630 | 10.5 | 115.6504 | 686.236 | 495.228 | 0.23588 | 134.7322 | 1.0038 | 0.93474
127 | 635 | 10.5833 | 464.2997 | 687.402 | 5577.557 | 15426.7124 | 21004.2694 | 641.7854 | 3.1894 | 127 | 635 | 10.5833 | 116.5852 | 687.402 | 495.6676 | 0.23567 | 135.7359 | 1.0032 | 0.93458
128 | 640 | 10.6667 | 467.4891 | 688.559 | 5526.7471 | 15397.8337 | 20924.5807 | 643.839 | 3.1672 | 128 | 640 | 10.6667 | 117.5198 | 688.559 | 496.1055 | 0.23546 | 136.7391 | 1.0026 | 0.93441
129 | 645 | 10.75 | 470.6563 | 689.7071 | 5476.2713 | 15367.6451 | 20843.9165 | 645.9069 | 3.1449 | 129 | 645 | 10.75 | 118.4542 | 689.7071 | 496.5418 | 0.23525 | 137.7416 | 1.0019 | 0.93422
130 | 650 | 10.8333 | 473.8011 | 690.8465 | 5426.1351 | 15336.1783 | 20762.3134 | 647.989 | 3.1225 | 130 | 650 | 10.8333 | 119.3884 | 690.8465 | 496.9765 | 0.23505 | 138.7436 | 1.0013 | 0.93402
131 | 655 | 10.9167 | 476.9236 | 691.9773 | 5376.3433 | 15303.4648 | 20679.8081 | 650.0849 | 3.1 | 131 | 655 | 10.9167 | 120.3224 | 691.9773 | 497.4094 | 0.23484 | 139.7449 | 1.0007 | 0.9338
132 | 660 | 11 | 480.0236 | 693.0997 | 5326.9006 | 15269.536 | 20596.4366 | 652.1944 | 3.0776 | 132 | 660 | 11 | 121.2562 | 693.0997 | 497.8408 | 0.23464 | 140.7456 | 1 | 0.93357
133 | 665 | 11.0833 | 483.1012 | 694.2137 | 5277.8114 | 15234.4233 | 20512.2348 | 654.3173 | 3.055 | 133 | 665 | 11.0833 | 122.1898 | 694.2137 | 498.2704 | 0.23444 | 141.7456 | 0.99937 | 0.93332
134 | 670 | 11.1667 | 486.1562 | 695.3194 | 5229.0799 | 15198.1582 | 20427.2381 | 656.4533 | 3.0325 | 134 | 670 | 11.1667 | 123.1231 | 695.3194 | 498.6985 | 0.23424 | 142.745 | 0.99871 | 0.93307
135 | 675 | 11.25 | 489.1887 | 696.4171 | 5180.7097 | 15160.7719 | 20341.4817 | 658.602 | 3.0099 | 135 | 675 | 11.25 | 124.0562 | 696.4171 | 499.1249 | 0.23404 | 143.7437 | 0.99803 | 0.9328
136 | 680 | 11.3333 | 492.1986 | 697.5068 | 5132.7046 | 15122.2956 | 20255.0002 | 660.7633 | 2.9873 | 136 | 680 | 11.3333 | 124.989 | 697.5068 | 499.5497 | 0.23384 | 144.7417 | 0.99735 | 0.93251
137 | 685 | 11.4167 | 495.1859 | 698.5886 | 5085.0678 | 15082.7603 | 20167.828 | 662.9368 | 2.9647 | 137 | 685 | 11.4167 | 125.9215 | 698.5886 | 499.9728 | 0.23364 | 145.7391 | 0.99666 | 0.93222
138 | 690 | 11.5 | 498.1506 | 699.6627 | 5037.8023 | 15042.1967 | 20079.999 | 665.1222 | 2.9421 | 138 | 690 | 11.5 | 126.8537 | 699.6627 | 500.3944 | 0.23344 | 146.7357 | 0.99596 | 0.93191
139 | 695 | 11.5833 | 501.0927 | 700.7291 | 4990.9109 | 15000.6356 | 19991.5465 | 667.3193 | 2.9195 | 139 | 695 | 11.5833 | 127.7856 | 700.7291 | 500.8143 | 0.23325 | 147.7317 | 0.99525 | 0.93159
140 | 700 | 11.6667 | 504.0121 | 701.788 | 4944.3962 | 14958.1074 | 19902.5036 | 669.5276 | 2.8969 | 140 | 700 | 11.6667 | 128.7172 | 701.788 | 501.2326 | 0.23305 | 148.7269 | 0.99453 | 0.93126
141 | 705 | 11.75 | 506.909 | 702.8394 | 4898.2604 | 14914.6424 | 19812.9029 | 671.747 | 2.8743 | 141 | 705 | 11.75 | 129.6485 | 702.8394 | 501.6494 | 0.23286 | 149.7215 | 0.99381 | 0.93092
142 | 710 | 11.8333 | 509.7833 | 703.8836 | 4852.5058 | 14870.2706 | 19722.7763 | 673.977 | 2.8518 | 142 | 710 | 11.8333 | 130.5794 | 703.8836 | 502.0646 | 0.23267 | 150.7153 | 0.99308 | 0.93057
143 | 715 | 11.9167 | 512.6351 | 704.9205 | 4807.134 | 14825.0216 | 19632.1556 | 676.2174 | 2.8293 | 143 | 715 | 11.9167 | 131.51 | 704.9205 | 502.4781 | 0.23247 | 151.7083 | 0.99234 | 0.93021
144 | 720 | 12 | 515.4644 | 705.9503 | 4762.1468 | 14778.925 | 19541.0718 | 678.4678 | 2.8068 | 144 | 720 | 12 | 132.4402 | 705.9503 | 502.8902 | 0.23228 | 152.7007 | 0.99159 | 0.92984
145 | 725 | 12.0833 | 518.2712 | 706.973 | 4717.5455 | 14732.0101 | 19449.5555 | 680.7279 | 2.7844 | 145 | 725 | 12.0833 | 133.37 | 706.973 | 503.3006 | 0.23209 | 153.6923 | 0.99084 | 0.92946
146 | 730 | 12.1667 | 521.0556 | 707.9888 | 4673.3314 | 14684.3055 | 19357.6369 | 682.9973 | 2.762 | 146 | 730 | 12.1667 | 134.2995 | 707.9888 | 503.7095 | 0.23191 | 154.6831 | 0.99008 | 0.92906
147 | 735 | 12.25 | 523.8176 | 708.9978 | 4629.5054 | 14635.8401 | 19265.3455 | 685.2759 | 2.7397 | 147 | 735 | 12.25 | 135.2285 | 708.9978 | 504.1169 | 0.23172 | 155.6732 | 0.98931 | 0.92866
148 | 740 | 12.3333 | 526.5573 | 710 | 4586.0684 | 14586.6419 | 19172.7103 | 687.5631 | 2.7175 | 148 | 740 | 12.3333 | 136.1572 | 710 | 504.5227 | 0.23153 | 156.6625 | 0.98854 | 0.92825
149 | 745 | 12.4167 | 529.2747 | 710.9956 | 4543.0211 | 14536.7389 | 19079.76 | 689.8587 | 2.6953 | 149 | 745 | 12.4167 | 137.0854 | 710.9956 | 504.9269 | 0.23135 | 157.6511 | 0.98776 | 0.92783
150 | 750 | 12.5 | 531.97 | 711.9846 | 4500.3637 | 14486.1587 | 18986.5225 | 692.1623 | 2.6732 | 150 | 750 | 12.5 | 138.0133 | 711.9846 | 505.3297 | 0.23116 | 158.6388 | 0.98698 | 0.9274
151 | 755 | 12.5833 | 534.6432 | 712.9671 | 4458.0967 | 14434.9285 | 18893.0252 | 694.4737 | 2.6512 | 151 | 755 | 12.5833 | 138.9407 | 712.9671 | 505.731 | 0.23098 | 159.6258 | 0.98619 | 0.92696
152 | 760 | 12.6667 | 537.2944 | 713.9432 | 4416.2201 | 14383.0751 | 18799.2952 | 696.7924 | 2.6292 | 152 | 760 | 12.6667 | 139.8676 | 713.9432 | 506.1307 | 0.2308 | 160.612 | 0.98539 | 0.92651
153 | 765 | 12.75 | 539.9236 | 714.913 | 4374.7338 | 14330.6249 | 18705.3587 | 699.1181 | 2.6074 | 153 | 765 | 12.75 | 140.7941 | 714.913 | 506.5289 | 0.23061 | 161.5974 | 0.98459 | 0.92605
154 | 770 | 12.8333 | 542.531 | 715.8765 | 4333.6376 | 14277.604 | 18611.2416 | 701.4506 | 2.5857 | 154 | 770 | 12.8333 | 141.7202 | 715.8765 | 506.9257 | 0.23043 | 162.582 | 0.98378 | 0.92559
155 | 775 | 12.9167 | 545.1166 | 716.8339 | 4292.9312 | 14224.0381 | 18516.9692 | 703.7894 | 2.564 | 155 | 775 | 12.9167 | 142.6458 | 716.8339 | 507.321 | 0.23025 | 163.5657 | 0.98297 | 0.92512
156 | 780 | 13 | 547.6807 | 717.7852 | 4252.6139 | 14169.9523 | 18422.5663 | 706.1342 | 2.5425 | 156 | 780 | 13 | 143.5709 | 717.7852 | 507.7148 | 0.23008 | 164.5487 | 0.98215 | 0.92464
157 | 785 | 13.0833 | 550.2231 | 718.7305 | 4212.6852 | 14115.3717 | 18328.0569 | 708.4848 | 2.521 | 157 | 785 | 13.0833 | 144.4955 | 718.7305 | 508.1072 | 0.2299 | 165.5309 | 0.98132 | 0.92415
158 | 790 | 13.1667 | 552.7441 | 719.6699 | 4173.1441 | 14060.3206 | 18233.4647 | 710.8408 | 2.4997 | 158 | 790 | 13.1667 | 145.4197 | 719.6699 | 508.4981 | 0.22972 | 166.5122 | 0.9805 | 0.92365
159 | 795 | 13.25 | 555.2438 | 720.6034 | 4133.9898 | 14004.8229 | 18138.8128 | 713.2018 | 2.4785 | 159 | 795 | 13.25 | 146.3433 | 720.6034 | 508.8875 | 0.22955 | 167.4927 | 0.97966 | 0.92315
160 | 800 | 13.3333 | 557.7223 | 721.5312 | 4095.2213 | 13948.9024 | 18044.1236 | 715.5675 | 2.4574 | 160 | 800 | 13.3333 | 147.2665 | 721.5312 | 509.2756 | 0.22937 | 168.4723 | 0.97882 | 0.92264
161 | 805 | 13.4167 | 560.1798 | 722.4532 | 4056.8372 | 13892.5821 | 17949.4193 | 717.9377 | 2.4364 | 161 | 805 | 13.4167 | 148.1891 | 722.4532 | 509.6622 | 0.2292 | 169.4512 | 0.97798 | 0.92212
162 | 810 | 13.5 | 562.6162 | 723.3696 | 4018.8363 | 13835.8848 | 17854.7211 | 720.312 | 2.4156 | 162 | 810 | 13.5 | 149.1112 | 723.3696 | 510.0474 | 0.22902 | 170.4291 | 0.97713 | 0.9216
163 | 815 | 13.5833 | 565.0318 | 724.2805 | 3981.2173 | 13778.8327 | 17760.05 | 722.6901 | 2.3949 | 163 | 815 | 13.5833 | 150.0328 | 724.2805 | 510.4312 | 0.22885 | 171.4063 | 0.97628 | 0.92107
164 | 820 | 13.6667 | 567.4267 | 725.1858 | 3943.9785 | 13721.4478 | 17665.4263 | 725.0717 | 2.3743 | 164 | 820 | 13.6667 | 150.9539 | 725.1858 | 510.8136 | 0.22868 | 172.3825 | 0.97543 | 0.92053
165 | 825 | 13.75 | 569.801 | 726.0857 | 3907.1184 | 13663.7514 | 17570.8698 | 727.4565 | 2.3538 | 165 | 825 | 13.75 | 151.8744 | 726.0857 | 511.1946 | 0.22851 | 173.358 | 0.97456 | 0.91998
166 | 830 | 13.8333 | 572.1548 | 726.9802 | 3870.6352 | 13605.7645 | 17476.3997 | 729.8441 | 2.3335 | 166 | 830 | 13.8333 | 152.7944 | 726.9802 | 511.5742 | 0.22834 | 174.3325 | 0.9737 | 0.91943
167 | 835 | 13.9167 | 574.4883 | 727.8694 | 3834.5272 | 13547.5077 | 17382.0349 | 732.2344 | 2.3134 | 167 | 835 | 13.9167 | 153.7139 | 727.8694 | 511.9525 | 0.22817 | 175.3062 | 0.97283 | 0.91888
168 | 840 | 14 | 576.8017 | 728.7534 | 3798.7925 | 13489.001 | 17287.7935 | 734.6269 | 2.2933 | 168 | 840 | 14 | 154.6327 | 728.7534 | 512.3294 | 0.228 | 176.2791 | 0.97196 | 0.91831
169 | 845 | 14.0833 | 579.095 | 729.6322 | 3763.429 | 13430.2641 | 17193.6931 | 737.0214 | 2.2734 | 169 | 845 | 14.0833 | 155.551 | 729.6322 | 512.705 | 0.22784 | 177.251 | 0.97108 | 0.91774
170 | 850 | 14.1667 | 581.3684 | 730.5058 | 3728.4348 | 13371.3162 | 17099.751 | 739.4177 | 2.2537 | 170 | 850 | 14.1667 | 156.4688 | 730.5058 | 513.0792 | 0.22767 | 178.2221 | 0.97021 | 0.91717
171 | 855 | 14.25 | 583.6221 | 731.3744 | 3693.8076 | 13312.1762 | 17005.9838 | 741.8154 | 2.2341 | 171 | 855 | 14.25 | 157.386 | 731.3744 | 513.4521 | 0.2275 | 179.1923 | 0.96932 | 0.91659
172 | 860 | 14.3333 | 585.8562 | 732.238 | 3659.5454 | 13252.8623 | 16912.4077 | 744.2143 | 2.2146 | 172 | 860 | 14.3333 | 158.3025 | 732.238 | 513.8238 | 0.22734 | 180.1616 | 0.96844 | 0.916
173 | 865 | 14.4167 | 588.0708 | 733.0966 | 3625.6458 | 13193.3925 | 16819.0383 | 746.6141 | 2.1953 | 173 | 865 | 14.4167 | 159.2186 | 733.0966 | 514.1941 | 0.22718 | 181.1301 | 0.96755 | 0.91541
174 | 870 | 14.5 | 590.2661 | 733.9504 | 3592.1065 | 13133.7843 | 16725.8908 | 749.0145 | 2.1762 | 174 | 870 | 14.5 | 160.134 | 733.9504 | 514.5631 | 0.22701 | 182.0976 | 0.96665 | 0.91481
175 | 875 | 14.5833 | 592.4423 | 734.7993 | 3558.9252 | 13074.0547 | 16632.9799 | 751.4153 | 2.1572 | 175 | 875 | 14.5833 | 161.0488 | 734.7993 | 514.9308 | 0.22685 | 183.0643 | 0.96576 | 0.91421
176 | 880 | 14.6667 | 594.5994 | 735.6434 | 3526.0993 | 13014.2204 | 16540.3197 | 753.8162 | 2.1383 | 176 | 880 | 14.6667 | 161.963 | 735.6434 | 515.2972 | 0.22669 | 184.03 | 0.96486 | 0.9136
177 | 885 | 14.75 | 596.7378 | 736.4828 | 3493.6265 | 12954.2975 | 16447.924 | 756.217 | 2.1196 | 177 | 885 | 14.75 | 162.8766 | 736.4828 | 515.6624 | 0.22653 | 184.9949 | 0.96395 | 0.91299
178 | 890 | 14.8333 | 598.8574 | 737.3175 | 3461.5042 | 12894.3019 | 16355.8061 | 758.6174 | 2.1011 | 178 | 890 | 14.8333 | 163.7896 | 737.3175 | 516.0263 | 0.22637 | 185.9588 | 0.96305 | 0.91237
179 | 895 | 14.9167 | 600.9584 | 738.1476 | 3429.7297 | 12834.249 | 16263.9787 | 760.8763 | 2.0831 | 179 | 895 | 14.9167 | 164.702 | 738.1476 | 516.389 | 0.22621 | 186.9219 | 0.96214 | 0.91175
180 | 900 | 15 | 603.0415 | 738.9731 | 3398.2909 | 12774.1249 | 16172.4158 | 762.3407 | 2.0674 | 180 | 900 | 15 | 165.6137 | 738.9731 | 516.7505 | 0.22605 | 187.884 | 0.96123 | 0.91112
181 | 905 | 15.0833 | 605.1089 | 739.7941 | 3367.1317 | 12713.7829 | 16080.9145 | 763.8395 | 2.0516 | 181 | 905 | 15.0833 | 166.5248 | 739.7941 | 517.1107 | 0.2259 | 188.8453 | 0.96031 | 0.91049
182 | 910 | 15.1667 | 607.1605 | 740.6107 | 3336.2538 | 12653.2468 | 15989.5006 | 765.3737 | 2.0359 | 182 | 910 | 15.1667 | 167.4353 | 740.6107 | 517.4697 | 0.22574 | 189.8056 | 0.9594 | 0.90986
183 | 915 | 15.25 | 609.1964 | 741.4228 | 3305.6591 | 12592.5405 | 15898.1996 | 766.9444 | 2.0201 | 183 | 915 | 15.25 | 168.3452 | 741.4228 | 517.8275 | 0.22558 | 190.765 | 0.95848 | 0.90921
184 | 920 | 15.3333 | 611.2165 | 742.2305 | 3275.3493 | 12531.6875 | 15807.0368 | 768.5528 | 2.0043 | 184 | 920 | 15.3333 | 169.2544 | 742.2305 | 518.1841 | 0.22543 | 191.7235 | 0.95756 | 0.90857
185 | 925 | 15.4167 | 613.2208 | 743.0339 | 3245.3258 | 12470.7113 | 15716.0371 | 770.2001 | 1.9885 | 185 | 925 | 15.4167 | 170.163 | 743.0339 | 518.5395 | 0.22527 | 192.681 | 0.95663 | 0.90792
186 | 930 | 15.5 | 615.2094 | 743.833 | 3215.5903 | 12409.6352 | 15625.2255 | 771.8876 | 1.9727 | 186 | 930 | 15.5 | 171.0709 | 743.833 | 518.8938 | 0.22512 | 193.6376 | 0.95571 | 0.90727
187 | 935 | 15.5833 | 617.1821 | 744.6278 | 3186.144 | 12348.4823 | 15534.6263 | 773.6165 | 1.9569 | 187 | 935 | 15.5833 | 171.9781 | 744.6278 | 519.2469 | 0.22497 | 194.5933 | 0.95478 | 0.90661
188 | 940 | 15.6667 | 619.139 | 745.4185 | 3156.9885 | 12287.2755 | 15444.264 | 775.3882 | 1.9411 | 188 | 940 | 15.6667 | 172.8848 | 745.4185 | 519.5988 | 0.22481 | 195.5481 | 0.95385 | 0.90595
189 | 945 | 15.75 | 621.08 | 746.205 | 3128.1249 | 12226.0377 | 15354.1626 | 777.2043 | 1.9252 | 189 | 945 | 15.75 | 173.7907 | 746.205 | 519.9497 | 0.22466 | 196.502 | 0.95291 | 0.90528
190 | 950 | 15.8333 | 623.0053 | 746.9874 | 3099.5544 | 12164.7913 | 15264.3458 | 779.066 | 1.9094 | 190 | 950 | 15.8333 | 174.696 | 746.9874 | 520.2993 | 0.22451 | 197.4549 | 0.95198 | 0.90461
191 | 955 | 15.9167 | 624.9147 | 747.7658 | 3071.2783 | 12103.5589 | 15174.8371 | 780.9751 | 1.8936 | 191 | 955 | 15.9167 | 175.6006 | 747.7658 | 520.6479 | 0.22436 | 198.4069 | 0.95104 | 0.90394
192 | 960 | 16 | 626.8082 | 748.5401 | 3043.2974 | 12042.3626 | 15085.66 | 782.9331 | 1.8777 | 192 | 960 | 16 | 176.5045 | 748.5401 | 520.9953 | 0.22421 | 199.3579 | 0.9501 | 0.90326
193 | 965 | 16.0833 | 628.6859 | 749.3105 | 3015.613 | 11981.2245 | 14996.8374 | 784.9417 | 1.8619 | 193 | 965 | 16.0833 | 177.4078 | 749.3105 | 521.3417 | 0.22406 | 200.308 | 0.94916 | 0.90258
194 | 970 | 16.1667 | 630.5478 | 750.0769 | 2988.2258 | 11920.1664 | 14908.3922 | 787.0027 | 1.8461 | 194 | 970 | 16.1667 | 178.3104 | 750.0769 | 521.6869 | 0.22391 | 201.2571 | 0.94821 | 0.90189
195 | 975 | 16.25 | 632.3939 | 750.8394 | 2961.1368 | 11859.2101 | 14820.3469 | 789.1179 | 1.8302 | 195 | 975 | 16.25 | 179.2122 | 750.8394 | 522.0311 | 0.22377 | 202.2054 | 0.94727 | 0.9012
196 | 980 | 16.3333 | 634.2241 | 751.598 | 2934.3469 | 11798.377 | 14732.7239 | 791.2892 | 1.8144 | 196 | 980 | 16.3333 | 180.1135 | 751.598 | 522.3742 | 0.22362 | 203.1526 | 0.94632 | 0.90051
197 | 985 | 16.4167 | 636.0386 | 752.3528 | 2907.8567 | 11737.6884 | 14645.5451 | 793.5188 | 1.7986 | 197 | 985 | 16.4167 | 181.014 | 752.3528 | 522.7162 | 0.22347 | 204.0989 | 0.94537 | 0.89982
198 | 990 | 16.5 | 637.8372 | 753.1039 | 2881.6671 | 11677.1656 | 14558.8326 | 795.8086 | 1.7828 | 198 | 990 | 16.5 | 181.9138 | 753.1039 | 523.0572 | 0.22333 | 205.0443 | 0.94442 | 0.89912
199 | 995 | 16.5833 | 639.62 | 753.8512 | 2855.7786 | 11616.8293 | 14472.608 | 798.161 | 1.767 | 199 | 995 | 16.5833 | 182.8129 | 753.8512 | 523.3972 | 0.22318 | 205.9887 | 0.94347 | 0.89842
200 | 1000 | 16.6667 | 641.3871 | 754.5947 | 2830.192 | 11556.7005 | 14386.8926 | 800.5782 | 1.7513 | 200 | 1000 | 16.6667 | 183.7113 | 754.5947 | 523.7361 | 0.22304 | 206.9322 | 0.94251 | 0.89771
201 | 1005 | 16.75 | 643.1383 | 755.3346 | 2804.9078 | 11496.7998 | 14301.7076 | 803.0627 | 1.7355 | 201 | 1005 | 16.75 | 184.609 | 755.3346 | 524.074 | 0.22289 | 207.8747 | 0.94155 | 0.89701
202 | 1010 | 16.8333 | 644.8739 | 756.0709 | 2779.9267 | 11437.1475 | 14217.0742 | 805.6171 | 1.7198 | 202 | 1010 | 16.8333 | 185.506 | 756.0709 | 524.4109 | 0.22275 | 208.8163 | 0.9406 | 0.8963
203 | 1015 | 16.9167 | 646.5936 | 756.8036 | 2755.249 | 11377.764 | 14133.013 | 808.2439 | 1.7041 | 203 | 1015 | 16.9167 | 186.4023 | 756.8036 | 524.7468 | 0.22261 | 209.7569 | 0.93964 | 0.89558
204 | 1020 | 17 | 648.2977 | 757.5327 | 2730.8753 | 11318.6694 | 14049.5447 | 810.9461 | 1.6883 | 204 | 1020 | 17 | 187.2979 | 757.5327 | 525.0818 | 0.22247 | 210.6965 | 0.93868 | 0.89486
205 | 1025 | 17.0833 | 649.986 | 758.2583 | 2706.806 | 11259.8836 | 13966.6896 | 813.7266 | 1.6727 | 205 | 1025 | 17.0833 | 188.1928 | 758.2583 | 525.4157 | 0.22232 | 211.6352 | 0.93771 | 0.89414
206 | 1030 | 17.1667 | 651.6587 | 758.9804 | 2683.0416 | 11201.4265 | 13884.4681 | 816.5884 | 1.657 | 206 | 1030 | 17.1667 | 189.0869 | 758.9804 | 525.7487 | 0.22218 | 212.5729 | 0.93675 | 0.89342
207 | 1035 | 17.25 | 653.3157 | 759.699 | 2659.5825 | 11143.3177 | 13802.9002 | 819.5349 | 1.6413 | 207 | 1035 | 17.25 | 189.9804 | 759.699 | 526.0807 | 0.22204 | 213.5096 | 0.93579 | 0.8927
208 | 1040 | 17.3333 | 654.957 | 760.4142 | 2636.4291 | 11085.5767 | 13722.0058 | 822.5695 | 1.6257 | 208 | 1040 | 17.3333 | 190.873 | 760.4142 | 526.4118 | 0.2219 | 214.4454 | 0.93482 | 0.89197
209 | 1045 | 17.4167 | 656.5827 | 761.126 | 2613.5817 | 11028.223 | 13641.8047 | 825.6958 | 1.6101 | 209 | 1045 | 17.4167 | 191.765 | 761.126 | 526.7419 | 0.22176 | 215.3802 | 0.93385 | 0.89124
210 | 1050 | 17.5 | 658.1928 | 761.8344 | 2591.0407 | 10971.2758 | 13562.3165 | 828.9175 | 1.5945 | 210 | 1050 | 17.5 | 192.6563 | 761.8344 | 527.0711 | 0.22163 | 216.3141 | 0.93288 | 0.89051
211 | 1055 | 17.5833 | 659.7872 | 762.5395 | 2568.8064 | 10914.7543 | 13483.5607 | 832.2388 | 1.5789 | 211 | 1055 | 17.5833 | 193.5468 | 762.5395 | 527.3994 | 0.22149 | 217.247 | 0.93191 | 0.88977
212 | 1060 | 17.6667 | 661.3661 | 763.2413 | 2546.8792 | 10858.6776 | 13405.5568 | 835.6638 | 1.5633 | 212 | 1060 | 17.6667 | 194.4365 | 763.2413 | 527.7268 | 0.22135 | 218.1789 | 0.93094 | 0.88903
213 | 1065 | 17.75 | 662.9294 | 763.9398 | 2525.2594 | 10803.0647 | 13328.324 | 839.197 | 1.5478 | 213 | 1065 | 17.75 | 195.3256 | 763.9398 | 528.0533 | 0.22121 | 219.1098 | 0.92997 | 0.88829
214 | 1070 | 17.8333 | 664.4772 | 764.6351 | 2503.9473 | 10747.9343 | 13251.8816 | 842.843 | 1.5322 | 214 | 1070 | 17.8333 | 196.2139 | 764.6351 | 528.3789 | 0.22108 | 220.0398 | 0.929 | 0.88755
215 | 1075 | 17.9167 | 666.0094 | 765.3271 | 2482.9432 | 10693.3054 | 13176.2487 | 846.6069 | 1.5167 | 215 | 1075 | 17.9167 | 197.1014 | 765.3271 | 528.7036 | 0.22094 | 220.9688 | 0.92802 | 0.8868
216 | 1080 | 18 | 667.5261 | 766.016 | 2462.2476 | 10639.1967 | 13101.4443 | 850.4938 | 1.5012 | 216 | 1080 | 18 | 197.9882 | 766.016 | 529.0274 | 0.22081 | 221.8968 | 0.92705 | 0.88605
217 | 1085 | 18.0833 | 669.0273 | 766.7017 | 2441.8607 | 10585.6269 | 13027.4876 | 854.5094 | 1.4857 | 217 | 1085 | 18.0833 | 198.8743 | 766.7017 | 529.3504 | 0.22067 | 222.8239 | 0.92607 | 0.8853
218 | 1090 | 18.1667 | 670.513 | 767.3843 | 2421.783 | 10532.6146 | 12954.3976 | 858.6594 | 1.4702 | 218 | 1090 | 18.1667 | 199.7596 | 767.3843 | 529.6726 | 0.22054 | 223.7499 | 0.92509 | 0.88455
219 | 1095 | 18.25 | 671.9833 | 768.0639 | 2402.0147 | 10480.1785 | 12882.1933 | 862.95 | 1.4548 | 219 | 1095 | 18.25 | 200.6441 | 768.0639 | 529.9939 | 0.2204 | 224.675 | 0.92411 | 0.8838
220 | 1100 | 18.3333 | 673.438 | 768.7403 | 2382.5564 | 10428.3373 | 12810.8937 | 867.3879 | 1.4393 | 220 | 1100 | 18.3333 | 201.5279 | 768.7403 | 530.3144 | 0.22027 | 225.5992 | 0.92313 | 0.88304
221 | 1105 | 18.4167 | 674.8774 | 769.4137 | 2363.4084 | 10377.1096 | 12740.518 | 871.98 | 1.4239 | 221 | 1105 | 18.4167 | 202.4109 | 769.4137 | 530.6341 | 0.22014 | 226.5223 | 0.92215 | 0.88228
222 | 1110 | 18.5 | 676.3012 | 770.0841 | 2344.5712 | 10326.5139 | 12671.0851 | 876.7335 | 1.4084 | 222 | 1110 | 18.5 | 203.2932 | 770.0841 | 530.953 | 0.22001 | 227.4444 | 0.92117 | 0.88152
223 | 1115 | 18.5833 | 677.7097 | 770.7515 | 2326.0453 | 10276.5691 | 12602.6144 | 881.6565 | 1.393 | 223 | 1115 | 18.5833 | 204.1747 | 770.7515 | 531.271 | 0.21987 | 228.3656 | 0.92019 | 0.88076
224 | 1120 | 18.6667 | 679.1027 | 771.4159 | 2307.8312 | 10227.2939 | 12535.1251 | 886.7571 | 1.3776 | 224 | 1120 | 18.6667 | 205.0555 | 771.4159 | 531.5883 | 0.21974 | 229.2858 | 0.91921 | 0.87999
225 | 1125 | 18.75 | 680.4803 | 772.0774 | 2289.9295 | 10178.707 | 12468.6366 | 892.0441 | 1.3621 | 225 | 1125 | 18.75 | 205.9355 | 772.0774 | 531.9048 | 0.21961 | 230.205 | 0.91822 | 0.87922
226 | 1130 | 18.8333 | 681.8424 | 772.736 | 2272.3409 | 10130.8275 | 12403.1683 | 897.527 | 1.3467 | 226 | 1130 | 18.8333 | 206.8147 | 772.736 | 532.2205 | 0.21948 | 231.1232 | 0.91724 | 0.87845
227 | 1135 | 18.9167 | 683.1891 | 773.3918 | 2255.0659 | 10083.6742 | 12338.74 | 903.2157 | 1.3313 | 227 | 1135 | 18.9167 | 207.6932 | 773.3918 | 532.5355 | 0.21935 | 232.0405 | 0.91625 | 0.87768
228 | 1140 | 19 | 684.5204 | 774.0446 | 2238.1053 | 10037.2663 | 12275.3715 | 909.1208 | 1.3158 | 228 | 1140 | 19 | 208.5709 | 774.0446 | 532.8497 | 0.21922 | 232.9567 | 0.91527 | 0.87691
229 | 1145 | 19.0833 | 685.8363 | 774.6946 | 2221.4599 | 9991.623 | 12213.0829 | 915.2536 | 1.3004 | 229 | 1145 | 19.0833 | 209.4478 | 774.6946 | 533.1632 | 0.21909 | 233.872 | 0.91428 | 0.87614
230 | 1150 | 19.1667 | 687.1366 | 775.3419 | 2205.1305 | 9946.7639 | 12151.8944 | 921.6261 | 1.2849 | 230 | 1150 | 19.1667 | 210.3239 | 775.3419 | 533.476 | 0.21897 | 234.7863 | 0.9133 | 0.87536
231 | 1155 | 19.25 | 688.4216 | 775.9863 | 2189.1181 | 9902.7084 | 12091.8265 | 928.2512 | 1.2695 | 231 | 1155 | 19.25 | 211.1993 | 775.9863 | 533.788 | 0.21884 | 235.6996 | 0.91231 | 0.87458
232 | 1160 | 19.3333 | 689.691 | 776.628 | 2173.4236 | 9859.4764 | 12032.9 | 935.1426 | 1.254 | 232 | 1160 | 19.3333 | 212.0738 | 776.628 | 534.0994 | 0.21871 | 236.6119 | 0.91132 | 0.8738
233 | 1165 | 19.4167 | 690.945 | 777.2669 | 2158.0481 | 9817.0879 | 11975.136 | 942.315 | 1.2384 | 233 | 1165 | 19.4167 | 212.9476 | 777.2669 | 534.41 | 0.21858 | 237.5232 | 0.91033 | 0.87302
234 | 1170 | 19.5 | 692.1834 | 777.9032 | 2142.9928 | 9775.5632 | 11918.5559 | 949.7839 | 1.2229 | 234 | 1170 | 19.5 | 213.8207 | 777.9032 | 534.7199 | 0.21846 | 238.4335 | 0.90934 | 0.87224
235 | 1175 | 19.5833 | 693.4063 | 778.5367 | 2128.2587 | 9734.9227 | 11863.1814 | 957.5661 | 1.2073 | 235 | 1175 | 19.5833 | 214.6929 | 778.5367 | 535.0292 | 0.21833 | 239.3429 | 0.90835 | 0.87145
236 | 1180 | 19.6667 | 694.6137 | 779.1676 | 2113.8474 | 9695.1872 | 11809.0346 | 965.6796 | 1.1917 | 236 | 1180 | 19.6667 | 215.5644 | 779.1676 | 535.3377 | 0.2182 | 240.2512 | 0.90736 | 0.87067
237 | 1185 | 19.75 | 695.8054 | 779.7958 | 2099.7601 | 9656.378 | 11756.1381 | 974.1436 | 1.1761 | 237 | 1185 | 19.75 | 216.435 | 779.7958 | 535.6456 | 0.21808 | 241.1586 | 0.90637 | 0.86988
238 | 1190 | 19.8333 | 696.9815 | 780.4214 | 2085.9984 | 9618.5162 | 11704.5146 | 982.9786 | 1.1604 | 238 | 1190 | 19.8333 | 217.3049 | 780.4214 | 535.9529 | 0.21795 | 242.065 | 0.90538 | 0.86909
239 | 1195 | 19.9167 | 698.1418 | 781.0444 | 2072.5639 | 9581.6238 | 11654.1877 | 992.2067 | 1.1446 | 239 | 1195 | 19.9167 | 218.174 | 781.0444 | 536.2595 | 0.21783 | 242.9703 | 0.90438 | 0.8683
240 | 1200 | 20 | 699.2865 | 781.6648 | 2059.4582 | 9545.7227 | 11605.181 | 1001.8517 | 1.1289 | 240 | 1200 | 20 | 219.0423 | 781.6648 | 536.5655 | 0.2177 | 243.8747 | 0.90339 | 0.86751
241 | 1205 | 20.0833 | 700.4153 | 782.2827 | 2046.6833 | 9510.8356 | 11557.5189 | 1011.9391 | 1.113 | 241 | 1205 | 20.0833 | 219.9098 | 782.2827 | 536.8708 | 0.21758 | 244.7781 | 0.9024 | 0.86671
242 | 1210 | 20.1667 | 701.5284 | 782.898 | 2034.241 | 9476.9852 | 11511.2262 | 1022.4962 | 1.0971 | 242 | 1210 | 20.1667 | 220.7765 | 782.898 | 537.1756 | 0.21746 | 245.6805 | 0.9014 | 0.86592
243 | 1215 | 20.25 | 702.6255 | 783.5108 | 2022.1334 | 9444.1948 | 11466.3282 | 1033.5527 | 1.0811 | 243 | 1215 | 20.25 | 221.6424 | 783.5108 | 537.4797 | 0.21733 | 246.5819 | 0.90041 | 0.86512
244 | 1220 | 20.3333 | 703.7066 | 784.1211 | 2010.3626 | 9412.4881 | 11422.8507 | 1045.1403 | 1.0651 | 244 | 1220 | 20.3333 | 222.5075 | 784.1211 | 537.7832 | 0.21721 | 247.4823 | 0.89942 | 0.86432
245 | 1225 | 20.4167 | 704.7717 | 784.729 | 1998.931 | 9381.8892 | 11380.8202 | 1057.2933 | 1.049 | 245 | 1225 | 20.4167 | 223.3719 | 784.729 | 538.0861 | 0.21709 | 248.3817 | 0.89842 | 0.86352
246 | 1230 | 20.5 | 705.8207 | 785.3343 | 1987.8408 | 9352.4228 | 11340.2636 | 1070.0487 | 1.0328 | 246 | 1230 | 20.5 | 224.2354 | 785.3343 | 538.3885 | 0.21697 | 249.2802 | 0.89743 | 0.86272
247 | 1235 | 20.5833 | 706.8535 | 785.9373 | 1977.0947 | 9324.1138 | 11301.2085 | 1083.4466 | 1.0165 | 247 | 1235 | 20.5833 | 225.0981 | 785.9373 | 538.6902 | 0.21685 | 250.1776 | 0.89643 | 0.86192
248 | 1240 | 20.6667 | 707.87 | 786.5378 | 1966.6953 | 9296.9877 | 11263.683 | 1097.5301 | 1.0001 | 248 | 1240 | 20.6667 | 225.96 | 786.5378 | 538.9914 | 0.21672 | 251.074 | 0.89543 | 0.86112
249 | 1245 | 20.75 | 708.8701 | 787.1359 | 1956.6454 | 9271.0704 | 11227.7158 | 1112.346 | 0.98366 | 249 | 1245 | 20.75 | 226.8211 | 787.1359 | 539.2921 | 0.2166 | 251.9694 | 0.89444 | 0.86031
250 | 1250 | 20.8333 | 709.8538 | 787.7317 | 1946.9478 | 9246.3883 | 11193.3361 | 1127.945 | 0.96708 | 250 | 1250 | 20.8333 | 227.6815 | 787.7317 | 539.5922 | 0.21648 | 252.8639 | 0.89344 | 0.85951
251 | 1255 | 20.9167 | 710.8209 | 788.3251 | 1937.6056 | 9222.9682 | 11160.5738 | 1144.3818 | 0.9504 | 251 | 1255 | 20.9167 | 228.541 | 788.3251 | 539.8918 | 0.21636 | 253.7573 | 0.89245 | 0.8587
252 | 1260 | 21 | 711.7713 | 788.9161 | 1928.6218 | 9200.8374 | 11129.4592 | 1161.716 | 0.93361 | 252 | 1260 | 21 | 229.3997 | 788.9161 | 540.1908 | 0.21624 | 254.6498 | 0.89145 | 0.85789
253 | 1265 | 21.0833 | 712.7049 | 789.5049 | 1919.9998 | 9180.0235 | 11100.0233 | 1180.0123 | 0.9167 | 253 | 1265 | 21.0833 | 230.2576 | 789.5049 | 540.4893 | 0.21612 | 255.5412 | 0.89045 | 0.85708
254 | 1270 | 21.1667 | 713.6216 | 790.0913 | 1911.7429 | 9160.5546 | 11072.2974 | 1199.3407 | 0.89968 | 254 | 1270 | 21.1667 | 231.1146 | 790.0913 | 540.7873 | 0.21601 | 256.4317 | 0.88945 | 0.85627
255 | 1275 | 21.25 | 714.5213 | 790.6754 | 1903.8544 | 9142.459 | 11046.3134 | 1219.7777 | 0.88253 | 255 | 1275 | 21.25 | 231.9709 | 790.6754 | 541.0848 | 0.21589 | 257.3211 | 0.88846 | 0.85546
256 | 1280 | 21.3333 | 715.4038 | 791.2573 | 1896.338 | 9125.7654 | 11022.1034 | 1241.4063 | 0.86525 | 256 | 1280 | 21.3333 | 232.8264 | 791.2573 | 541.3819 | 0.21577 | 258.2096 | 0.88746 | 0.85465
257 | 1285 | 21.4167 | 716.269 | 791.8369 | 1889.1972 | 9110.5029 | 10999.7001 | 1264.317 | 0.84785 | 257 | 1285 | 21.4167 | 233.681 | 791.8369 | 541.6784 | 0.21565 | 259.097 | 0.88646 | 0.85383
258 | 1290 | 21.5 | 717.1169 | 792.4143 | 1882.4357 | 9096.7006 | 10979.1363 | 1288.6084 | 0.83031 | 258 | 1290 | 21.5 | 234.5348 | 792.4143 | 541.9744 | 0.21553 | 259.9835 | 0.88546 | 0.85302
259 | 1295 | 21.5833 | 717.9472 | 792.9895 | 1876.0573 | 9084.3877 | 10960.445 | 1314.3882 | 0.81264 | 259 | 1295 | 21.5833 | 235.3879 | 792.9895 | 542.27 | 0.21541 | 260.869 | 0.88446 | 0.8522
260 | 1300 | 21.6667 | 718.7598 | 793.5625 | 1870.0657 | 9073.5935 | 10943.6592 | 1341.7738 | 0.79483 | 260 | 1300 | 21.6667 | 236.2401 | 793.5625 | 542.5651 | 0.2153 | 261.7534 | 0.88347 | 0.85138
261 | 1305 | 21.75 | 719.5547 | 794.1332 | 1864.4646 | 9064.3475 | 10928.8121 | 1370.8937 | 0.77689 | 261 | 1305 | 21.75 | 237.0914 | 794.1332 | 542.8598 | 0.21518 | 262.6369 | 0.88247 | 0.85057
262 | 1310 | 21.8333 | 720.3316 | 794.7019 | 1859.2578 | 9056.6786 | 10915.9364 | 1401.8884 | 0.75882 | 262 | 1310 | 21.8333 | 237.942 | 794.7019 | 543.154 | 0.21506 | 263.5194 | 0.88147 | 0.84975
263 | 1315 | 21.9167 | 721.0904 | 795.2683 | 1854.4491 | 9050.6159 | 10905.0649 | 1434.9114 | 0.74062 | 263 | 1315 | 21.9167 | 238.7918 | 795.2683 | 543.4478 | 0.21495 | 264.4008 | 0.88047 | 0.84893
264 | 1320 | 22 | 721.831 | 795.8327 | 1850.042 | 9046.1876 | 10896.2296 | 1470.1313 | 0.72229 | 264 | 1320 | 22 | 239.6407 | 795.8327 | 543.7412 | 0.21483 | 265.2813 | 0.87947 | 0.84811
265 | 1325 | 22.0833 | 722.5533 | 796.3949 | 1846.0403 | 9043.4217 | 10889.462 | 1507.7326 | 0.70384 | 265 | 1325 | 22.0833 | 240.4888 | 796.3949 | 544.0341 | 0.21472 | 266.1608 | 0.87847 | 0.84729
266 | 1330 | 22.1667 | 723.2571 | 796.955 | 1842.4473 | 9042.3454 | 10884.7927 | 1547.9178 | 0.68527 | 266 | 1330 | 22.1667 | 241.3361 | 796.955 | 544.3266 | 0.2146 | 267.0392 | 0.87747 | 0.84646
267 | 1335 | 22.25 | 723.9424 | 797.5131 | 1839.2662 | 9042.9851 | 10882.2513 | 1590.9092 | 0.6666 | 267 | 1335 | 22.25 | 242.1825 | 797.5131 | 544.6188 | 0.21449 | 267.9167 | 0.87647 | 0.84564
268 | 1340 | 22.3333 | 724.609 | 798.069 | 1836.5003 | 9045.3658 | 10881.8661 | 1636.9509 | 0.64783 | 268 | 1340 | 22.3333 | 243.0282 | 798.069 | 544.9105 | 0.21437 | 268.7932 | 0.87547 | 0.84481
269 | 1345 | 22.4167 | 725.2568 | 798.6229 | 1834.1523 | 9049.5115 | 10883.6638 | 1686.3113 | 0.62897 | 269 | 1345 | 22.4167 | 243.873 | 798.6229 | 545.2018 | 0.21426 | 269.6687 | 0.87447 | 0.84399
270 | 1350 | 22.5 | 725.8858 | 799.1748 | 1832.2247 | 9055.4448 | 10887.6695 | 1739.2859 | 0.61004 | 270 | 1350 | 22.5 | 244.717 | 799.1748 | 545.4928 | 0.21414 | 270.5431 | 0.87347 | 0.84316
271 | 1355 | 22.5833 | 726.4958 | 799.7246 | 1830.7198 | 9063.1862 | 10893.906 | 1796.1995 | 0.59105 | 271 | 1355 | 22.5833 | 245.5601 | 799.7246 | 545.7834 | 0.21403 | 271.4166 | 0.87247 | 0.84234
272 | 1360 | 22.6667 | 727.0869 | 800.2725 | 1829.6395 | 9072.7545 | 10902.394 | 1857.4101 | 0.57201 | 272 | 1360 | 22.6667 | 246.4025 | 800.2725 | 546.0736 | 0.21391 | 272.2891 | 0.87147 | 0.84151
273 | 1365 | 22.75 | 727.6589 | 800.8183 | 1828.985 | 9084.1664 | 10913.1514 | 1923.3124 | 0.55296 | 273 | 1365 | 22.75 | 247.244 | 800.8183 | 546.3635 | 0.2138 | 273.1605 | 0.87048 | 0.84068
274 | 1370 | 22.8333 | 728.2119 | 801.3621 | 1828.7574 | 9097.4359 | 10926.1933 | 1994.3412 | 0.5339 | 274 | 1370 | 22.8333 | 248.0847 | 801.3621 | 546.653 | 0.21369 | 274.031 | 0.86948 | 0.83985
275 | 1375 | 22.9167 | 728.7458 | 801.904 | 1828.9571 | 9112.5745 | 10941.5315 | 2070.9767 | 0.51487 | 275 | 1375 | 22.9167 | 248.9245 | 801.904 | 546.9422 | 0.21357 | 274.9005 | 0.86848 | 0.83902
276 | 1380 | 23 | 729.2606 | 802.444 | 1829.5837 | 9129.5907 | 10959.1745 | 2153.7486 | 0.49588 | 276 | 1380 | 23 | 249.7635 | 802.444 | 547.2311 | 0.21346 | 275.769 | 0.86748 | 0.83819
277 | 1385 | 23.0833 | 729.7565 | 802.982 | 1830.6367 | 9148.4901 | 10979.1267 | 2243.2423 | 0.47696 | 277 | 1385 | 23.0833 | 250.6017 | 802.982 | 547.5196 | 0.21335 | 276.6365 | 0.86648 | 0.83736
278 | 1390 | 23.1667 | 730.2335 | 803.518 | 1832.1144 | 9169.2745 | 11001.3889 | 2340.1045 | 0.45815 | 278 | 1390 | 23.1667 | 251.4391 | 803.518 | 547.8079 | 0.21324 | 277.5029 | 0.86548 | 0.83653
279 | 1395 | 23.25 | 730.6916 | 804.0522 | 1834.0148 | 9191.9426 | 11025.9573 | 2445.0502 | 0.43946 | 279 | 1395 | 23.25 | 252.2756 | 804.0522 | 548.0958 | 0.21312 | 278.3684 | 0.86448 | 0.83569
280 | 1400 | 23.3333 | 731.1311 | 804.5845 | 1836.3348 | 9216.4891 | 11052.8238 | 2558.8703 | 0.42094 | 280 | 1400 | 23.3333 | 253.1113 | 804.5845 | 548.3834 | 0.21301 | 279.2329 | 0.86348 | 0.83486
281 | 1405 | 23.4167 | 731.552 | 805.1148 | 1839.0708 | 9242.9049 | 11081.9757 | 2682.4403 | 0.4026 | 281 | 1405 | 23.4167 | 253.9462 | 805.1148 | 548.6707 | 0.2129 | 280.0964 | 0.86248 | 0.83403
282 | 1410 | 23.5 | 731.9546 | 805.6433 | 1842.2184 | 9271.1769 | 11113.3953 | 2816.7291 | 0.3845 | 282 | 1410 | 23.5 | 254.7802 | 805.6433 | 548.9578 | 0.21279 | 280.9588 | 0.86148 | 0.83319
283 | 1415 | 23.5833 | 732.3391 | 806.17 | 1845.7722 | 9301.288 | 11147.0601 | 2962.8102 | 0.36665 | 283 | 1415 | 23.5833 | 255.6134 | 806.17 | 549.2445 | 0.21268 | 281.8203 | 0.86048 | 0.83236
284 | 1420 | 23.6667 | 732.7058 | 806.6948 | 1849.7261 | 9333.2169 | 11182.943 | 3121.8732 | 0.34909 | 284 | 1420 | 23.6667 | 256.4458 | 806.6948 | 549.531 | 0.21257 | 282.6808 | 0.85948 | 0.83152
285 | 1425 | 23.75 | 733.0548 | 807.2178 | 1854.0733 | 9366.9382 | 11221.0114 | 3295.2369 | 0.33185 | 285 | 1425 | 23.75 | 257.2773 | 807.2178 | 549.8172 | 0.21246 | 283.5403 | 0.85848 | 0.83068
286 | 1430 | 23.8333 | 733.3867 | 807.7389 | 1858.806 | 9402.4224 | 11261.2284 | 3484.364 | 0.31496 | 286 | 1430 | 23.8333 | 258.108 | 807.7389 | 550.1032 | 0.21235 | 284.3988 | 0.85748 | 0.82985
287 | 1435 | 23.9167 | 733.7016 | 808.2583 | 1863.9157 | 9439.6363 | 11303.552 | 3690.8777 | 0.29845 | 287 | 1435 | 23.9167 | 258.9378 | 808.2583 | 550.3889 | 0.21224 | 285.2562 | 0.85648 | 0.82901
288 | 1440 | 24 | 734.0001 | 808.7758 | 1869.3932 | 9478.5425 | 11347.9356 | 3916.5797 | 0.28236 | 288 | 1440 | 24 | 259.7668 | 808.7758 | 550.6744 | 0.21213 | 286.1127 | 0.85549 | 0.82817
289 | 1445 | 24.0833 | 734.2825 | 809.2916 | 1875.2285 | 9519.1001 | 11394.3286 | 4163.4715 | 0.2667 | 289 | 1445 | 24.0833 | 260.595 | 809.2916 | 550.9597 | 0.21202 | 286.9682 | 0.85449 | 0.82733
290 | 1450 | 24.1667 | 734.5492 | 809.8056 | 1881.411 | 9561.2648 | 11442.6759 | 4433.7765 | 0.2515 | 290 | 1450 | 24.1667 | 261.4223 | 809.8056 | 551.2447 | 0.21191 | 287.8227 | 0.85349 | 0.82649
291 | 1455 | 24.25 | 734.8007 | 810.3178 | 1887.9295 | 9604.9892 | 11492.9187 | 4729.9666 | 0.23679 | 291 | 1455 | 24.25 | 262.2488 | 810.3178 | 551.5295 | 0.2118 | 288.6762 | 0.85249 | 0.82565
292 | 1460 | 24.3333 | 735.0375 | 810.8283 | 1894.7723 | 9650.2228 | 11544.9951 | 4958.6736 | 0.22689 | 292 | 1460 | 24.3333 | 263.0744 | 810.8283 | 551.8141 | 0.21169 | 289.5287 | 0.85149 | 0.82481
293 | 1465 | 24.4167 | 735.2643 | 811.3371 | 1901.8191 | 9696.4215 | 11598.2406 | 4723.8359 | 0.23927 | 293 | 1465 | 24.4167 | 263.8993 | 811.3371 | 552.0984 | 0.21158 | 290.3802 | 0.85049 | 0.82397
294 | 1470 | 24.5 | 735.5036 | 811.8442 | 1908.5135 | 9741.0488 | 11649.5623 | 4501.8205 | 0.25218 | 294 | 1470 | 24.5 | 264.7232 | 811.8442 | 552.3826 | 0.21147 | 291.2307 | 0.8495 | 0.82313
295 | 1475 | 24.5833 | 735.7558 | 812.3495 | 1914.8423 | 9784.0419 | 11698.8842 | 4292.0056 | 0.26563 | 295 | 1475 | 24.5833 | 265.5463 | 812.3495 | 552.6666 | 0.21136 | 292.0802 | 0.8485 | 0.82228
296 | 1480 | 24.6667 | 736.0214 | 812.8531 | 1920.7925 | 9825.3367 | 11746.1292 | 4093.7922 | 0.27962 | 296 | 1480 | 24.6667 | 266.3686 | 812.8531 | 552.9504 | 0.21125 | 292.9287 | 0.8475 | 0.82144
297 | 1485 | 24.75 | 736.301 | 813.3551 | 1926.3508 | 9864.8688 | 11791.2197 | 3906.6033 | 0.29414 | 297 | 1485 | 24.75 | 267.1901 | 813.3551 | 553.2341 | 0.21115 | 293.7762 | 0.8465 | 0.8206
298 | 1490 | 24.8333 | 736.5952 | 813.8553 | 1931.5042 | 9902.5736 | 11834.0778 | 3729.8841 | 0.30919 | 298 | 1490 | 24.8333 | 268.0107 | 813.8553 | 553.5175 | 0.21104 | 294.6227 | 0.84551 | 0.81975
299 | 1495 | 24.9167 | 736.9044 | 814.354 | 1936.2396 | 9938.3863 | 11874.6259 | 3563.1016 | 0.32478 | 299 | 1495 | 24.9167 | 268.8304 | 814.354 | 553.8008 | 0.21093 | 295.4682 | 0.84451 | 0.81891
300 | 1500 | 25 | 737.2291 | 814.8509 | 1940.544 | 9972.2427 | 11912.7867 | 3405.7437 | 0.34087 | 300 | 1500 | 25 | 269.6493 | 814.8509 | 554.084 | 0.21082 | 296.3127 | 0.84351 | 0.81806
301 | 1505 | 25.0833 | 737.57 | 815.3462 | 1944.405 | 10004.0789 | 11948.4839 | 3257.3193 | 0.35747 | 301 | 1505 | 25.0833 | 270.4674 | 815.3462 | 554.367 | 0.21071 | 297.1562 | 0.84251 | 0.81722
302 | 1510 | 25.1667 | 737.9275 | 815.8399 | 1947.8101 | 10033.8325 | 11981.6426 | 3117.3577 | 0.37456 | 302 | 1510 | 25.1667 | 271.2846 | 815.8399 | 554.6498 | 0.21061 | 297.9987 | 0.84152 | 0.81637
303 | 1515 | 25.25 | 738.3021 | 816.332 | 1950.7476 | 10061.442 | 12012.1896 | 2985.4083 | 0.39211 | 303 | 1515 | 25.25 | 272.101 | 816.332 | 554.9325 | 0.2105 | 298.8402 | 0.84052 | 0.81553
304 | 1520 | 25.3333 | 738.6942 | 816.8224 | 1953.206 | 10086.848 | 12040.054 | 2861.0396 | 0.41011 | 304 | 1520 | 25.3333 | 272.9165 | 816.8224 | 555.2151 | 0.21039 | 299.6807 | 0.83953 | 0.81468
305 | 1525 | 25.4167 | 739.1043 | 817.3113 | 1955.1745 | 10109.9931 | 12065.1676 | 2743.8394 | 0.42852 | 305 | 1525 | 25.4167 | 273.7312 | 817.3113 | 555.4976 | 0.21029 | 300.5203 | 0.83853 | 0.81383
306 | 1530 | 25.5 | 739.5328 | 817.7985 | 1956.6431 | 10130.8226 | 12087.4656 | 2633.4141 | 0.44731 | 306 | 1530 | 25.5 | 274.545 | 817.7985 | 555.7799 | 0.21018 | 301.3588 | 0.83753 | 0.81299
307 | 1535 | 25.5833 | 739.9801 | 818.2842 | 1957.6023 | 10149.2844 | 12106.8867 | 2529.3877 | 0.46645 | 307 | 1535 | 25.5833 | 275.358 | 818.2842 | 556.0621 | 0.21007 | 302.1963 | 0.83654 | 0.81214
308 | 1540 | 25.6667 | 740.4466 | 818.7683 | 1958.0437 | 10165.3299 | 12123.3736 | 2431.4022 | 0.48591 | 308 | 1540 | 25.6667 | 276.1702 | 818.7683 | 556.3442 | 0.20997 | 303.0329 | 0.83554 | 0.81129
309 | 1545 | 25.75 | 740.9325 | 819.2508 | 1957.9596 | 10178.9142 | 12136.8738 | 2339.1162 | 0.50565 | 309 | 1545 | 25.75 | 276.9814 | 819.2508 | 556.6263 | 0.20986 | 303.8684 | 0.83455 | 0.81044
310 | 1550 | 25.8333 | 741.4381 | 819.7319 | 1957.3434 | 10189.9963 | 12147.3397 | 2252.2051 | 0.52561 | 310 | 1550 | 25.8333 | 277.7919 | 819.7319 | 556.9082 | 0.20975 | 304.703 | 0.83355 | 0.8096
311 | 1555 | 25.9167 | 741.9637 | 820.2113 | 1956.1897 | 10198.5394 | 12154.7291 | 2170.36 | 0.54576 | 311 | 1555 | 25.9167 | 278.6015 | 820.2113 | 557.1901 | 0.20965 | 305.5365 | 0.83256 | 0.80875
312 | 1560 | 26 | 742.5095 | 820.6892 | 1954.4939 | 10204.5115 | 12159.0054 | 2093.2876 | 0.56606 | 312 | 1560 | 26 | 279.4102 | 820.6892 | 557.4718 | 0.20954 | 306.3691 | 0.83157 | 0.8079
313 | 1565 | 26.0833 | 743.0755 | 821.1657 | 1952.2527 | 10207.8853 | 12160.1381 | 2020.7095 | 0.58644 | 313 | 1565 | 26.0833 | 280.2181 | 821.1657 | 557.7535 | 0.20943 | 307.2006 | 0.83057 | 0.80705
314 | 1570 | 26.1667 | 743.662 | 821.6406 | 1949.4642 | 10208.6388 | 12158.103 | 1952.3616 | 0.60687 | 314 | 1570 | 26.1667 | 281.0252 | 821.6406 | 558.0351 | 0.20933 | 308.0312 | 0.82958 | 0.8062
315 | 1575 | 26.25 | 744.2689 | 822.114 | 1946.1274 | 10206.755 | 12152.8824 | 1887.9937 | 0.62729 | 315 | 1575 | 26.25 | 281.8314 | 822.114 | 558.3167 | 0.20922 | 308.8608 | 0.82858 | 0.80535
316 | 1580 | 26.3333 | 744.8962 | 822.5859 | 1942.2429 | 10202.2224 | 12144.4653 | 1827.369 | 0.64766 | 316 | 1580 | 26.3333 | 282.6367 | 822.5859 | 558.5982 | 0.20912 | 309.6894 | 0.82759 | 0.8045
317 | 1585 | 26.4167 | 745.5438 | 823.0563 | 1937.8122 | 10195.0352 | 12132.8475 | 1770.2634 | 0.66791 | 317 | 1585 | 26.4167 | 283.4412 | 823.0563 | 558.8797 | 0.20901 | 310.517 | 0.8266 | 0.80365
318 | 1590 | 26.5 | 746.2117 | 823.5253 | 1932.8385 | 10185.193 | 12118.0314 | 1716.4652 | 0.688 | 318 | 1590 | 26.5 | 284.2449 | 823.5253 | 559.1611 | 0.20891 | 311.3436 | 0.82561 | 0.80279
319 | 1595 | 26.5833 | 746.8997 | 823.9928 | 1927.3258 | 10172.7008 | 12100.0266 | 1665.7744 | 0.70788 | 319 | 1595 | 26.5833 | 285.0477 | 823.9928 | 559.4425 | 0.2088 | 312.1692 | 0.82461 | 0.80194
320 | 1600 | 26.6667 | 747.6076 | 824.4588 | 1921.2797 | 10157.5696 | 12078.8493 | 1618.0025 | 0.72751 | 320 | 1600 | 26.6667 | 285.8496 | 824.4588 | 559.7239 | 0.2087 | 312.9938 | 0.82362 | 0.80109
321 | 1605 | 26.75 | 748.3351 | 824.9234 | 1914.7068 | 10139.8156 | 12054.5224 | 1572.9714 | 0.74683 | 321 | 1605 | 26.75 | 286.6507 | 824.9234 | 560.0052 | 0.20859 | 313.8174 | 0.82263 | 0.80024
322 | 1610 | 26.8333 | 749.0819 | 825.3865 | 1907.6151 | 10119.4603 | 12027.0754 | 1530.5136 | 0.7658 | 322 | 1610 | 26.8333 | 287.4509 | 825.3865 | 560.2865 | 0.20849 | 314.64 | 0.82164 | 0.79939
323 | 1615 | 26.9167 | 749.8477 | 825.8483 | 1900.0134 | 10096.5307 | 11996.5441 | 1490.4714 | 0.78438 | 323 | 1615 | 26.9167 | 288.2503 | 825.8483 | 560.5678 | 0.20838 | 315.4617 | 0.82065 | 0.79854
324 | 1620 | 27 | 750.6321 | 826.3086 | 1891.9118 | 10071.0586 | 11962.9703 | 1452.6963 | 0.80252 | 324 | 1620 | 27 | 289.0489 | 826.3086 | 560.8491 | 0.20828 | 316.2823 | 0.81966 | 0.79768
325 | 1625 | 27.0833 | 751.4346 | 826.7675 | 1883.3213 | 10043.0807 | 11926.402 | 1417.0488 | 0.82019 | 325 | 1625 | 27.0833 | 289.8465 | 826.7675 | 561.1304 | 0.20817 | 317.102 | 0.81867 | 0.79683
326 | 1630 | 27.1667 | 752.2548 | 827.225 | 1874.254 | 10012.6383 | 11886.8924 | 1383.3977 | 0.83736 | 326 | 1630 | 27.1667 | 290.6434 | 827.225 | 561.4117 | 0.20807 | 317.9207 | 0.81768 | 0.79598
327 | 1635 | 27.25 | 753.0922 | 827.6811 | 1864.7227 | 9979.7772 | 11844.4999 | 1351.6198 | 0.85399 | 327 | 1635 | 27.25 | 291.4393 | 827.6811 | 561.693 | 0.20797 | 318.7383 | 0.81669 | 0.79512
328 | 1640 | 27.3333 | 753.9462 | 828.1358 | 1854.741 | 9944.547 | 11799.288 | 1321.5997 | 0.87006 | 328 | 1640 | 27.3333 | 292.2345 | 828.1358 | 561.9744 | 0.20786 | 319.555 | 0.8157 | 0.79427
329 | 1645 | 27.4167 | 754.8162 | 828.5892 | 1844.3233 | 9907.0011 | 11751.3244 | 1293.2289 | 0.88553 | 329 | 1645 | 27.4167 | 293.0287 | 828.5892 | 562.2557 | 0.20776 | 320.3707 | 0.81471 | 0.79342
330 | 1650 | 27.5 | 755.7018 | 829.0412 | 1833.4846 | 9867.1964 | 11700.681 | 1266.4058 | 0.90039 | 330 | 1650 | 27.5 | 293.8222 | 829.0412 | 562.5371 | 0.20765 | 321.1854 | 0.81372 | 0.79256
331 | 1655 | 27.5833 | 756.6022 | 829.4918 | 1822.2404 | 9825.1932 | 11647.4336 | 1241.035 | 0.91461 | 331 | 1655 | 27.5833 | 294.6147 | 829.4918 | 562.8185 | 0.20755 | 321.9991 | 0.81273 | 0.79171
332 | 1660 | 27.6667 | 757.5168 | 829.941 | 1810.6068 | 9781.0541 | 11591.6609 | 1217.0275 | 0.92819 | 332 | 1660 | 27.6667 | 295.4064 | 829.941 | 563.0999 | 0.20745 | 322.8119 | 0.81174 | 0.79086
333 | 1665 | 27.75 | 758.445 | 830.389 | 1798.6003 | 9734.8446 | 11533.4449 | 1194.2994 | 0.9411 | 333 | 1665 | 27.75 | 296.1973 | 830.389 | 563.3814 | 0.20734 | 323.6236 | 0.81076 | 0.79
334 | 1670 | 27.8333 | 759.3861 | 830.8356 | 1786.2375 | 9686.6324 | 11472.8699 | 1172.7728 | 0.95334 | 334 | 1670 | 27.8333 | 296.9873 | 830.8356 | 563.663 | 0.20724 | 324.4344 | 0.80977 | 0.78915
335 | 1675 | 27.9167 | 760.3394 | 831.2808 | 1773.5355 | 9636.4869 | 11410.0224 | 1152.3741 | 0.96491 | 335 | 1675 | 27.9167 | 297.7764 | 831.2808 | 563.9446 | 0.20714 | 325.2441 | 0.80878 | 0.78829
336 | 1680 | 28 | 761.3043 | 831.7248 | 1760.5115 | 9584.4792 | 11344.9907 | 1133.035 | 0.97578 | 336 | 1680 | 28 | 298.5647 | 831.7248 | 564.2262 | 0.20703 | 326.0529 | 0.8078 | 0.78744
337 | 1685 | 28.0833 | 762.2801 | 832.1674 | 1747.1828 | 9530.6818 | 11277.8646 | 1114.6913 | 0.98597 | 337 | 1685 | 28.0833 | 299.3522 | 832.1674 | 564.5079 | 0.20693 | 326.8607 | 0.80681 | 0.78658
338 | 1690 | 28.1667 | 763.2661 | 832.6087 | 1733.5668 | 9475.168 | 11208.7348 | 1097.2829 | 0.99547 | 338 | 1690 | 28.1667 | 300.1387 | 832.6087 | 564.7897 | 0.20683 | 327.6675 | 0.80582 | 0.78573
339 | 1695 | 28.25 | 764.2615 | 833.0488 | 1719.6808 | 9418.0121 | 11137.693 | 1080.7538 | 1.0043 | 339 | 1695 | 28.25 | 300.9245 | 833.0488 | 565.0716 | 0.20672 | 328.4733 | 0.80484 | 0.78487
340 | 1700 | 28.3333 | 765.2658 | 833.4875 | 1705.5421 | 9359.2889 | 11064.831 | 1065.0515 | 1.0124 | 340 | 1700 | 28.3333 | 301.7093 | 833.4875 | 565.3535 | 0.20662 | 329.2782 | 0.80385 | 0.78402
341 | 1705 | 28.4167 | 766.2783 | 833.925 | 1691.168 | 9299.0732 | 10990.2411 | 1050.1268 | 1.0199 | 341 | 1705 | 28.4167 | 302.4934 | 833.925 | 565.6356 | 0.20652 | 330.082 | 0.80287 | 0.78316
342 | 1710 | 28.5 | 767.2982 | 834.3612 | 1676.5753 | 9237.4401 | 10914.0154 | 1035.9339 | 1.0267 | 342 | 1710 | 28.5 | 303.2765 | 834.3612 | 565.9177 | 0.20641 | 330.8849 | 0.80188 | 0.78231
343 | 1715 | 28.5833 | 768.3249 | 834.7961 | 1661.7808 | 9174.4647 | 10836.2455 | 1022.4297 | 1.0328 | 343 | 1715 | 28.5833 | 304.0588 | 834.7961 | 566.1999 | 0.20631 | 331.6868 | 0.8009 | 0.78145
344 | 1720 | 28.6667 | 769.3577 | 835.2298 | 1646.8013 | 9110.2213 | 10757.0225 | 1009.574 | 1.0384 | 344 | 1720 | 28.6667 | 304.8403 | 835.2298 | 566.4822 | 0.20621 | 332.4877 | 0.79992 | 0.7806
345 | 1725 | 28.75 | 770.3961 | 835.6622 | 1631.6528 | 9044.784 | 10676.4368 | 997.3293 | 1.0432 | 345 | 1725 | 28.75 | 305.6209 | 835.6622 | 566.7646 | 0.2061 | 333.2876 | 0.79893 | 0.77974
346 | 1730 | 28.8333 | 771.4393 | 836.0934 | 1616.3513 | 8978.2263 | 10594.5776 | 985.6604 | 1.0475 | 346 | 1730 | 28.8333 | 306.4006 | 836.0934 | 567.0472 | 0.206 | 334.0865 | 0.79795 | 0.77888
347 | 1735 | 28.9167 | 772.4868 | 836.5233 | 1600.9125 | 8910.6206 | 10511.533 | 974.5343 | 1.0511 | 347 | 1735 | 28.9167 | 307.1795 | 836.5233 | 567.3298 | 0.2059 | 334.8845 | 0.79697 | 0.77803
348 | 1740 | 29 | 773.5379 | 836.952 | 1585.3516 | 8842.0384 | 10427.3899 | 963.9203 | 1.0542 | 348 | 1740 | 29 | 307.9575 | 836.952 | 567.6126 | 0.2058 | 335.6815 | 0.79599 | 0.77717
349 | 1745 | 29.0833 | 774.5921 | 837.3795 | 1569.6833 | 8772.5502 | 10342.2335 | 953.7893 | 1.0567 | 349 | 1745 | 29.0833 | 308.7347 | 837.3795 | 567.8955 | 0.20569 | 336.4774 | 0.79501 | 0.77632
350 | 1750 | 29.1667 | 775.6488 | 837.8057 | 1553.9223 | 8702.2253 | 10256.1476 | 944.1145 | 1.0586 | 350 | 1750 | 29.1667 | 309.511 | 837.8057 | 568.1785 | 0.20559 | 337.2725 | 0.79402 | 0.77546
351 | 1755 | 29.25 | 776.7075 | 838.2308 | 1538.0825 | 8631.1316 | 10169.2141 | 934.8705 | 1.0601 | 351 | 1755 | 29.25 | 310.2865 | 838.2308 | 568.4617 | 0.20549 | 338.0665 | 0.79304 | 0.7746
352 | 1760 | 29.3333 | 777.7675 | 838.6546 | 1522.1775 | 8559.3358 | 10081.5132 | 926.0335 | 1.0609 | 352 | 1760 | 29.3333 | 311.0611 | 838.6546 | 568.745 | 0.20539 | 338.8595 | 0.79206 | 0.77375
353 | 1765 | 29.4167 | 778.8285 | 839.0773 | 1506.2204 | 8486.9029 | 9993.1233 | 917.5813 | 1.0613 | 353 | 1765 | 29.4167 | 311.8348 | 839.0773 | 569.0284 | 0.20528 | 339.6516 | 0.79108 | 0.77289
354 | 1770 | 29.5 | 779.8898 | 839.4988 | 1490.2239 | 8413.8966 | 9904.1206 | 909.4932 | 1.0612 | 354 | 1770 | 29.5 | 312.6077 | 839.4988 | 569.312 | 0.20518 | 340.4427 | 0.7901 | 0.77204
355 | 1775 | 29.5833 | 780.951 | 839.9191 | 1474.2004 | 8340.379 | 9814.5794 | 901.7494 | 1.0607 | 355 | 1775 | 29.5833 | 313.3798 | 839.9191 | 569.5958 | 0.20508 | 341.2328 | 0.78913 | 0.77118
356 | 1780 | 29.6667 | 782.0117 | 840.3382 | 1458.1615 | 8266.4105 | 9724.572 | 894.3316 | 1.0597 | 356 | 1780 | 29.6667 | 314.1509 | 840.3382 | 569.8797 | 0.20498 | 342.0219 | 0.78815 | 0.77032
357 | 1785 | 29.75 | 783.0714 | 840.7561 | 1442.1187 | 8192.0498 | 9634.1685 | 887.2227 | 1.0582 | 357 | 1785 | 29.75 | 314.9213 | 840.7561 | 570.1637 | 0.20488 | 342.81 | 0.78717 | 0.76947
358 | 1790 | 29.8333 | 784.1296 | 841.1729 | 1426.0828 | 8117.3542 | 9543.437 | 880.4065 | 1.0564 | 358 | 1790 | 29.8333 | 315.6907 | 841.1729 | 570.448 | 0.20477 | 343.5972 | 0.78619 | 0.76861
359 | 1795 | 29.9167 | 785.1859 | 841.5885 | 1410.0643 | 8042.3789 | 9452.4432 | 873.8677 | 1.0541 | 359 | 1795 | 29.9167 | 316.4593 | 841.5885 | 570.7324 | 0.20467 | 344.3834 | 0.78522 | 0.76775
360 | 1800 | 30 | 786.24 | 842.003 | 1394.0731 | 7967.1778 | 9361.2509 | 867.592 | 1.0515 | 360 | 1800 | 30 | 317.2271 | 842.003 | 571.0169 | 0.20457 | 345.1686 | 0.78424 | 0.7669
361 | 1805 | 30.0833 | 787.2916 | 842.4163 | 1378.1188 | 7891.8027 | 9269.9215 | 861.5662 | 1.0485 | 361 | 1805 | 30.0833 | 317.994 | 842.4163 | 571.3017 | 0.20447 | 345.9529 | 0.78326 | 0.76604
362 | 1810 | 30.1667 | 788.3401 | 842.8285 | 1362.2104 | 7816.3039 | 9178.5143 | 855.7774 | 1.0452 | 362 | 1810 | 30.1667 | 318.76 | 842.8285 | 571.5867 | 0.20437 | 346.7361 | 0.78229 | 0.76519
363 | 1815 | 30.25 | 789.3853 | 843.2396 | 1346.3567 | 7740.73 | 9087.0866 | 850.2139 | 1.0416 | 363 | 1815 | 30.25 | 319.5252 | 843.2396 | 571.8718 | 0.20426 | 347.5184 | 0.78131 | 0.76433
364 | 1820 | 30.3333 | 790.4269 | 843.6495 | 1330.5659 | 7665.1275 | 8995.6934 | 844.8644 | 1.0376 | 364 | 1820 | 30.3333 | 320.2896 | 843.6495 | 572.1571 | 0.20416 | 348.2997 | 0.78034 | 0.76347
365 | 1825 | 30.4167 | 791.4645 | 844.0583 | 1314.8457 | 7589.5417 | 8904.3875 | 839.7185 | 1.0334 | 365 | 1825 | 30.4167 | 321.053 | 844.0583 | 572.4426 | 0.20406 | 349.0801 | 0.77936 | 0.76262
366 | 1830 | 30.5 | 792.4979 | 844.466 | 1299.2038 | 7514.0159 | 8813.2197 | 834.7662 | 1.0289 | 366 | 1830 | 30.5 | 321.8156 | 844.466 | 572.7284 | 0.20396 | 349.8594 | 0.77839 | 0.76176
367 | 1835 | 30.5833 | 793.5267 | 844.8726 | 1283.6469 | 7438.5917 | 8722.2386 | 829.9981 | 1.0241 | 367 | 1835 | 30.5833 | 322.5774 | 844.8726 | 573.0143 | 0.20386 | 350.6378 | 0.77742 | 0.76091
368 | 1840 | 30.6667 | 794.5508 | 845.2781 | 1268.1819 | 7363.3091 | 8631.4909 | 825.4054 | 1.0191 | 368 | 1840 | 30.6667 | 323.3383 | 845.2781 | 573.3004 | 0.20376 | 351.4152 | 0.77644 | 0.76005
369 | 1845 | 30.75 | 795.5699 | 845.6825 | 1252.8148 | 7288.2064 | 8541.0212 | 820.9799 | 1.0138 | 369 | 1845 | 30.75 | 324.0984 | 845.6825 | 573.5868 | 0.20365 | 352.1917 | 0.77547 | 0.75919
370 | 1850 | 30.8333 | 796.5838 | 846.0858 | 1237.5518 | 7213.3204 | 8450.8721 | 816.7136 | 1.0084 | 370 | 1850 | 30.8333 | 324.8576 | 846.0858 | 573.8734 | 0.20355 | 352.9671 | 0.7745 | 0.75834
371 | 1855 | 30.9167 | 797.5921 | 846.4881 | 1222.3981 | 7138.6861 | 8361.0842 | 812.5992 | 1.0027 | 371 | 1855 | 30.9167 | 325.6159 | 846.4881 | 574.1602 | 0.20345 | 353.7416 | 0.77353 | 0.75748
372 | 1860 | 31 | 798.5949 | 846.8892 | 1207.3591 | 7064.337 | 8271.6961 | 808.6295 | 0.99687 | 372 | 1860 | 31 | 326.3734 | 846.8892 | 574.4472 | 0.20335 | 354.5152 | 0.77256 | 0.75663
373 | 1865 | 31.0833 | 799.5917 | 847.2893 | 1192.4396 | 6990.3053 | 8182.7448 | 804.7981 | 0.99084 | 373 | 1865 | 31.0833 | 327.13 | 847.2893 | 574.7344 | 0.20325 | 355.2877 | 0.77159 | 0.75577
374 | 1870 | 31.1667 | 800.5826 | 847.6883 | 1177.644 | 6916.6212 | 8094.2652 | 801.0987 | 0.98465 | 374 | 1870 | 31.1667 | 327.8858 | 847.6883 | 575.0219 | 0.20315 | 356.0593 | 0.77062 | 0.75492
375 | 1875 | 31.25 | 801.5672 | 848.0863 | 1162.9767 | 6843.3139 | 8006.2905 | 797.5252 | 0.97831 | 375 | 1875 | 31.25 | 328.6407 | 848.0863 | 575.3096 | 0.20304 | 356.8299 | 0.76965 | 0.75406
376 | 1880 | 31.3333 | 802.5455 | 848.4832 | 1148.4414 | 6770.4107 | 7918.8522 | 794.0722 | 0.97184 | 376 | 1880 | 31.3333 | 329.3948 | 848.4832 | 575.5976 | 0.20294 | 357.5996 | 0.76868 | 0.75321
377 | 1885 | 31.4167 | 803.5174 | 848.879 | 1134.0419 | 6697.9379 | 7831.9798 | 790.7342 | 0.96523 | 377 | 1885 | 31.4167 | 330.148 | 848.879 | 575.8858 | 0.20284 | 358.3683 | 0.76771 | 0.75235
378 | 1890 | 31.5 | 804.4826 | 849.2739 | 1119.7814 | 6625.9202 | 7745.7016 | 787.5064 | 0.95851 | 378 | 1890 | 31.5 | 330.9003 | 849.2739 | 576.1743 | 0.20274 | 359.136 | 0.76674 | 0.7515
379 | 1895 | 31.5833 | 805.4411 | 849.6676 | 1105.6629 | 6554.3809 | 7660.0438 | 784.3838 | 0.95169 | 379 | 1895 | 31.5833 | 331.6518 | 849.6676 | 576.463 | 0.20264 | 359.9027 | 0.76578 | 0.75064
380 | 1900 | 31.6667 | 806.3928 | 850.0604 | 1091.6893 | 6483.3421 | 7575.0314 | 781.3621 | 0.94477 | 380 | 1900 | 31.6667 | 332.4024 | 850.0604 | 576.7519 | 0.20254 | 360.6685 | 0.76481 | 0.74979
381 | 1905 | 31.75 | 807.3376 | 850.4521 | 1077.8631 | 6412.8245 | 7490.6876 | 778.4368 | 0.93776 | 381 | 1905 | 31.75 | 333.1522 | 850.4521 | 577.0412 | 0.20243 | 361.4333 | 0.76384 | 0.74893
382 | 1910 | 31.8333 | 808.2753 | 850.8428 | 1064.1866 | 6342.8478 | 7407.0343 | 775.604 | 0.93067 | 382 | 1910 | 31.8333 | 333.9012 | 850.8428 | 577.3307 | 0.20233 | 362.1972 | 0.76288 | 0.74808
383 | 1915 | 31.9167 | 809.206 | 851.2325 | 1050.6618 | 6273.4301 | 7324.0919 | 772.8598 | 0.92352 | 383 | 1915 | 31.9167 | 334.6492 | 851.2325 | 577.6204 | 0.20223 | 362.96 | 0.76191 | 0.74722
384 | 1920 | 32 | 810.1295 | 851.6211 | 1037.2906 | 6204.5887 | 7241.8792 | 770.2004 | 0.9163 | 384 | 1920 | 32 | 335.3965 | 851.6211 | 577.9104 | 0.20213 | 363.7219 | 0.76095 | 0.74637
385 | 1925 | 32.0833 | 811.0458 | 852.0088 | 1024.0746 | 6136.3395 | 7160.4141 | 767.6225 | 0.90904 | 385 | 1925 | 32.0833 | 336.1428 | 852.0088 | 578.2007 | 0.20203 | 364.4829 | 0.75998 | 0.74551
386 | 1930 | 32.1667 | 811.9549 | 852.3955 | 1011.0152 | 6068.6974 | 7079.7126 | 765.1227 | 0.90173 | 386 | 1930 | 32.1667 | 336.8883 | 852.3955 | 578.4913 | 0.20193 | 365.2429 | 0.75902 | 0.74466
387 | 1935 | 32.25 | 812.8566 | 852.7811 | 998.1136 | 6001.6763 | 6999.7899 | 762.6978 | 0.89438 | 387 | 1935 | 32.25 | 337.633 | 852.7811 | 578.7822 | 0.20183 | 366.0019 | 0.75806 | 0.74381
388 | 1940 | 32.3333 | 813.751 | 853.1658 | 985.3709 | 5935.289 | 6920.6599 | 760.3449 | 0.88701 | 388 | 1940 | 32.3333 | 338.3768 | 853.1658 | 579.0733 | 0.20172 | 366.76 | 0.7571 | 0.74295
389 | 1945 | 32.4167 | 814.638 | 853.5495 | 972.788 | 5869.5471 | 6842.3351 | 758.0611 | 0.87961 | 389 | 1945 | 32.4167 | 339.1198 | 853.5495 | 579.3648 | 0.20162 | 367.5171 | 0.75613 | 0.7421
390 | 1950 | 32.5 | 815.5176 | 853.9322 | 960.3654 | 5804.4616 | 6764.827 | 755.8437 | 0.8722 | 390 | 1950 | 32.5 | 339.8619 | 853.9322 | 579.6565 | 0.20152 | 368.2732 | 0.75517 | 0.74124
391 | 1955 | 32.5833 | 816.3898 | 854.3139 | 948.1038 | 5740.0422 | 6688.146 | 753.69 | 0.86478 | 391 | 1955 | 32.5833 | 340.6031 | 854.3139 | 579.9485 | 0.20142 | 369.0284 | 0.75421 | 0.74039
392 | 1960 | 32.6667 | 817.2546 | 854.6947 | 936.0035 | 5676.298 | 6612.3015 | 751.5977 | 0.85735 | 392 | 1960 | 32.6667 | 341.3435 | 854.6947 | 580.2409 | 0.20132 | 369.7826 | 0.75325 | 0.73954
393 | 1965 | 32.75 | 818.1119 | 855.0745 | 924.0648 | 5613.237 | 6537.3018 | 749.5644 | 0.84993 | 393 | 1965 | 32.75 | 342.083 | 855.0745 | 580.5335 | 0.20122 | 370.5358 | 0.75229 | 0.73869
394 | 1970 | 32.8333 | 818.9618 | 855.4534 | 912.2876 | 5550.8665 | 6463.1542 | 747.5878 | 0.84251 | 394 | 1970 | 32.8333 | 342.8217 | 855.4534 | 580.8264 | 0.20111 | 371.2881 | 0.75133 | 0.73783
395 | 1975 | 32.9167 | 819.8044 | 855.8312 | 900.6721 | 5489.193 | 6389.8651 | 745.6658 | 0.8351 | 395 | 1975 | 32.9167 | 343.5596 | 855.8312 | 581.1196 | 0.20101 | 372.0394 | 0.75038 | 0.73698
396 | 1980 | 33 | 820.6395 | 856.2082 | 889.2179 | 5428.2221 | 6317.44 | 743.7964 | 0.82771 | 396 | 1980 | 33 | 344.2965 | 856.2082 | 581.4132 | 0.20091 | 372.7898 | 0.74942 | 0.73613
397 | 1985 | 33.0833 | 821.4672 | 856.5842 | 877.9249 | 5367.9587 | 6245.8836 | 741.9775 | 0.82034 | 397 | 1985 | 33.0833 | 345.0327 | 856.5842 | 581.7071 | 0.20081 | 373.5392 | 0.74846 | 0.73528
398 | 1990 | 33.1667 | 822.2875 | 856.9592 | 866.7925 | 5308.4071 | 6175.1996 | 740.2074 | 0.813 | 398 | 1990 | 33.1667 | 345.7679 | 856.9592 | 582.0012 | 0.20071 | 374.2877 | 0.7475 | 0.73442
399 | 1995 | 33.25 | 823.1005 | 857.3333 | 855.8204 | 5249.5707 | 6105.391 | 738.4843 | 0.80568 | 399 | 1995 | 33.25 | 346.5024 | 857.3333 | 582.2957 | 0.20061 | 375.0352 | 0.74655 | 0.73357
400 | 2000 | 33.3333 | 823.9062 | 857.7065 | 845.0078 | 5191.4524 | 6036.4602 | 736.8064 | 0.7984 | 400 | 2000 | 33.3333 | 347.2359 | 857.7065 | 582.5906 | 0.20051 | 375.7818 | 0.74559 | 0.73272
401 | 2005 | 33.4167 | 824.7046 | 858.0788 | 834.3541 | 5134.0544 | 5968.4085 | 735.1721 | 0.79115 | 401 | 2005 | 33.4167 | 347.9687 | 858.0788 | 582.8857 | 0.2004 | 376.5273 | 0.74464 | 0.73187
402 | 2010 | 33.5 | 825.4957 | 858.4501 | 823.8585 | 5077.3784 | 5901.2369 | 733.5799 | 0.78395 | 402 | 2010 | 33.5 | 348.7005 | 858.4501 | 583.1812 | 0.2003 | 377.272 | 0.74368 | 0.73102
403 | 2015 | 33.5833 | 826.2797 | 858.8205 | 813.5201 | 5021.4253 | 5834.9454 | 732.0283 | 0.77678 | 403 | 2015 | 33.5833 | 349.4315 | 858.8205 | 583.477 | 0.2002 | 378.0157 | 0.74273 | 0.73017
404 | 2020 | 33.6667 | 827.0565 | 859.19 | 803.3379 | 4966.1957 | 5769.5336 | 730.5159 | 0.76967 | 404 | 2020 | 33.6667 | 350.1617 | 859.19 | 583.7731 | 0.2001 | 378.7584 | 0.74178 | 0.72932
405 | 2025 | 33.75 | 827.8261 | 859.5586 | 793.311 | 4911.6894 | 5705.0004 | 729.0412 | 0.7626 | 405 | 2025 | 33.75 | 350.891 | 859.5586 | 584.0696 | 0.2 | 379.5002 | 0.74082 | 0.72847
406 | 2030 | 33.8333 | 828.5887 | 859.9263 | 783.4382 | 4857.906 | 5641.3442 | 727.603 | 0.75558 | 406 | 2030 | 33.8333 | 351.6195 | 859.9263 | 584.3665 | 0.1999 | 380.241 | 0.73987 | 0.72762
407 | 2035 | 33.9167 | 829.3443 | 860.2931 | 773.7183 | 4804.8444 | 5578.5627 | 726.2001 | 0.74861 | 407 | 2035 | 33.9167 | 352.3471 | 860.2931 | 584.6636 | 0.1998 | 380.9809 | 0.73892 | 0.72677
408 | 2040 | 34 | 830.0929 | 860.6589 | 764.1502 | 4752.503 | 5516.6532 | 724.8312 | 0.7417 | 408 | 2040 | 34 | 353.0739 | 860.6589 | 584.9612 | 0.19969 | 381.7198 | 0.73797 | 0.72592
409 | 2045 | 34.0833 | 830.8346 | 861.0239 | 754.7326 | 4700.8801 | 5455.6126 | 723.4952 | 0.73485 | 409 | 2045 | 34.0833 | 353.7998 | 861.0239 | 585.259 | 0.19959 | 382.4578 | 0.73702 | 0.72507
410 | 2050 | 34.1667 | 831.5695 | 861.3881 | 745.464 | 4649.9731 | 5395.4371 | 722.1909 | 0.72806 | 410 | 2050 | 34.1667 | 354.5249 | 861.3881 | 585.5572 | 0.19949 | 383.1948 | 0.73607 | 0.72422
411 | 2055 | 34.25 | 832.2976 | 861.7513 | 736.3433 | 4599.7794 | 5336.1227 | 720.9174 | 0.72133 | 411 | 2055 | 34.25 | 355.2491 | 861.7513 | 585.8558 | 0.19939 | 383.9309 | 0.73512 | 0.72337
412 | 2060 | 34.3333 | 833.0189 | 862.1136 | 727.3689 | 4550.2959 | 5277.6647 | 719.6736 | 0.71466 | 412 | 2060 | 34.3333 | 355.9725 | 862.1136 | 586.1548 | 0.19929 | 384.666 | 0.73417 | 0.72252
413 | 2065 | 34.4167 | 833.7335 | 862.4751 | 718.5393 | 4501.519 | 5220.0584 | 718.4585 | 0.70805 | 413 | 2065 | 34.4167 | 356.695 | 862.4751 | 586.4541 | 0.19919 | 385.4002 | 0.73323 | 0.72167
414 | 2070 | 34.5 | 834.4416 | 862.8357 | 709.8531 | 4453.4451 | 5163.2983 | 717.2711 | 0.70151 | 414 | 2070 | 34.5 | 357.4167 | 862.8357 | 586.7537 | 0.19908 | 386.1334 | 0.73228 | 0.72083
415 | 2075 | 34.5833 | 835.1431 | 863.1955 | 701.3088 | 4406.07 | 5107.3788 | 716.1107 | 0.69504 | 415 | 2075 | 34.5833 | 358.1375 | 863.1955 | 587.0537 | 0.19898 | 386.8657 | 0.73133 | 0.71998
416 | 2080 | 34.6667 | 835.8381 | 863.5543 | 692.9048 | 4359.3892 | 5052.294 | 714.9763 | 0.68863 | 416 | 2080 | 34.6667 | 358.8575 | 863.5543 | 587.3541 | 0.19888 | 387.597 | 0.73039 | 0.71913
417 | 2085 | 34.75 | 836.5268 | 863.9124 | 684.6394 | 4313.3982 | 4998.0376 | 713.8671 | 0.6823 | 417 | 2085 | 34.75 | 359.5766 | 863.9124 | 587.6549 | 0.19878 | 388.3274 | 0.72944 | 0.71828
418 | 2090 | 34.8333 | 837.2091 | 864.2695 | 676.5112 | 4268.0919 | 4944.603 | 712.7823 | 0.67603 | 418 | 2090 | 34.8333 | 360.2949 | 864.2695 | 587.956 | 0.19868 | 389.0568 | 0.7285 | 0.71744
419 | 2095 | 34.9167 | 837.8851 | 864.6258 | 668.5184 | 4223.4651 | 4891.9835 | 711.7211 | 0.66983 | 419 | 2095 | 34.9167 | 361.0123 | 864.6258 | 588.2575 | 0.19857 | 389.7853 | 0.72756 | 0.71659
420 | 2100 | 35 | 838.5549 | 864.9813 | 660.6593 | 4179.5125 | 4840.1718 | 710.6828 | 0.66371 | 420 | 2100 | 35 | 361.7289 | 864.9813 | 588.5594 | 0.19847 | 390.5129 | 0.72661 | 0.71574
421 | 2105 | 35.0833 | 839.2186 | 865.3359 | 652.9324 | 4136.2283 | 4789.1608 | 709.6666 | 0.65765 | 421 | 2105 | 35.0833 | 362.4446 | 865.3359 | 588.8617 | 0.19837 | 391.2395 | 0.72567 | 0.7149
422 | 2110 | 35.1667 | 839.8763 | 865.6897 | 645.3359 | 4093.6069 | 4738.9428 | 708.672 | 0.65167 | 422 | 2110 | 35.1667 | 363.1595 | 865.6897 | 589.1644 | 0.19827 | 391.9652 | 0.72473 | 0.71405
423 | 2115 | 35.25 | 840.528 | 866.0427 | 637.8682 | 4051.642 | 4689.5102 | 707.6982 | 0.64576 | 423 | 2115 | 35.25 | 363.8736 | 866.0427 | 589.4674 | 0.19817 | 392.6899 | 0.72379 | 0.71321
424 | 2120 | 35.3333 | 841.1737 | 866.3948 | 630.5275 | 4010.3276 | 4640.8551 | 706.7445 | 0.63992 | 424 | 2120 | 35.3333 | 364.5868 | 866.3948 | 589.7708 | 0.19806 | 393.4137 | 0.72285 | 0.71236
425 | 2125 | 35.4167 | 841.8137 | 866.7461 | 623.312 | 3969.6573 | 4592.9694 | 705.8105 | 0.63416 | 425 | 2125 | 35.4167 | 365.2992 | 866.7461 | 590.0747 | 0.19796 | 394.1365 | 0.72191 | 0.71152
426 | 2130 | 35.5 | 842.4478 | 867.0966 | 616.2202 | 3929.6246 | 4545.8448 | 704.8955 | 0.62847 | 426 | 2130 | 35.5 | 366.0107 | 867.0966 | 590.3789 | 0.19786 | 394.8584 | 0.72097 | 0.71067
427 | 2135 | 35.5833 | 843.0763 | 867.4463 | 609.2502 | 3890.2228 | 4499.473 | 703.9989 | 0.62285 | 427 | 2135 | 35.5833 | 366.7214 | 867.4463 | 590.6835 | 0.19776 | 395.5794 | 0.72003 | 0.70983
428 | 2140 | 35.6667 | 843.6991 | 867.7951 | 602.4003 | 3851.4453 | 4453.8455 | 703.1201 | 0.6173 | 428 | 2140 | 35.6667 | 367.4312 | 867.7951 | 590.9885 | 0.19766 | 396.2994 | 0.71909 | 0.70899
429 | 2145 | 35.75 | 844.3164 | 868.1432 | 595.6688 | 3813.285 | 4408.9538 | 702.2588 | 0.61183 | 429 | 2145 | 35.75 | 368.1402 | 868.1432 | 591.2939 | 0.19755 | 397.0185 | 0.71816 | 0.70814
430 | 2150 | 35.8333 | 844.9283 | 868.4904 | 589.0539 | 3775.7352 | 4364.7891 | 701.4142 | 0.60643 | 430 | 2150 | 35.8333 | 368.8483 | 868.4904 | 591.5997 | 0.19745 | 397.7367 | 0.71722 | 0.7073
431 | 2155 | 35.9167 | 845.5347 | 868.8368 | 582.5539 | 3738.7886 | 4321.3425 | 700.5861 | 0.6011 | 431 | 2155 | 35.9167 | 369.5556 | 868.8368 | 591.9059 | 0.19735 | 398.4539 | 0.71628 | 0.70646
432 | 2160 | 36 | 846.1358 | 869.1825 | 576.1672 | 3702.4382 | 4278.6054 | 699.7738 | 0.59585 | 432 | 2160 | 36 | 370.2621 | 869.1825 | 592.2125 | 0.19725 | 399.1702 | 0.71535 | 0.70561
433 | 2165 | 36.0833 | 846.7316 | 869.5273 | 569.8919 | 3666.6768 | 4236.5686 | 698.9769 | 0.59067 | 433 | 2165 | 36.0833 | 370.9677 | 869.5273 | 592.5195 | 0.19715 | 399.8855 | 0.71441 | 0.70477
434 | 2170 | 36.1667 | 847.3223 | 869.8714 | 563.7263 | 3631.497 | 4195.2233 | 698.195 | 0.58556 | 434 | 2170 | 36.1667 | 371.6725 | 869.8714 | 592.8269 | 0.19704 | 400.5999 | 0.71348 | 0.70393
435 | 2175 | 36.25 | 847.9079 | 870.2146 | 557.6688 | 3596.8917 | 4154.5604 | 697.4277 | 0.58052 | 435 | 2175 | 36.25 | 372.3764 | 870.2146 | 593.1348 | 0.19694 | 401.3134 | 0.71255 | 0.70309
436 | 2180 | 36.3333 | 848.4884 | 870.5571 | 551.7176 | 3562.8533 | 4114.5709 | 696.6746 | 0.57555 | 436 | 2180 | 36.3333 | 373.0795 | 870.5571 | 593.443 | 0.19684 | 402.026 | 0.71162 | 0.70225
437 | 2185 | 36.4167 | 849.0639 | 870.8988 | 545.871 | 3529.3745 | 4075.2455 | 695.9352 | 0.57066 | 437 | 2185 | 36.4167 | 373.7817 | 870.8988 | 593.7517 | 0.19674 | 402.7376 | 0.71068 | 0.70141
438 | 2190 | 36.5 | 849.6346 | 871.2397 | 540.1274 | 3496.4479 | 4036.5753 | 695.2091 | 0.56583 | 438 | 2190 | 36.5 | 374.4831 | 871.2397 | 594.0608 | 0.19663 | 403.4483 | 0.70975 | 0.70057
439 | 2195 | 36.5833 | 850.2004 | 871.5798 | 534.485 | 3464.066 | 3998.551 | 694.4961 | 0.56108 | 439 | 2195 | 36.5833 | 375.1837 | 871.5798 | 594.3703 | 0.19653 | 404.158 | 0.70882 | 0.69973
440 | 2200 | 36.6667 | 850.7615 | 871.9192 | 528.9422 | 3432.2214 | 3961.1636 | 693.7957 | 0.55639 | 440 | 2200 | 36.6667 | 375.8834 | 871.9192 | 594.6802 | 0.19643 | 404.8668 | 0.70789 | 0.69889
441 | 2205 | 36.75 | 851.3179 | 872.2578 | 523.4974 | 3400.9065 | 3924.4039 | 693.1076 | 0.55178 | 441 | 2205 | 36.75 | 376.5823 | 872.2578 | 594.9906 | 0.19633 | 405.5747 | 0.70696 | 0.69805
442 | 2210 | 36.8333 | 851.8697 | 872.5956 | 518.149 | 3370.1138 | 3888.2628 | 692.4315 | 0.54723 | 442 | 2210 | 36.8333 | 377.2804 | 872.5956 | 595.3014 | 0.19622 | 406.2817 | 0.70604 | 0.69721
443 | 2215 | 36.9167 | 852.4169 | 872.9327 | 512.8952 | 3339.836 | 3852.7312 | 691.767 | 0.54275 | 443 | 2215 | 36.9167 | 377.9776 | 872.9327 | 595.6126 | 0.19612 | 406.9877 | 0.70511 | 0.69637
444 | 2220 | 37 | 852.9597 | 873.269 | 507.7344 | 3310.0655 | 3817.7999 | 691.1139 | 0.53834 | 444 | 2220 | 37 | 378.6739 | 873.269 | 595.9242 | 0.19602 | 407.6928 | 0.70418 | 0.69554
445 | 2225 | 37.0833 | 853.498 | 873.6046 | 502.6652 | 3280.7949 | 3783.4601 | 690.4718 | 0.53399 | 445 | 2225 | 37.0833 | 379.3695 | 873.6046 | 596.2362 | 0.19592 | 408.397 | 0.70326 | 0.6947
446 | 2230 | 37.1667 | 854.032 | 873.9394 | 497.6859 | 3252.0167 | 3749.7026 | 689.8404 | 0.52971 | 446 | 2230 | 37.1667 | 380.0642 | 873.9394 | 596.5487 | 0.19581 | 409.1003 | 0.70233 | 0.69386
447 | 2235 | 37.25 | 854.5617 | 874.2735 | 492.7949 | 3223.7235 | 3716.5184 | 689.2194 | 0.5255 | 447 | 2235 | 37.25 | 380.758 | 874.2735 | 596.8617 | 0.19571 | 409.8026 | 0.70141 | 0.69302
448 | 2240 | 37.3333 | 855.0872 | 874.6068 | 487.9907 | 3195.9079 | 3683.8987 | 688.6087 | 0.52135 | 448 | 2240 | 37.3333 | 381.4511 | 874.6068 | 597.175 | 0.19561 | 410.504 | 0.70048 | 0.69219
449 | 2245 | 37.4167 | 855.6086 | 874.9394 | 483.2718 | 3168.5627 | 3651.8345 | 688.0078 | 0.51726 | 449 | 2245 | 37.4167 | 382.1433 | 874.9394 | 597.4888 | 0.19551 | 411.2045 | 0.69956 | 0.69135
450 | 2250 | 37.5 | 856.1258 | 875.2713 | 478.6366 | 3141.6804 | 3620.317 | 687.4167 | 0.51324 | 450 | 2250 | 37.5 | 382.8346 | 875.2713 | 597.8031 | 0.1954 | 411.9041 | 0.69864 | 0.69052
451 | 2255 | 37.5833 | 856.639 | 875.6024 | 474.0836 | 3115.2539 | 3589.3375 | 686.8349 | 0.50928 | 451 | 2255 | 37.5833 | 383.5251 | 875.6024 | 598.1178 | 0.1953 | 412.6027 | 0.69772 | 0.68968
452 | 2260 | 37.6667 | 857.1483 | 875.9328 | 469.6115 | 3089.2758 | 3558.8872 | 686.2623 | 0.50538 | 452 | 2260 | 37.6667 | 384.2148 | 875.9328 | 598.4329 | 0.1952 | 413.3004 | 0.6968 | 0.68885
453 | 2265 | 37.75 | 857.6537 | 876.2624 | 465.2186 | 3063.739 | 3528.9576 | 685.6986 | 0.50154 | 453 | 2265 | 37.75 | 384.9037 | 876.2624 | 598.7485 | 0.1951 | 413.9972 | 0.69588 | 0.68801
454 | 2270 | 37.8333 | 858.1552 | 876.5914 | 460.9036 | 3038.6363 | 3499.5399 | 685.1437 | 0.49776 | 454 | 2270 | 37.8333 | 385.5917 | 876.5914 | 599.0645 | 0.19499 | 414.6931 | 0.69496 | 0.68718
455 | 2275 | 37.9167 | 858.653 | 876.9196 | 456.665 | 3013.9608 | 3470.6258 | 684.5972 | 0.49404 | 455 | 2275 | 37.9167 | 386.2788 | 876.9196 | 599.3809 | 0.19489 | 415.3881 | 0.69404 | 0.68635
456 | 2280 | 38 | 859.147 | 877.2471 | 452.5015 | 2989.7053 | 3442.2068 | 684.059 | 0.49038 | 456 | 2280 | 38 | 386.9652 | 877.2471 | 599.6978 | 0.19479 | 416.0821 | 0.69312 | 0.68551
457 | 2285 | 38.0833 | 859.6374 | 877.5739 | 448.4116 | 2965.8629 | 3414.2745 | 683.5289 | 0.48678 | 457 | 2285 | 38.0833 | 387.6507 | 877.5739 | 600.0152 | 0.19468 | 416.7752 | 0.6922 | 0.68468
458 | 2290 | 38.1667 | 860.1242 | 877.9 | 444.3939 | 2942.4267 | 3386.8206 | 683.0067 | 0.48324 | 458 | 2290 | 38.1667 | 388.3354 | 877.9 | 600.333 | 0.19458 | 417.4674 | 0.69129 | 0.68385
459 | 2295 | 38.25 | 860.6074 | 878.2253 | 440.4472 | 2919.3899 | 3359.8371 | 682.4921 | 0.47975 | 459 | 2295 | 38.25 | 389.0192 | 878.2253 | 600.6513 | 0.19448 | 418.1587 | 0.69037 | 0.68302
460 | 2300 | 38.3333 | 861.0872 | 878.55 | 436.5701 | 2896.7456 | 3333.3157 | 681.985 | 0.47631 | 460 | 2300 | 38.3333 | 389.7023 | 878.55 | 600.97 | 0.19437 | 418.8491 | 0.68946 | 0.68219
461 | 2305 | 38.4167 | 861.5635 | 878.874 | 432.7613 | 2874.4873 | 3307.2485 | 681.4853 | 0.47294 | 461 | 2305 | 38.4167 | 390.3844 | 878.874 | 601.2892 | 0.19427 | 419.5385 | 0.68854 | 0.68136
462 | 2310 | 38.5 | 862.0364 | 879.1972 | 429.0194 | 2852.6082 | 3281.6276 | 680.9927 | 0.46961 | 462 | 2310 | 38.5 | 391.0658 | 879.1972 | 601.6088 | 0.19417 | 420.2271 | 0.68763 | 0.68053
463 | 2315 | 38.5833 | 862.5061 | 879.5198 | 425.3433 | 2831.1017 | 3256.445 | 680.5071 | 0.46634 | 463 | 2315 | 38.5833 | 391.7463 | 879.5198 | 601.9289 | 0.19406 | 420.9147 | 0.68672 | 0.6797
464 | 2320 | 38.6667 | 862.9724 | 879.8417 | 421.7316 | 2809.9615 | 3231.693 | 680.0282 | 0.46312 | 464 | 2320 | 38.6667 | 392.426 | 879.8417 | 602.2494 | 0.19396 | 421.6014 | 0.68581 | 0.67887
465 | 2325 | 38.75 | 863.4355 | 880.1628 | 418.1831 | 2789.181 | 3207.3641 | 679.5561 | 0.45995 | 465 | 2325 | 38.75 | 393.1049 | 880.1628 | 602.5704 | 0.19386 | 422.2872 | 0.6849 | 0.67804
466 | 2330 | 38.8333 | 863.8955 | 880.4833 | 414.6966 | 2768.7539 | 3183.4505 | 679.0903 | 0.45684 | 466 | 2330 | 38.8333 | 393.7829 | 880.4833 | 602.8919 | 0.19375 | 422.9721 | 0.68399 | 0.67721
467 | 2335 | 38.9167 | 864.3523 | 880.8031 | 411.271 | 2748.674 | 3159.9449 | 678.631 | 0.45377 | 467 | 2335 | 38.9167 | 394.4602 | 880.8031 | 603.2138 | 0.19365 | 423.6561 | 0.68308 | 0.67639
468 | 2340 | 39 | 864.8061 | 881.1223 | 407.9049 | 2728.935 | 3136.8399 | 678.1778 | 0.45076 | 468 | 2340 | 39 | 395.1365 | 881.1223 | 603.5362 | 0.19355 | 424.3392 | 0.68217 | 0.67556
469 | 2345 | 39.0833 | 865.2568 | 881.4407 | 404.5973 | 2709.5308 | 3114.1282 | 677.7307 | 0.44779 | 469 | 2345 | 39.0833 | 395.8121 | 881.4407 | 603.8591 | 0.19344 | 425.0214 | 0.68126 | 0.67473
470 | 2350 | 39.1667 | 865.7046 | 881.7585 | 401.3471 | 2690.4555 | 3091.8026 | 677.2894 | 0.44487 | 470 | 2350 | 39.1667 | 396.4868 | 881.7585 | 604.1824 | 0.19334 | 425.7026 | 0.68036 | 0.67391
471 | 2355 | 39.25 | 866.1495 | 882.0756 | 398.153 | 2671.703 | 3069.856 | 676.854 | 0.44199 | 471 | 2355 | 39.25 | 397.1607 | 882.0756 | 604.5062 | 0.19324 | 426.383 | 0.67945 | 0.67308
472 | 2360 | 39.3333 | 866.5915 | 882.392 | 395.0141 | 2653.2674 | 3048.2814 | 676.4242 | 0.43916 | 472 | 2360 | 39.3333 | 397.8338 | 882.392 | 604.8305 | 0.19313 | 427.0624 | 0.67854 | 0.67225
473 | 2365 | 39.4167 | 867.0306 | 882.7078 | 391.9291 | 2635.1429 | 3027.072 | 675.9999 | 0.43638 | 473 | 2365 | 39.4167 | 398.5061 | 882.7078 | 605.1552 | 0.19303 | 427.741 | 0.67764 | 0.67143
474 | 2370 | 39.5 | 867.467 | 883.0229 | 388.8972 | 2617.3239 | 3006.221 | 675.581 | 0.43365 | 474 | 2370 | 39.5 | 399.1775 | 883.0229 | 605.4804 | 0.19293 | 428.4186 | 0.67674 | 0.67061
475 | 2375 | 39.5833 | 867.9007 | 883.3374 | 385.9171 | 2599.8046 | 2985.7217 | 675.1674 | 0.43095 | 475 | 2375 | 39.5833 | 399.8481 | 883.3374 | 605.8061 | 0.19282 | 429.0954 | 0.67583 | 0.66978
476 | 2380 | 39.6667 | 868.3316 | 883.6511 | 382.9878 | 2582.5795 | 2965.5674 | 674.7589 | 0.4283 | 476 | 2380 | 39.6667 | 400.5179 | 883.6511 | 606.1323 | 0.19272 | 429.7712 | 0.67493 | 0.66896
477 | 2385 | 39.75 | 868.7599 | 883.9643 | 380.1084 | 2565.6432 | 2945.7516 | 674.3555 | 0.4257 | 477 | 2385 | 39.75 | 401.1868 | 883.9643 | 606.4589 | 0.19261 | 430.4461 | 0.67403 | 0.66814
478 | 2390 | 39.8333 | 869.1856 | 884.2767 | 377.2779 | 2548.9902 | 2926.2681 | 673.957 | 0.42313 | 478 | 2390 | 39.8333 | 401.855 | 884.2767 | 606.786 | 0.19251 | 431.1202 | 0.67313 | 0.66732
479 | 2395 | 39.9167 | 869.6088 | 884.5886 | 374.4953 | 2532.6151 | 2907.1104 | 673.5633 | 0.42061 | 479 | 2395 | 39.9167 | 402.5223 | 884.5886 | 607.1136 | 0.19241 | 431.7933 | 0.67223 | 0.66649
480 | 2400 | 40 | 870.0294 | 884.8997 | 371.7596 | 2516.5129 | 2888.2724 | 673.1744 | 0.41812 | 480 | 2400 | 40 | 403.1888 | 884.8997 | 607.4416 | 0.1923 | 432.4655 | 0.67133 | 0.66567
481 | 2405 | 40.0833 | 870.4475 | 885.2103 | 369.0698 | 2500.6782 | 2869.748 | 672.79 | 0.41568 | 481 | 2405 | 40.0833 | 403.8545 | 885.2103 | 607.7702 | 0.1922 | 433.1369 | 0.67043 | 0.66485
482 | 2410 | 40.1667 | 870.8632 | 885.5202 | 366.4252 | 2485.106 | 2851.5311 | 672.4102 | 0.41327 | 482 | 2410 | 40.1667 | 404.5193 | 885.5202 | 608.0992 | 0.1921 | 433.8073 | 0.66954 | 0.66403
483 | 2415 | 40.25 | 871.2764 | 885.8294 | 363.8246 | 2469.7913 | 2833.6159 | 672.0349 | 0.4109 | 483 | 2415 | 40.25 | 405.1834 | 885.8294 | 608.4287 | 0.19199 | 434.4768 | 0.66864 | 0.66321
484 | 2420 | 40.3333 | 871.6873 | 886.138 | 361.2673 | 2454.7292 | 2815.9965 | 671.6639 | 0.40858 | 484 | 2420 | 40.3333 | 405.8466 | 886.138 | 608.7587 | 0.19189 | 435.1455 | 0.66774 | 0.66239
485 | 2425 | 40.4167 | 872.0959 | 886.446 | 358.7524 | 2439.9148 | 2798.6672 | 671.2971 | 0.40628 | 485 | 2425 | 40.4167 | 406.509 | 886.446 | 609.0891 | 0.19178 | 435.8132 | 0.66685 | 0.66158
486 | 2430 | 40.5 | 872.5022 | 886.7534 | 356.279 | 2425.3433 | 2781.6224 | 670.9344 | 0.40403 | 486 | 2430 | 40.5 | 407.1705 | 886.7534 | 609.4201 | 0.19168 | 436.4801 | 0.66596 | 0.66076
487 | 2435 | 40.5833 | 872.9062 | 887.0601 | 353.8463 | 2411.0101 | 2764.8565 | 670.5759 | 0.40181 | 487 | 2435 | 40.5833 | 407.8313 | 887.0601 | 609.7515 | 0.19157 | 437.146 | 0.66506 | 0.65994
488 | 2440 | 40.6667 | 873.308 | 887.3662 | 351.4534 | 2396.9106 | 2748.3641 | 670.2213 | 0.39962 | 488 | 2440 | 40.6667 | 408.4912 | 887.3662 | 610.0834 | 0.19147 | 437.8111 | 0.66417 | 0.65912
489 | 2445 | 40.75 | 873.7076 | 887.6716 | 349.0996 | 2383.0402 | 2732.1398 | 669.8707 | 0.39747 | 489 | 2445 | 40.75 | 409.1504 | 887.6716 | 610.4158 | 0.19137 | 438.4752 | 0.66328 | 0.65831
490 | 2450 | 40.8333 | 874.1051 | 887.9765 | 346.784 | 2369.3944 | 2716.1785 | 669.5239 | 0.39535 | 490 | 2450 | 40.8333 | 409.8087 | 887.9765 | 610.7487 | 0.19126 | 439.1385 | 0.66239 | 0.65749
491 | 2455 | 40.9167 | 874.5005 | 888.2807 | 344.5059 | 2355.969 | 2700.4748 | 669.1808 | 0.39327 | 491 | 2455 | 40.9167 | 410.4662 | 888.2807 | 611.0821 | 0.19116 | 439.8009 | 0.6615 | 0.65668
492 | 2460 | 41 | 874.8937 | 888.5843 | 342.2644 | 2342.7594 | 2685.0239 | 668.8414 | 0.39122 | 492 | 2460 | 41 | 411.1228 | 888.5843 | 611.4159 | 0.19105 | 440.4624 | 0.66061 | 0.65586
493 | 2465 | 41.0833 | 875.285 | 888.8873 | 340.0589 | 2329.7616 | 2669.8206 | 668.5056 | 0.3892 | 493 | 2465 | 41.0833 | 411.7787 | 888.8873 | 611.7503 | 0.19095 | 441.123 | 0.65972 | 0.65505
494 | 2470 | 41.1667 | 875.6741 | 889.1897 | 337.8887 | 2316.9714 | 2654.86 | 668.1734 | 0.38721 | 494 | 2470 | 41.1667 | 412.4338 | 889.1897 | 612.0851 | 0.19084 | 441.7827 | 0.65883 | 0.65424
495 | 2475 | 41.25 | 876.0614 | 889.4915 | 335.7528 | 2304.3846 | 2640.1375 | 667.8446 | 0.38525 | 495 | 2475 | 41.25 | 413.088 | 889.4915 | 612.4204 | 0.19074 | 442.4416 | 0.65795 | 0.65342
496 | 2480 | 41.3333 | 876.4466 | 889.7926 | 333.6508 | 2291.9973 | 2625.6481 | 667.5192 | 0.38332 | 496 | 2480 | 41.3333 | 413.7414 | 889.7926 | 612.7563 | 0.19064 | 443.0995 | 0.65706 | 0.65261
497 | 2485 | 41.4167 | 876.8299 | 890.0932 | 331.5819 | 2279.8055 | 2611.3874 | 667.1971 | 0.38142 | 497 | 2485 | 41.4167 | 414.394 | 890.0932 | 613.0926 | 0.19053 | 443.7566 | 0.65618 | 0.6518
498 | 2490 | 41.5 | 877.2114 | 890.3932 | 329.5453 | 2267.8054 | 2597.3507 | 666.8784 | 0.37956 | 498 | 2490 | 41.5 | 415.0458 | 890.3932 | 613.4294 | 0.19043 | 444.4128 | 0.6553 | 0.65099
499 | 2495 | 41.5833 | 877.5909 | 890.6925 | 327.5405 | 2255.993 | 2583.5336 | 666.5628 | 0.37772 | 499 | 2495 | 41.5833 | 415.6968 | 890.6925 | 613.7666 | 0.19032 | 445.0681 | 0.65441 | 0.65018
500 | 2500 | 41.6667 | 877.9686 | 890.9913 | 325.5668 | 2244.3648 | 2569.9317 | 666.2504 | 0.3759 | 500 | 2500 | 41.6667 | 416.347 | 890.9913 | 614.1044 | 0.19022 | 445.7225 | 0.65353 | 0.64937
501 | 2505 | 41.75 | 878.3445 | 891.2895 | 323.6236 | 2232.917 | 2556.5406 | 665.941 | 0.37412 | 501 | 2505 | 41.75 | 416.9964 | 891.2895 | 614.4427 | 0.19011 | 446.376 | 0.65265 | 0.64856
502 | 2510 | 41.8333 | 878.7186 | 891.5871 | 321.7101 | 2221.6461 | 2543.3562 | 665.6347 | 0.37236 | 502 | 2510 | 41.8333 | 417.6449 | 891.5871 | 614.7815 | 0.19001 | 447.0287 | 0.65177 | 0.64775
503 | 2515 | 41.9167 | 879.091 | 891.884 | 319.8259 | 2210.5485 | 2530.3743 | 665.3314 | 0.37063 | 503 | 2515 | 41.9167 | 418.2927 | 891.884 | 615.1207 | 0.1899 | 447.6804 | 0.65089 | 0.64695
504 | 2520 | 42 | 879.4616 | 892.1804 | 317.9702 | 2199.6207 | 2517.5909 | 665.031 | 0.36892 | 504 | 2520 | 42 | 418.9396 | 892.1804 | 615.4605 | 0.1898 | 448.3313 | 0.65001 | 0.64614
505 | 2525 | 42.0833 | 879.8306 | 892.4763 | 316.1426 | 2188.8593 | 2505.0019 | 664.7335 | 0.36724 | 505 | 2525 | 42.0833 | 419.5858 | 892.4763 | 615.8007 | 0.18969 | 448.9813 | 0.64913 | 0.64533
506 | 2530 | 42.1667 | 880.1978 | 892.7715 | 314.3424 | 2178.261 | 2492.6035 | 664.4388 | 0.36559 | 506 | 2530 | 42.1667 | 420.2311 | 892.7715 | 616.1415 | 0.18959 | 449.6305 | 0.64826 | 0.64453
507 | 2535 | 42.25 | 880.5634 | 893.0662 | 312.5691 | 2167.8226 | 2480.3917 | 664.1468 | 0.36396 | 507 | 2535 | 42.25 | 420.8756 | 893.0662 | 616.4827 | 0.18948 | 450.2787 | 0.64738 | 0.64372
508 | 2540 | 42.3333 | 880.9273 | 893.3602 | 310.8222 | 2157.5407 | 2468.3629 | 663.8576 | 0.36235 | 508 | 2540 | 42.3333 | 421.5193 | 893.3602 | 616.8245 | 0.18938 | 450.9261 | 0.64651 | 0.64292
509 | 2545 | 42.4167 | 881.2897 | 893.6537 | 309.1009 | 2147.4124 | 2456.5133 | 663.571 | 0.36076 | 509 | 2545 | 42.4167 | 422.1623 | 893.6537 | 617.1667 | 0.18927 | 451.5726 | 0.64563 | 0.64211
510 | 2550 | 42.5 | 881.6505 | 893.9467 | 307.405 | 2137.4344 | 2444.8394 | 663.2871 | 0.3592 | 510 | 2550 | 42.5 | 422.8044 | 893.9467 | 617.5095 | 0.18917 | 452.2182 | 0.64476 | 0.64131
511 | 2555 | 42.5833 | 882.0097 | 894.239 | 305.7338 | 2127.6037 | 2433.3375 | 663.0057 | 0.35767 | 511 | 2555 | 42.5833 | 423.4457 | 894.239 | 617.8527 | 0.18906 | 452.863 | 0.64389 | 0.6405
512 | 2560 | 42.6667 | 882.3673 | 894.5308 | 304.0868 | 2117.9175 | 2422.0042 | 662.7269 | 0.35615 | 512 | 2560 | 42.6667 | 424.0862 | 894.5308 | 618.1964 | 0.18896 | 453.5069 | 0.64302 | 0.6397
513 | 2565 | 42.75 | 882.7235 | 894.822 | 302.4635 | 2108.3727 | 2410.8361 | 662.4505 | 0.35465 | 513 | 2565 | 42.75 | 424.7259 | 894.822 | 618.5406 | 0.18885 | 454.1499 | 0.64214 | 0.6389
514 | 2570 | 42.8333 | 883.0781 | 895.1127 | 300.8634 | 2098.9665 | 2399.8299 | 662.1766 | 0.35318 | 514 | 2570 | 42.8333 | 425.3648 | 895.1127 | 618.8854 | 0.18875 | 454.792 | 0.64128 | 0.6381
515 | 2575 | 42.9167 | 883.4313 | 895.4028 | 299.2861 | 2089.6961 | 2388.9822 | 661.9051 | 0.35173 | 515 | 2575 | 42.9167 | 426.0029 | 895.4028 | 619.2306 | 0.18864 | 455.4333 | 0.64041 | 0.6373
516 | 2580 | 43 | 883.783 | 895.6923 | 297.7311 | 2080.5588 | 2378.2899 | 661.636 | 0.3503 | 516 | 2580 | 43 | 426.6402 | 895.6923 | 619.5763 | 0.18854 | 456.0737 | 0.63954 | 0.6365
517 | 2585 | 43.0833 | 884.1333 | 895.9813 | 296.198 | 2071.5518 | 2367.7498 | 661.3692 | 0.34889 | 517 | 2585 | 43.0833 | 427.2767 | 895.9813 | 619.9226 | 0.18843 | 456.7133 | 0.63867 | 0.6357
518 | 2590 | 43.1667 | 884.4822 | 896.2697 | 294.6862 | 2062.6726 | 2357.3588 | 661.1047 | 0.34749 | 518 | 2590 | 43.1667 | 427.9124 | 896.2697 | 620.2693 | 0.18833 | 457.3519 | 0.63781 | 0.6349
519 | 2595 | 43.25 | 884.8297 | 896.5575 | 293.1954 | 2053.9186 | 2347.114 | 660.8424 | 0.34612 | 519 | 2595 | 43.25 | 428.5473 | 896.5575 | 620.6165 | 0.18822 | 457.9897 | 0.63694 | 0.6341
520 | 2600 | 43.3333 | 885.1758 | 896.8448 | 291.7251 | 2045.2872 | 2337.0123 | 660.5823 | 0.34477 | 520 | 2600 | 43.3333 | 429.1814 | 896.8448 | 620.9642 | 0.18812 | 458.6267 | 0.63608 | 0.63331
521 | 2605 | 43.4167 | 885.5206 | 897.1316 | 290.2749 | 2036.776 | 2327.0509 | 660.3244 | 0.34343 | 521 | 2605 | 43.4167 | 429.8147 | 897.1316 | 621.3125 | 0.18801 | 459.2628 | 0.63521 | 0.63251
522 | 2610 | 43.5 | 885.864 | 897.4178 | 288.8444 | 2028.3825 | 2317.2268 | 660.0687 | 0.34211 | 522 | 2610 | 43.5 | 430.4472 | 897.4178 | 621.6612 | 0.1879 | 459.898 | 0.63435 | 0.63171
523 | 2615 | 43.5833 | 886.2061 | 897.7035 | 287.4332 | 2020.1043 | 2307.5375 | 659.815 | 0.34081 | 523 | 2615 | 43.5833 | 431.0789 | 897.7035 | 622.0104 | 0.1878 | 460.5323 | 0.63349 | 0.63092
524 | 2620 | 43.6667 | 886.547 | 897.9886 | 286.0408 | 2011.9392 | 2297.98 | 659.5635 | 0.33953 | 524 | 2620 | 43.6667 | 431.7098 | 897.9886 | 622.3602 | 0.18769 | 461.1658 | 0.63263 | 0.63013
525 | 2625 | 43.75 | 886.8865 | 898.2732 | 284.667 | 2003.8847 | 2288.5518 | 659.3139 | 0.33827 | 525 | 2625 | 43.75 | 432.34 | 898.2732 | 622.7104 | 0.18759 | 461.7984 | 0.63177 | 0.62933
526 | 2630 | 43.8333 | 887.2248 | 898.5572 | 283.3114 | 1995.9388 | 2279.2502 | 659.0664 | 0.33702 | 526 | 2630 | 43.8333 | 432.9693 | 898.5572 | 623.0611 | 0.18748 | 462.4302 | 0.63091 | 0.62854
527 | 2635 | 43.9167 | 887.5618 | 898.8407 | 281.9735 | 1988.0992 | 2270.0727 | 658.8209 | 0.33579 | 527 | 2635 | 43.9167 | 433.5978 | 898.8407 | 623.4124 | 0.18738 | 463.0611 | 0.63005 | 0.62775
528 | 2640 | 44 | 887.8976 | 899.1237 | 280.653 | 1980.3638 | 2261.0168 | 658.5773 | 0.33457 | 528 | 2640 | 44 | 434.2256 | 899.1237 | 623.7641 | 0.18727 | 463.6912 | 0.6292 | 0.62695
529 | 2645 | 44.0833 | 888.2321 | 899.4061 | 279.3496 | 1972.7304 | 2252.08 | 658.3356 | 0.33337 | 529 | 2645 | 44.0833 | 434.8525 | 899.4061 | 624.1163 | 0.18717 | 464.3204 | 0.62834 | 0.62616
530 | 2650 | 44.1667 | 888.5655 | 899.688 | 278.0629 | 1965.1971 | 2243.26 | 658.0958 | 0.33219 | 530 | 2650 | 44.1667 | 435.4787 | 899.688 | 624.4691 | 0.18706 | 464.9487 | 0.62749 | 0.62537
531 | 2655 | 44.25 | 888.8977 | 899.9694 | 276.7926 | 1957.7617 | 2234.5543 | 657.8579 | 0.33102 | 531 | 2655 | 44.25 | 436.1041 | 899.9694 | 624.8223 | 0.18695 | 465.5762 | 0.62663 | 0.62458
532 | 2660 | 44.3333 | 889.2287 | 900.2502 | 275.5383 | 1950.4224 | 2225.9607 | 657.6218 | 0.32986 | 532 | 2660 | 44.3333 | 436.7287 | 900.2502 | 625.1761 | 0.18685 | 466.2028 | 0.62578 | 0.62379
533 | 2665 | 44.4167 | 889.5586 | 900.5306 | 274.2998 | 1943.1771 | 2217.4769 | 657.3875 | 0.32872 | 533 | 2665 | 44.4167 | 437.3525 | 900.5306 | 625.5303 | 0.18674 | 466.8286 | 0.62493 | 0.62301
534 | 2670 | 44.5 | 889.8873 | 900.8104 | 273.0766 | 1936.0241 | 2209.1008 | 657.155 | 0.3276 | 534 | 2670 | 44.5 | 437.9755 | 900.8104 | 625.8851 | 0.18664 | 467.4535 | 0.62408 | 0.62222
535 | 2675 | 44.5833 | 890.2149 | 901.0896 | 271.8686 | 1928.9615 | 2200.8301 | 656.9242 | 0.32648 | 535 | 2675 | 44.5833 | 438.5977 | 901.0896 | 626.2403 | 0.18653 | 468.0776 | 0.62322 | 0.62143
536 | 2680 | 44.6667 | 890.5414 | 901.3684 | 270.6754 | 1921.9873 | 2192.6628 | 656.6952 | 0.32539 | 536 | 2680 | 44.6667 | 439.2191 | 901.3684 | 626.5961 | 0.18642 | 468.7008 | 0.62238 | 0.62064
537 | 2685 | 44.75 | 890.8668 | 901.6466 | 269.4967 | 1915.1 | 2184.5967 | 656.4678 | 0.3243 | 537 | 2685 | 44.75 | 439.8398 | 901.6466 | 626.9523 | 0.18632 | 469.3232 | 0.62153 | 0.61986
538 | 2690 | 44.8333 | 891.1911 | 901.9244 | 268.3323 | 1908.2977 | 2176.63 | 656.2422 | 0.32323 | 538 | 2690 | 44.8333 | 440.4596 | 901.9244 | 627.3091 | 0.18621 | 469.9447 | 0.62068 | 0.61907
539 | 2695 | 44.9167 | 891.5143 | 902.2016 | 267.1817 | 1901.5788 | 2168.7605 | 656.0181 | 0.32217 | 539 | 2695 | 44.9167 | 441.0787 | 902.2016 | 627.6664 | 0.18611 | 470.5654 | 0.61983 | 0.61829
540 | 2700 | 45 | 891.8365 | 902.4783 | 266.0449 | 1894.9415 | 2160.9864 | 655.7958 | 0.32113 | 540 | 2700 | 45 | 441.697 | 902.4783 | 628.0241 | 0.186 | 471.1852 | 0.61899 | 0.61751
541 | 2705 | 45.0833 | 892.1576 | 902.7545 | 264.9214 | 1888.3843 | 2153.3057 | 655.575 | 0.32009 | 541 | 2705 | 45.0833 | 442.3145 | 902.7545 | 628.3824 | 0.18589 | 471.8042 | 0.61814 | 0.61672
542 | 2710 | 45.1667 | 892.4777 | 903.0301 | 263.8111 | 1881.9056 | 2145.7167 | 655.3558 | 0.31907 | 542 | 2710 | 45.1667 | 442.9312 | 903.0301 | 628.7412 | 0.18579 | 472.4224 | 0.6173 | 0.61594
543 | 2715 | 45.25 | 892.7968 | 903.3053 | 262.7136 | 1875.5038 | 2138.2174 | 655.1382 | 0.31806 | 543 | 2715 | 45.25 | 443.5471 | 903.3053 | 629.1004 | 0.18568 | 473.0397 | 0.61646 | 0.61516
544 | 2720 | 45.3333 | 893.1148 | 903.58 | 261.6288 | 1869.1774 | 2130.8062 | 654.9221 | 0.31706 | 544 | 2720 | 45.3333 | 444.1623 | 903.58 | 629.4602 | 0.18558 | 473.6561 | 0.61561 | 0.61438
545 | 2725 | 45.4167 | 893.4319 | 903.8541 | 260.5564 | 1862.9249 | 2123.4813 | 654.7075 | 0.31608 | 545 | 2725 | 45.4167 | 444.7767 | 903.8541 | 629.8205 | 0.18547 | 474.2717 | 0.61477 | 0.6136
546 | 2730 | 45.5 | 893.748 | 904.1278 | 259.4961 | 1856.7448 | 2116.2409 | 654.4945 | 0.3151 | 546 | 2730 | 45.5 | 445.3903 | 904.1278 | 630.1812 | 0.18536 | 474.8865 | 0.61393 | 0.61282
547 | 2735 | 45.5833 | 894.0631 | 904.401 | 258.4477 | 1850.6358 | 2109.0835 | 654.2829 | 0.31414 | 547 | 2735 | 45.5833 | 446.0031 | 904.401 | 630.5425 | 0.18526 | 475.5005 | 0.6131 | 0.61204
548 | 2740 | 45.6667 | 894.3772 | 904.6736 | 257.411 | 1844.5964 | 2102.0074 | 654.0727 | 0.31318 | 548 | 2740 | 45.6667 | 446.6151 | 904.6736 | 630.9043 | 0.18515 | 476.1136 | 0.61226 | 0.61126
549 | 2745 | 45.75 | 894.6904 | 904.9458 | 256.3857 | 1838.6253 | 2095.011 | 653.8641 | 0.31224 | 549 | 2745 | 45.75 | 447.2264 | 904.9458 | 631.2666 | 0.18505 | 476.7258 | 0.61142 | 0.61049
550 | 2750 | 45.8333 | 895.0026 | 905.2175 | 255.3717 | 1832.721 | 2088.0927 | 653.6568 | 0.31131 | 550 | 2750 | 45.8333 | 447.8369 | 905.2175 | 631.6293 | 0.18494 | 477.3372 | 0.61058 | 0.60971
551 | 2755 | 45.9167 | 895.3139 | 905.4887 | 254.3687 | 1826.8824 | 2081.2511 | 653.4509 | 0.31039 | 551 | 2755 | 45.9167 | 448.4466 | 905.4887 | 631.9926 | 0.18483 | 477.9478 | 0.60975 | 0.60894
552 | 2760 | 46 | 895.6243 | 905.7594 | 253.3765 | 1821.1082 | 2074.4846 | 653.2465 | 0.30947 | 552 | 2760 | 46 | 449.0555 | 905.7594 | 632.3564 | 0.18473 | 478.5576 | 0.60892 | 0.60816
553 | 2765 | 46.0833 | 895.9338 | 906.0296 | 252.3949 | 1815.397 | 2067.7919 | 653.0433 | 0.30857 | 553 | 2765 | 46.0833 | 449.6637 | 906.0296 | 632.7207 | 0.18462 | 479.1665 | 0.60808 | 0.60739
554 | 2770 | 46.1667 | 896.2424 | 906.2993 | 251.4236 | 1809.7477 | 2061.1714 | 652.8416 | 0.30768 | 554 | 2770 | 46.1667 | 450.2711 | 906.2993 | 633.0854 | 0.18451 | 479.7746 | 0.60725 | 0.60661
555 | 2775 | 46.25 | 896.5501 | 906.5686 | 250.4627 | 1804.1591 | 2054.6218 | 652.6412 | 0.3068 | 555 | 2775 | 46.25 | 450.8777 | 906.5686 | 633.4507 | 0.18441 | 480.3818 | 0.60642 | 0.60584
556 | 2780 | 46.3333 | 896.8568 | 906.8373 | 249.5117 | 1798.63 | 2048.1417 | 652.4421 | 0.30592 | 556 | 2780 | 46.3333 | 451.4835 | 906.8373 | 633.8165 | 0.1843 | 480.9882 | 0.60559 | 0.60507
557 | 2785 | 46.4167 | 897.1628 | 907.1056 | 248.5705 | 1793.1593 | 2041.7298 | 652.2442 | 0.30506 | 557 | 2785 | 46.4167 | 452.0886 | 907.1056 | 634.1827 | 0.18419 | 481.5938 | 0.60476 | 0.6043
558 | 2790 | 46.5 | 897.4678 | 907.3734 | 247.639 | 1787.7458 | 2035.3848 | 652.0477 | 0.3042 | 558 | 2790 | 46.5 | 452.6929 | 907.3734 | 634.5495 | 0.18409 | 482.1986 | 0.60393 | 0.60353
559 | 2795 | 46.5833 | 897.772 | 907.6407 | 246.7169 | 1782.3884 | 2029.1054 | 651.8525 | 0.30335 | 559 | 2795 | 46.5833 | 453.2964 | 907.6407 | 634.9168 | 0.18398 | 482.8025 | 0.6031 | 0.60276
560 | 2800 | 46.6667 | 898.0754 | 907.9075 | 245.8042 | 1777.0862 | 2022.8904 | 651.6584 | 0.30251 | 560 | 2800 | 46.6667 | 453.8992 | 907.9075 | 635.2846 | 0.18387 | 483.4056 | 0.60228 | 0.60199
561 | 2805 | 46.75 | 898.3779 | 908.1739 | 244.9005 | 1771.8379 | 2016.7385 | 651.4657 | 0.30168 | 561 | 2805 | 46.75 | 454.5012 | 908.1739 | 635.6528 | 0.18377 | 484.0079 | 0.60145 | 0.60122
562 | 2810 | 46.8333 | 898.6796 | 908.4398 | 244.0059 | 1766.6427 | 2010.6486 | 651.2741 | 0.30086 | 562 | 2810 | 46.8333 | 455.1024 | 908.4398 | 636.0216 | 0.18366 | 484.6093 | 0.60063 | 0.60045
563 | 2815 | 46.9167 | 898.9804 | 908.7052 | 243.1199 | 1761.4995 | 2004.6195 | 651.0838 | 0.30005 | 563 | 2815 | 46.9167 | 455.7029 | 908.7052 | 636.3908 | 0.18356 | 485.21 | 0.59981 | 0.59969
564 | 2820 | 47 | 899.2805 | 908.9702 | 242.2427 | 1756.4073 | 1998.65 | 650.8946 | 0.29924 | 564 | 2820 | 47 | 456.3026 | 908.9702 | 636.7606 | 0.18345 | 485.8098 | 0.59898 | 0.59892
565 | 2825 | 47.0833 | 899.5797 | 909.2347 | 241.3739 | 1751.3652 | 1992.7391 | 650.7067 | 0.29844 | 565 | 2825 | 47.0833 | 456.9015 | 909.2347 | 637.1309 | 0.18334 | 486.4088 | 0.59816 | 0.59816
566 | 2830 | 47.1667 | 899.8782 | 909.4987 | 240.5134 | 1746.3723 | 1986.8857 | 650.5199 | 0.29765 | 566 | 2830 | 47.1667 | 457.4996 | 909.4987 | 637.5016 | 0.18324 | 487.0069 | 0.59734 | 0.59739
567 | 2835 | 47.25 | 900.1758 | 909.7622 | 239.6611 | 1741.4275 | 1981.0886 | 650 | 0.29702 | 567 | 2835 | 47.25 | 458.097 | 909.7622 | 637.8728 | 0.18313 | 487.6043 | 0.59652 | 0.59663
568 | 2840 | 47.3333 | 900.4728 | 910.0253 | 238.813 | 1736.5027 | 1975.3157 | 650 | 0.29615 | 568 | 2840 | 47.3333 | 458.6937 | 910.0253 | 638.2446 | 0.18302 | 488.2008 | 0.5957 | 0.59587
569 | 2845 | 47.4167 | 900.769 | 910.288 | 237.975 | 1731.6403 | 1969.6153 | 650 | 0.2953 | 569 | 2845 | 47.4167 | 459.2895 | 910.288 | 638.6168 | 0.18292 | 488.7965 | 0.59489 | 0.5951
570 | 2850 | 47.5 | 901.0643 | 910.5501 | 237.1468 | 1726.8389 | 1963.9857 | 650 | 0.29445 | 570 | 2850 | 47.5 | 459.8846 | 910.5501 | 638.9895 | 0.18281 | 489.3914 | 0.59407 | 0.59434
571 | 2855 | 47.5833 | 901.3587 | 910.8119 | 236.3284 | 1722.097 | 1958.4253 | 650 | 0.29362 | 571 | 2855 | 47.5833 | 460.479 | 910.8119 | 639.3628 | 0.1827 | 489.9854 | 0.59325 | 0.59358
572 | 2860 | 47.6667 | 901.6523 | 911.0731 | 235.5193 | 1717.4132 | 1952.9325 | 650 | 0.2928 | 572 | 2860 | 47.6667 | 461.0725 | 911.0731 | 639.7365 | 0.1826 | 490.5787 | 0.59244 | 0.59282
573 | 2865 | 47.75 | 901.9451 | 911.3339 | 234.7195 | 1712.7861 | 1947.5056 | 650 | 0.29198 | 573 | 2865 | 47.75 | 461.6654 | 911.3339 | 640.1107 | 0.18249 | 491.1711 | 0.59163 | 0.59206
574 | 2870 | 47.8333 | 902.2371 | 911.5943 | 233.9287 | 1708.2144 | 1942.1431 | 650 | 0.29118 | 574 | 2870 | 47.8333 | 462.2574 | 911.5943 | 640.4854 | 0.18238 | 491.7628 | 0.59082 | 0.59131
575 | 2875 | 47.9167 | 902.5283 | 911.8542 | 233.1467 | 1703.6968 | 1936.8435 | 650 | 0.29038 | 575 | 2875 | 47.9167 | 462.8487 | 911.8542 | 640.8606 | 0.18228 | 492.3536 | 0.59 | 0.59055
576 | 2880 | 48 | 902.8187 | 912.1136 | 232.3733 | 1699.2321 | 1931.6054 | 650 | 0.2896 | 576 | 2880 | 48 | 463.4393 | 912.1136 | 641.2363 | 0.18217 | 492.9436 | 0.58919 | 0.58979
577 | 2885 | 48.0833 | 903.1083 | 912.3726 | 231.6083 | 1694.819 | 1926.4273 | 650 | 0.28882 | 577 | 2885 | 48.0833 | 464.0291 | 912.3726 | 641.6124 | 0.18206 | 493.5328 | 0.58838 | 0.58904
578 | 2890 | 48.1667 | 903.3971 | 912.6312 | 230.8516 | 1690.4563 | 1921.3079 | 650 | 0.28805 | 578 | 2890 | 48.1667 | 464.6181 | 912.6312 | 641.9891 | 0.18195 | 494.1212 | 0.58758 | 0.58828
579 | 2895 | 48.25 | 903.6852 | 912.8893 | 230.1029 | 1686.1429 | 1916.2458 | 650 | 0.2873 | 579 | 2895 | 48.25 | 465.2064 | 912.8893 | 642.3663 | 0.18185 | 494.7087 | 0.58677 | 0.58753
580 | 2900 | 48.3333 | 903.9725 | 913.1469 | 229.3621 | 1681.8776 | 1911.2398 | 650 | 0.28655 | 580 | 2900 | 48.3333 | 465.7939 | 913.1469 | 642.7439 | 0.18174 | 495.2955 | 0.58596 | 0.58677
581 | 2905 | 48.4167 | 904.259 | 913.4042 | 228.629 | 1677.6594 | 1906.2884 | 650 | 0.2858 | 581 | 2905 | 48.4167 | 466.3807 | 913.4042 | 643.122 | 0.18163 | 495.8815 | 0.58516 | 0.58602
582 | 2910 | 48.5 | 904.5448 | 913.6609 | 227.9035 | 1673.487 | 1901.3905 | 650 | 0.28507 | 582 | 2910 | 48.5 | 466.9667 | 913.6609 | 643.5006 | 0.18153 | 496.4666 | 0.58435 | 0.58527
583 | 2915 | 48.5833 | 904.8299 | 913.9173 | 227.1853 | 1669.3596 | 1896.5449 | 650 | 0.28434 | 583 | 2915 | 48.5833 | 467.552 | 913.9173 | 643.8798 | 0.18142 | 497.051 | 0.58355 | 0.58452
584 | 2920 | 48.6667 | 905.1142 | 914.1732 | 226.4743 | 1665.2761 | 1891.7504 | 650 | 0.28362 | 584 | 2920 | 48.6667 | 468.1365 | 914.1732 | 644.2594 | 0.18131 | 497.6345 | 0.58275 | 0.58377
585 | 2925 | 48.75 | 905.3978 | 914.4287 | 225.7704 | 1661.2355 | 1887.0059 | 650 | 0.28291 | 585 | 2925 | 48.75 | 468.7203 | 914.4287 | 644.6394 | 0.18121 | 498.2173 | 0.58195 | 0.58302
586 | 2930 | 48.8333 | 905.6808 | 914.6837 | 225.0734 | 1657.2367 | 1882.3102 | 650 | 0.28221 | 586 | 2930 | 48.8333 | 469.3033 | 914.6837 | 645.02 | 0.1811 | 498.7992 | 0.58115 | 0.58227
587 | 2935 | 48.9167 | 905.963 | 914.9383 | 224.3832 | 1653.279 | 1877.6622 | 650 | 0.28151 | 587 | 2935 | 48.9167 | 469.8856 | 914.9383 | 645.4011 | 0.18099 | 499.3804 | 0.58035 | 0.58152
588 | 2940 | 49 | 906.2445 | 915.1925 | 223.6996 | 1649.3614 | 1873.061 | 650 | 0.28082 | 588 | 2940 | 49 | 470.4671 | 915.1925 | 645.7826 | 0.18089 | 499.9607 | 0.57955 | 0.58078
589 | 2945 | 49.0833 | 906.5253 | 915.4462 | 223.0225 | 1645.4829 | 1868.5054 | 650 | 0.28014 | 589 | 2945 | 49.0833 | 471.0479 | 915.4462 | 646.1646 | 0.18078 | 500.5403 | 0.57875 | 0.58003
590 | 2950 | 49.1667 | 906.8054 | 915.6995 | 222.3517 | 1641.6428 | 1863.9945 | 650 | 0.27946 | 590 | 2950 | 49.1667 | 471.6279 | 915.6995 | 646.5471 | 0.18067 | 501.119 | 0.57796 | 0.57929
591 | 2955 | 49.25 | 907.0849 | 915.9524 | 221.6872 | 1637.8401 | 1859.5273 | 650 | 0.27879 | 591 | 2955 | 49.25 | 472.2072 | 915.9524 | 646.9301 | 0.18056 | 501.697 | 0.57716 | 0.57854
592 | 2960 | 49.3333 | 907.3637 | 916.2048 | 221.0287 | 1634.074 | 1855.1028 | 650 | 0.27813 | 592 | 2960 | 49.3333 | 472.7857 | 916.2048 | 647.3136 | 0.18046 | 502.2741 | 0.57637 | 0.5778
593 | 2965 | 49.4167 | 907.6418 | 916.4569 | 220.3762 | 1630.3439 | 1850.7201 | 650 | 0.27747 | 593 | 2965 | 49.4167 | 473.3635 | 916.4569 | 647.6975 | 0.18035 | 502.8505 | 0.57557 | 0.57705
594 | 2970 | 49.5 | 907.9193 | 916.7085 | 219.7296 | 1626.6488 | 1846.3784 | 650 | 0.27682 | 594 | 2970 | 49.5 | 473.9406 | 916.7085 | 648.082 | 0.18024 | 503.4261 | 0.57478 | 0.57631
595 | 2975 | 49.5833 | 908.1961 | 916.9597 | 219.0887 | 1622.988 | 1842.0766 | 650 | 0.27618 | 595 | 2975 | 49.5833 | 474.5169 | 916.9597 | 648.4669 | 0.18014 | 504.0009 | 0.57399 | 0.57557
596 | 2980 | 49.6667 | 908.4723 | 917.2104 | 218.4534 | 1619.3607 | 1837.8141 | 650 | 0.27554 | 596 | 2980 | 49.6667 | 475.0925 | 917.2104 | 648.8523 | 0.18003 | 504.5748 | 0.5732 | 0.57483
597 | 2985 | 49.75 | 908.7478 | 917.4608 | 217.8236 | 1615.7664 | 1833.59 | 650 | 0.2749 | 597 | 2985 | 49.75 | 475.6673 | 917.4608 | 649.2382 | 0.17992 | 505.148 | 0.57241 | 0.57409
598 | 2990 | 49.8333 | 909.0227 | 917.7107 | 217.1992 | 1612.2041 | 1829.4033 | 650 | 0.27428 | 598 | 2990 | 49.8333 | 476.2414 | 917.7107 | 649.6245 | 0.17982 | 505.7205 | 0.57162 | 0.57335
599 | 2995 | 49.9167 | 909.297 | 917.9602 | 216.5801 | 1608.6734 | 1825.2535 | 650 | 0.27365 | 599 | 2995 | 49.9167 | 476.8147 | 917.9602 | 650.0113 | 0.17971 | 506.2921 | 0.57084 | 0.57261
600 | 3000 | 50 | 909.5707 | 918.2093 | 215.9662 | 1605.1734 | 1821.1396 | 650 | 0.27304 | 600 | 3000 | 50 | 477.3873 | 918.2093 | 650.3987 | 0.1796 | 506.8629 | 0.57005 | 0.57188
601 | 3005 | 50.0833 | 909.8437 | 918.458 | 215.3573 | 1601.7037 | 1817.061 | 650 | 0.27243 | 601 | 3005 | 50.0833 | 477.9592 | 918.458 | 650.7864 | 0.17949 | 507.433 | 0.56927 | 0.57114
602 | 3010 | 50.1667 | 910.1161 | 918.7063 | 214.7534 | 1598.2634 | 1813.0169 | 650 | 0.27182 | 602 | 3010 | 50.1667 | 478.5304 | 918.7063 | 651.1747 | 0.17939 | 508.0022 | 0.56848 | 0.57041
603 | 3015 | 50.25 | 910.3879 | 918.9541 | 214.1545 | 1594.8521 | 1809.0066 | 650 | 0.27122 | 603 | 3015 | 50.25 | 479.1008 | 918.9541 | 651.5634 | 0.17928 | 508.5707 | 0.5677 | 0.56967
604 | 3020 | 50.3333 | 910.6592 | 919.2016 | 213.5603 | 1591.4691 | 1805.0294 | 650 | 0.27062 | 604 | 3020 | 50.3333 | 479.6704 | 919.2016 | 651.9526 | 0.17917 | 509.1384 | 0.56692 | 0.56894
605 | 3025 | 50.4167 | 910.9298 | 919.4486 | 212.9708 | 1588.1139 | 1801.0847 | 650 | 0.27003 | 605 | 3025 | 50.4167 | 480.2394 | 919.4486 | 652.3423 | 0.17907 | 509.7053 | 0.56614 | 0.5682
606 | 3030 | 50.5 | 911.1998 | 919.6953 | 212.386 | 1584.7858 | 1797.1718 | 650 | 0.26944 | 606 | 3030 | 50.5 | 480.8076 | 919.6953 | 652.7325 | 0.17896 | 510.2715 | 0.56536 | 0.56747
607 | 3035 | 50.5833 | 911.4693 | 919.9415 | 211.8057 | 1581.4843 | 1793.29 | 650 | 0.26886 | 607 | 3035 | 50.5833 | 481.3751 | 919.9415 | 653.1231 | 0.17885 | 510.8368 | 0.56458 | 0.56674
608 | 3040 | 50.6667 | 911.7381 | 920.1873 | 211.2298 | 1578.209 | 1789.4388 | 650 | 0.26828 | 608 | 3040 | 50.6667 | 481.9418 | 920.1873 | 653.5142 | 0.17875 | 511.4014 | 0.5638 | 0.56601
609 | 3045 | 50.75 | 912.0064 | 920.4327 | 210.6583 | 1574.9592 | 1785.6175 | 650 | 0.26771 | 609 | 3045 | 50.75 | 482.5078 | 920.4327 | 653.9058 | 0.17864 | 511.9652 | 0.56303 | 0.56528
610 | 3050 | 50.8333 | 912.2741 | 920.6778 | 210.0911 | 1571.7345 | 1781.8256 | 650 | 0.26714 | 610 | 3050 | 50.8333 | 483.0731 | 920.6778 | 654.2978 | 0.17853 | 512.5282 | 0.56225 | 0.56455
611 | 3055 | 50.9167 | 912.5413 | 920.9224 | 209.5281 | 1568.5343 | 1778.0625 | 650 | 0.26658 | 611 | 3055 | 50.9167 | 483.6376 | 920.9224 | 654.6903 | 0.17842 | 513.0905 | 0.56148 | 0.56383
612 | 3060 | 51 | 912.8078 | 921.1666 | 208.9693 | 1565.3583 | 1774.3275 | 650 | 0.26602 | 612 | 3060 | 51 | 484.2015 | 921.1666 | 655.0833 | 0.17832 | 513.652 | 0.5607 | 0.5631
613 | 3065 | 51.0833 | 913.0739 | 921.4104 | 208.4145 | 1562.2058 | 1770.6203 | 650 | 0.26546 | 613 | 3065 | 51.0833 | 484.7646 | 921.4104 | 655.4767 | 0.17821 | 514.2127 | 0.55993 | 0.56237
614 | 3070 | 51.1667 | 913.3393 | 921.6539 | 207.8637 | 1559.0765 | 1766.9402 | 650 | 0.26491 | 614 | 3070 | 51.1667 | 485.3269 | 921.6539 | 655.8706 | 0.1781 | 514.7726 | 0.55916 | 0.56165
615 | 3075 | 51.25 | 913.6042 | 921.8969 | 207.3168 | 1555.97 | 1763.2867 | 650 | 0.26436 | 615 | 3075 | 51.25 | 485.8886 | 921.8969 | 656.265 | 0.178 | 515.3318 | 0.55839 | 0.56092
616 | 3080 | 51.3333 | 913.8686 | 922.1395 | 206.7737 | 1552.8856 | 1759.6594 | 650 | 0.26382 | 616 | 3080 | 51.3333 | 486.4495 | 922.1395 | 656.6598 | 0.17789 | 515.8901 | 0.55762 | 0.5602
617 | 3085 | 51.4167 | 914.1324 | 922.3818 | 206.2345 | 1549.8232 | 1756.0577 | 650 | 0.26328 | 617 | 3085 | 51.4167 | 487.0097 | 922.3818 | 657.0551 | 0.17778 | 516.4478 | 0.55685 | 0.55948
618 | 3090 | 51.5 | 914.3957 | 922.6236 | 205.699 | 1546.7822 | 1752.4812 | 650 | 0.26274 | 618 | 3090 | 51.5 | 487.5692 | 922.6236 | 657.4509 | 0.17768 | 517.0046 | 0.55608 | 0.55875
619 | 3095 | 51.5833 | 914.6584 | 922.8651 | 205.1671 | 1543.7622 | 1748.9294 | 650 | 0.26221 | 619 | 3095 | 51.5833 | 488.1279 | 922.8651 | 657.8471 | 0.17757 | 517.5607 | 0.55532 | 0.55803
620 | 3100 | 51.6667 | 914.9206 | 923.1062 | 204.6389 | 1540.7629 | 1745.4018 | 650 | 0.26168 | 620 | 3100 | 51.6667 | 488.686 | 923.1062 | 658.2438 | 0.17746 | 518.116 | 0.55455 | 0.55731
621 | 3105 | 51.75 | 915.1823 | 923.3469 | 204.1142 | 1537.7839 | 1741.898 | 650 | 0.26116 | 621 | 3105 | 51.75 | 489.2433 | 923.3469 | 658.641 | 0.17735 | 518.6706 | 0.55379 | 0.55659
622 | 3110 | 51.8333 | 915.4435 | 923.5872 | 203.5929 | 1534.8248 | 1738.4177 | 650 | 0.26063 | 622 | 3110 | 51.8333 | 489.7999 | 923.5872 | 659.0386 | 0.17725 | 519.2244 | 0.55303 | 0.55588
623 | 3115 | 51.9167 | 915.7041 | 923.8271 | 203.0751 | 1531.8852 | 1734.9603 | 650 | 0.26012 | 623 | 3115 | 51.9167 | 490.3558 | 923.8271 | 659.4367 | 0.17714 | 519.7774 | 0.55226 | 0.55516
624 | 3120 | 52 | 915.9642 | 924.0667 | 202.5607 | 1528.9648 | 1731.5254 | 650 | 0.2596 | 624 | 3120 | 52 | 490.9109 | 924.0667 | 659.8352 | 0.17703 | 520.3297 | 0.5515 | 0.55444
625 | 3125 | 52.0833 | 916.2238 | 924.3058 | 202.0496 | 1526.0632 | 1728.1128 | 650 | 0.25909 | 625 | 3125 | 52.0833 | 491.4654 | 924.3058 | 660.2342 | 0.17693 | 520.8812 | 0.55074 | 0.55373
626 | 3130 | 52.1667 | 916.4829 | 924.5446 | 201.5417 | 1523.1802 | 1724.7219 | 650 | 0.25858 | 626 | 3130 | 52.1667 | 492.0191 | 924.5446 | 660.6336 | 0.17682 | 521.4319 | 0.54999 | 0.55301
627 | 3135 | 52.25 | 916.7415 | 924.783 | 201.037 | 1520.3153 | 1721.3524 | 650 | 0.25808 | 627 | 3135 | 52.25 | 492.5721 | 924.783 | 661.0335 | 0.17671 | 521.9819 | 0.54923 | 0.5523
628 | 3140 | 52.3333 | 916.9996 | 925.021 | 200.5356 | 1517.4683 | 1718.0039 | 650 | 0.25757 | 628 | 3140 | 52.3333 | 493.1244 | 925.021 | 661.4339 | 0.17661 | 522.5311 | 0.54847 | 0.55158
629 | 3145 | 52.4167 | 917.2572 | 925.2586 | 200.0372 | 1514.6389 | 1714.6761 | 650 | 0.25708 | 629 | 3145 | 52.4167 | 493.676 | 925.2586 | 661.8347 | 0.1765 | 523.0796 | 0.54772 | 0.55087
630 | 3150 | 52.5 | 917.5142 | 925.4959 | 199.5419 | 1511.8267 | 1711.3686 | 650 | 0.25658 | 630 | 3150 | 52.5 | 494.2268 | 925.4959 | 662.2359 | 0.17639 | 523.6273 | 0.54696 | 0.55016
631 | 3155 | 52.5833 | 917.7708 | 925.7328 | 199.0496 | 1509.0315 | 1708.0811 | 650 | 0.25609 | 631 | 3155 | 52.5833 | 494.777 | 925.7328 | 662.6376 | 0.17628 | 524.1743 | 0.54621 | 0.54945
632 | 3160 | 52.6667 | 918.0269 | 925.9693 | 198.5603 | 1506.253 | 1704.8133 | 650 | 0.2556 | 632 | 3160 | 52.6667 | 495.3265 | 925.9693 | 663.0398 | 0.17618 | 524.7205 | 0.54546 | 0.54874
633 | 3165 | 52.75 | 918.2825 | 926.2055 | 198.0739 | 1503.4909 | 1701.5648 | 650 | 0.25511 | 633 | 3165 | 52.75 | 495.8752 | 926.2055 | 663.4424 | 0.17607 | 525.2659 | 0.54471 | 0.54803
634 | 3170 | 52.8333 | 918.5376 | 926.4412 | 197.5904 | 1500.7449 | 1698.3353 | 650 | 0.25463 | 634 | 3170 | 52.8333 | 496.4232 | 926.4412 | 663.8454 | 0.17596 | 525.8106 | 0.54395 | 0.54732
635 | 3175 | 52.9167 | 918.7922 | 926.6766 | 197.1097 | 1498.0148 | 1695.1246 | 650 | 0.25414 | 635 | 3175 | 52.9167 | 496.9705 | 926.6766 | 664.249 | 0.17586 | 526.3546 | 0.54321 | 0.54661
636 | 3180 | 53 | 919.0464 | 926.9116 | 196.6319 | 1495.3003 | 1691.9322 | 650 | 0.25367 | 636 | 3180 | 53 | 497.5172 | 926.9116 | 664.6529 | 0.17575 | 526.8978 | 0.54246 | 0.54591
637 | 3185 | 53.0833 | 919.3 | 927.1463 | 196.1568 | 1492.6012 | 1688.758 | 650 | 0.25319 | 637 | 3185 | 53.0833 | 498.0631 | 927.1463 | 665.0573 | 0.17564 | 527.4403 | 0.54171 | 0.5452
638 | 3190 | 53.1667 | 919.5532 | 927.3806 | 195.6844 | 1489.9171 | 1685.6016 | 650 | 0.25272 | 638 | 3190 | 53.1667 | 498.6083 | 927.3806 | 665.4622 | 0.17554 | 527.982 | 0.54096 | 0.5445
639 | 3195 | 53.25 | 919.8059 | 927.6145 | 195.2147 | 1487.248 | 1682.4627 | 650 | 0.25225 | 639 | 3195 | 53.25 | 499.1528 | 927.6145 | 665.8674 | 0.17543 | 528.5229 | 0.54022 | 0.54379
640 | 3200 | 53.3333 | 920.0582 | 927.8481 | 194.7477 | 1484.5935 | 1679.3412 | 650 | 0.25178 | 640 | 3200 | 53.3333 | 499.6966 | 927.8481 | 666.2732 | 0.17532 | 529.0632 | 0.53948 | 0.54309
641 | 3205 | 53.4167 | 920.31 | 928.0813 | 194.2833 | 1481.9533 | 1676.2366 | 650 | 0.25131 | 641 | 3205 | 53.4167 | 500.2397 | 928.0813 | 666.6794 | 0.17522 | 529.6026 | 0.53873 | 0.54239
642 | 3210 | 53.5 | 920.5613 | 928.3141 | 193.8215 | 1479.3274 | 1673.1489 | 650 | 0.25085 | 642 | 3210 | 53.5 | 500.782 | 928.3141 | 667.086 | 0.17511 | 530.1414 | 0.53799 | 0.54169
643 | 3215 | 53.5833 | 920.8121 | 928.5466 | 193.3622 | 1476.7155 | 1670.0776 | 650 | 0.25039 | 643 | 3215 | 53.5833 | 501.3237 | 928.5466 | 667.493 | 0.175 | 530.6794 | 0.53725 | 0.54099
644 | 3220 | 53.6667 | 921.0625 | 928.7787 | 192.9054 | 1474.1173 | 1667.0227 | 650 | 0.24993 | 644 | 3220 | 53.6667 | 501.8647 | 928.7787 | 667.9005 | 0.1749 | 531.2166 | 0.53651 | 0.54029
645 | 3225 | 53.75 | 921.3125 | 929.0105 | 192.451 | 1471.5327 | 1663.9837 | 650 | 0.24948 | 645 | 3225 | 53.75 | 502.405 | 929.0105 | 668.3085 | 0.17479 | 531.7531 | 0.53577 | 0.53959
646 | 3230 | 53.8333 | 921.5619 | 929.2419 | 191.9992 | 1468.9614 | 1660.9606 | 650 | 0.24902 | 646 | 3230 | 53.8333 | 502.9446 | 929.2419 | 668.7168 | 0.17468 | 532.2889 | 0.53504 | 0.53889
647 | 3235 | 53.9167 | 921.8109 | 929.4729 | 191.5497 | 1466.4033 | 1657.953 | 650 | 0.24857 | 647 | 3235 | 53.9167 | 503.4835 | 929.4729 | 669.1256 | 0.17458 | 532.8239 | 0.5343 | 0.5382
648 | 3240 | 54 | 922.0595 | 929.7036 | 191.1026 | 1463.8582 | 1654.9608 | 650 | 0.24812 | 648 | 3240 | 54 | 504.0217 | 929.7036 | 669.5349 | 0.17447 | 533.3582 | 0.53356 | 0.5375
649 | 3245 | 54.0833 | 922.3076 | 929.934 | 190.6579 | 1461.3258 | 1651.9837 | 650 | 0.24768 | 649 | 3245 | 54.0833 | 504.5592 | 929.934 | 669.9446 | 0.17436 | 533.8918 | 0.53283 | 0.53681
650 | 3250 | 54.1667 | 922.5553 | 930.1639 | 190.2155 | 1458.8061 | 1649.0215 | 650 | 0.24723 | 650 | 3250 | 54.1667 | 505.096 | 930.1639 | 670.3547 | 0.17426 | 534.4246 | 0.5321 | 0.53611
651 | 3255 | 54.25 | 922.8026 | 930.3936 | 189.7753 | 1456.2988 | 1646.0741 | 650 | 0.24679 | 651 | 3255 | 54.25 | 505.6321 | 930.3936 | 670.7652 | 0.17415 | 534.9567 | 0.53136 | 0.53542
652 | 3260 | 54.3333 | 923.0493 | 930.6228 | 189.3375 | 1453.8037 | 1643.1412 | 650 | 0.24635 | 652 | 3260 | 54.3333 | 506.1675 | 930.6228 | 671.1762 | 0.17404 | 535.4881 | 0.53063 | 0.53473
653 | 3265 | 54.4167 | 923.2957 | 930.8518 | 188.9018 | 1451.3207 | 1640.2226 | 650 | 0.24591 | 653 | 3265 | 54.4167 | 506.7023 | 930.8518 | 671.5876 | 0.17394 | 536.0187 | 0.5299 | 0.53404
654 | 3270 | 54.5 | 923.5416 | 931.0803 | 188.4684 | 1448.8497 | 1637.3181 | 650 | 0.24548 | 654 | 3270 | 54.5 | 507.2363 | 931.0803 | 671.9995 | 0.17383 | 536.5486 | 0.52917 | 0.53335
655 | 3275 | 54.5833 | 923.7871 | 931.3086 | 188.0372 | 1446.3904 | 1634.4275 | 650 | 0.24504 | 655 | 3275 | 54.5833 | 507.7696 | 931.3086 | 672.4117 | 0.17372 | 537.0778 | 0.52845 | 0.53266
656 | 3280 | 54.6667 | 924.0321 | 931.5364 | 187.6081 | 1443.9426 | 1631.5508 | 650 | 0.24461 | 656 | 3280 | 54.6667 | 508.3023 | 931.5364 | 672.8244 | 0.17362 | 537.6062 | 0.52772 | 0.53197
657 | 3285 | 54.75 | 924.2767 | 931.764 | 187.1812 | 1441.5064 | 1628.6875 | 650 | 0.24418 | 657 | 3285 | 54.75 | 508.8343 | 931.764 | 673.2376 | 0.17351 | 538.134 | 0.52699 | 0.53128
658 | 3290 | 54.8333 | 924.5209 | 931.9912 | 186.7563 | 1439.0814 | 1625.8377 | 650 | 0.24376 | 658 | 3290 | 54.8333 | 509.3655 | 931.9912 | 673.6511 | 0.1734 | 538.6609 | 0.52627 | 0.53059
659 | 3295 | 54.9167 | 924.7647 | 932.218 | 186.3336 | 1436.6676 | 1623.0012 | 650 | 0.24333 | 659 | 3295 | 54.9167 | 509.8961 | 932.218 | 674.0651 | 0.1733 | 539.1872 | 0.52555 | 0.52991
660 | 3300 | 55 | 925.008 | 932.4445 | 185.9128 | 1434.2648 | 1620.1777 | 650 | 0.24291 | 660 | 3300 | 55 | 510.426 | 932.4445 | 674.4795 | 0.17319 | 539.7128 | 0.52482 | 0.52922
661 | 3305 | 55.0833 | 925.2509 | 932.6707 | 185.4942 | 1431.8729 | 1617.3671 | 650 | 0.24249 | 661 | 3305 | 55.0833 | 510.9553 | 932.6707 | 674.8943 | 0.17308 | 540.2376 | 0.5241 | 0.52854
662 | 3310 | 55.1667 | 925.4934 | 932.8965 | 185.0775 | 1429.4917 | 1614.5692 | 650 | 0.24207 | 662 | 3310 | 55.1667 | 511.4838 | 932.8965 | 675.3095 | 0.17298 | 540.7617 | 0.52338 | 0.52786
663 | 3315 | 55.25 | 925.7355 | 933.122 | 184.6629 | 1427.1211 | 1611.784 | 650 | 0.24165 | 663 | 3315 | 55.25 | 512.0117 | 933.122 | 675.7252 | 0.17287 | 541.2851 | 0.52266 | 0.52717
664 | 3320 | 55.3333 | 925.9771 | 933.3471 | 184.2502 | 1424.761 | 1609.0111 | 650 | 0.24123 | 664 | 3320 | 55.3333 | 512.5388 | 933.3471 | 676.1413 | 0.17276 | 541.8077 | 0.52194 | 0.52649
665 | 3325 | 55.4167 | 926.2184 | 933.5719 | 183.8394 | 1422.4112 | 1606.2506 | 650 | 0.24082 | 665 | 3325 | 55.4167 | 513.0653 | 933.5719 | 676.5578 | 0.17266 | 542.3297 | 0.52123 | 0.52581
666 | 3330 | 55.5 | 926.4592 | 933.7964 | 183.4306 | 1420.0716 | 1603.5022 | 650 | 0.24041 | 666 | 3330 | 55.5 | 513.5911 | 933.7964 | 676.9747 | 0.17255 | 542.8509 | 0.52051 | 0.52513
667 | 3335 | 55.5833 | 926.6996 | 934.0205 | 183.0237 | 1417.7422 | 1600.7659 | 650 | 0.24 | 667 | 3335 | 55.5833 | 514.1163 | 934.0205 | 677.392 | 0.17245 | 543.3714 | 0.5198 | 0.52445
668 | 3340 | 55.6667 | 926.9396 | 934.2443 | 182.6187 | 1415.4227 | 1598.0413 | 650 | 0.23959 | 668 | 3340 | 55.6667 | 514.6407 | 934.2443 | 677.8098 | 0.17234 | 543.8912 | 0.51908 | 0.52378
669 | 3345 | 55.75 | 927.1792 | 934.4678 | 182.2155 | 1413.113 | 1595.3286 | 650 | 0.23918 | 669 | 3345 | 55.75 | 515.1645 | 934.4678 | 678.2279 | 0.17223 | 544.4103 | 0.51837 | 0.5231
670 | 3350 | 55.8333 | 927.4183 | 934.6909 | 181.8142 | 1410.8132 | 1592.6274 | 650 | 0.23878 | 670 | 3350 | 55.8333 | 515.6876 | 934.6909 | 678.6465 | 0.17213 | 544.9287 | 0.51766 | 0.52242
671 | 3355 | 55.9167 | 927.6571 | 934.9137 | 181.4147 | 1408.5229 | 1589.9377 | 650 | 0.23837 | 671 | 3355 | 55.9167 | 516.21 | 934.9137 | 679.0655 | 0.17202 | 545.4463 | 0.51695 | 0.52175
672 | 3360 | 56 | 927.8955 | 935.1362 | 181.0171 | 1406.2422 | 1587.2593 | 650 | 0.23797 | 672 | 3360 | 56 | 516.7318 | 935.1362 | 679.4849 | 0.17191 | 545.9633 | 0.51624 | 0.52107
673 | 3365 | 56.0833 | 928.1335 | 935.3583 | 180.6212 | 1403.9709 | 1584.5921 | 650 | 0.23757 | 673 | 3365 | 56.0833 | 517.2528 | 935.3583 | 679.9047 | 0.17181 | 546.4795 | 0.51553 | 0.5204
674 | 3370 | 56.1667 | 928.371 | 935.5801 | 180.2271 | 1401.709 | 1581.9361 | 650 | 0.23717 | 674 | 3370 | 56.1667 | 517.7732 | 935.5801 | 680.3249 | 0.1717 | 546.995 | 0.51482 | 0.51973
675 | 3375 | 56.25 | 928.6082 | 935.8016 | 179.8348 | 1399.4562 | 1579.291 | 650 | 0.23678 | 675 | 3375 | 56.25 | 518.293 | 935.8016 | 680.7455 | 0.1716 | 547.5098 | 0.51411 | 0.51906
676 | 3380 | 56.3333 | 928.845 | 936.0228 | 179.4442 | 1397.2126 | 1576.6568 | 650 | 0.23638 | 676 | 3380 | 56.3333 | 518.812 | 936.0228 | 681.1666 | 0.17149 | 548.024 | 0.51341 | 0.51839
677 | 3385 | 56.4167 | 929.0814 | 936.2436 | 179.0553 | 1394.978 | 1574.0333 | 650 | 0.23599 | 677 | 3385 | 56.4167 | 519.3304 | 936.2436 | 681.588 | 0.17138 | 548.5374 | 0.5127 | 0.51772
678 | 3390 | 56.5 | 929.3174 | 936.4641 | 178.6681 | 1392.7523 | 1571.4205 | 650 | 0.2356 | 678 | 3390 | 56.5 | 519.8481 | 936.4641 | 682.0098 | 0.17128 | 549.0501 | 0.512 | 0.51705
679 | 3395 | 56.5833 | 929.553 | 936.6843 | 178.2827 | 1390.5355 | 1568.8182 | 650 | 0.23521 | 679 | 3395 | 56.5833 | 520.3652 | 936.6843 | 682.4321 | 0.17117 | 549.5621 | 0.5113 | 0.51638
680 | 3400 | 56.6667 | 929.7882 | 936.9041 | 177.8989 | 1388.3274 | 1566.2263 | 650 | 0.23482 | 680 | 3400 | 56.6667 | 520.8816 | 936.9041 | 682.8547 | 0.17107 | 550.0734 | 0.5106 | 0.51571
681 | 3405 | 56.75 | 930.023 | 937.1237 | 177.5167 | 1386.128 | 1563.6447 | 650 | 0.23443 | 681 | 3405 | 56.75 | 521.3973 | 937.1237 | 683.2778 | 0.17096 | 550.584 | 0.5099 | 0.51505
682 | 3410 | 56.8333 | 930.2574 | 937.3429 | 177.1362 | 1383.9371 | 1561.0734 | 650 | 0.23405 | 682 | 3410 | 56.8333 | 521.9123 | 937.3429 | 683.7012 | 0.17085 | 551.0939 | 0.5092 | 0.51438
683 | 3415 | 56.9167 | 930.4915 | 937.5618 | 176.7574 | 1381.7548 | 1558.5121 | 650 | 0.23366 | 683 | 3415 | 56.9167 | 522.4267 | 937.5618 | 684.1251 | 0.17075 | 551.6031 | 0.5085 | 0.51372
684 | 3420 | 57 | 930.7251 | 937.7803 | 176.3802 | 1379.5808 | 1555.9609 | 650 | 0.23328 | 684 | 3420 | 57 | 522.9404 | 937.7803 | 684.5493 | 0.17064 | 552.1116 | 0.5078 | 0.51305
685 | 3425 | 57.0833 | 930.9584 | 937.9986 | 176.0045 | 1377.4151 | 1553.4196 | 650 | 0.2329 | 685 | 3425 | 57.0833 | 523.4535 | 937.9986 | 684.9739 | 0.17054 | 552.6194 | 0.50711 | 0.51239
686 | 3430 | 57.1667 | 931.1913 | 938.2165 | 175.6305 | 1375.2577 | 1550.8882 | 650 | 0.23252 | 686 | 3430 | 57.1667 | 523.9659 | 938.2165 | 685.399 | 0.17043 | 553.1265 | 0.50641 | 0.51173
687 | 3435 | 57.25 | 931.4238 | 938.4341 | 175.258 | 1373.1084 | 1548.3664 | 650 | 0.23214 | 687 | 3435 | 57.25 | 524.4776 | 938.4341 | 685.8244 | 0.17032 | 553.6329 | 0.50572 | 0.51107
688 | 3440 | 57.3333 | 931.656 | 938.6515 | 174.8871 | 1370.9673 | 1545.8543 | 650 | 0.23176 | 688 | 3440 | 57.3333 | 524.9887 | 938.6515 | 686.2502 | 0.17022 | 554.1386 | 0.50503 | 0.51041
689 | 3445 | 57.4167 | 931.8877 | 938.8684 | 174.5177 | 1368.8341 | 1543.3518 | 650 | 0.23139 | 689 | 3445 | 57.4167 | 525.4991 | 938.8684 | 686.6764 | 0.17011 | 554.6436 | 0.50433 | 0.50975
690 | 3450 | 57.5 | 932.1191 | 939.0851 | 174.1499 | 1366.7088 | 1540.8587 | 650 | 0.23102 | 690 | 3450 | 57.5 | 526.0088 | 939.0851 | 687.103 | 0.17001 | 555.148 | 0.50364 | 0.50909
691 | 3455 | 57.5833 | 932.3501 | 939.3015 | 173.7836 | 1364.5915 | 1538.3751 | 650 | 0.23064 | 691 | 3455 | 57.5833 | 526.5179 | 939.3015 | 687.53 | 0.1699 | 555.6516 | 0.50295 | 0.50844
692 | 3460 | 57.6667 | 932.5808 | 939.5175 | 173.4188 | 1362.4819 | 1535.9007 | 650 | 0.23027 | 692 | 3460 | 57.6667 | 527.0263 | 939.5175 | 687.9574 | 0.1698 | 556.1546 | 0.50227 | 0.50778
693 | 3465 | 57.75 | 932.8111 | 939.7333 | 173.0555 | 1360.38 | 1533.4355 | 650 | 0.2299 | 693 | 3465 | 57.75 | 527.5341 | 939.7333 | 688.3852 | 0.16969 | 556.6568 | 0.50158 | 0.50713
694 | 3470 | 57.8333 | 933.041 | 939.9487 | 172.6937 | 1358.2858 | 1530.9795 | 650 | 0.22953 | 694 | 3470 | 57.8333 | 528.0413 | 939.9487 | 688.8134 | 0.16959 | 557.1584 | 0.50089 | 0.50647
695 | 3475 | 57.9167 | 933.2705 | 940.1638 | 172.3333 | 1356.1992 | 1528.5325 | 650 | 0.22917 | 695 | 3475 | 57.9167 | 528.5477 | 940.1638 | 689.2419 | 0.16948 | 557.6593 | 0.50021 | 0.50582
696 | 3480 | 58 | 933.4997 | 940.3786 | 171.9745 | 1354.1201 | 1526.0945 | 650 | 0.2288 | 696 | 3480 | 58 | 529.0535 | 940.3786 | 689.6708 | 0.16937 | 558.1595 | 0.49952 | 0.50517
697 | 3485 | 58.0833 | 933.7285 | 940.5931 | 171.617 | 1352.0484 | 1523.6655 | 650 | 0.22844 | 697 | 3485 | 58.0833 | 529.5587 | 940.5931 | 690.1001 | 0.16927 | 558.659 | 0.49884 | 0.50451
698 | 3490 | 58.1667 | 933.9569 | 940.8073 | 171.261 | 1349.9842 | 1521.2452 | 650 | 0.22807 | 698 | 3490 | 58.1667 | 530.0632 | 940.8073 | 690.5298 | 0.16916 | 559.1579 | 0.49816 | 0.50386
699 | 3495 | 58.25 | 934.185 | 941.0212 | 170.9065 | 1347.9273 | 1518.8337 | 650 | 0.22771 | 699 | 3495 | 58.25 | 530.5671 | 941.0212 | 690.9599 | 0.16906 | 559.656 | 0.49748 | 0.50321
700 | 3500 | 58.3333 | 934.4127 | 941.2348 | 170.5533 | 1345.8776 | 1516.4309 | 650 | 0.22735 | 700 | 3500 | 58.3333 | 531.0703 | 941.2348 | 691.3904 | 0.16895 | 560.1535 | 0.4968 | 0.50257
701 | 3505 | 58.4167 | 934.64 | 941.4481 | 170.2016 | 1343.8351 | 1514.0367 | 650 | 0.22699 | 701 | 3505 | 58.4167 | 531.5729 | 941.4481 | 691.8212 | 0.16885 | 560.6503 | 0.49612 | 0.50192
702 | 3510 | 58.5 | 934.867 | 941.6611 | 169.8512 | 1341.7999 | 1511.6511 | 650 | 0.22664 | 702 | 3510 | 58.5 | 532.0748 | 941.6611 | 692.2524 | 0.16874 | 561.1464 | 0.49544 | 0.50127
703 | 3515 | 58.5833 | 935.0937 | 941.8738 | 169.5023 | 1339.7717 | 1509.2739 | 650 | 0.22628 | 703 | 3515 | 58.5833 | 532.5761 | 941.8738 | 692.684 | 0.16864 | 561.6419 | 0.49477 | 0.50062
704 | 3520 | 58.6667 | 935.32 | 942.0861 | 169.1547 | 1337.7505 | 1506.9052 | 650 | 0.22593 | 704 | 3520 | 58.6667 | 533.0767 | 942.0861 | 693.116 | 0.16853 | 562.1366 | 0.49409 | 0.49998
705 | 3525 | 58.75 | 935.5459 | 942.2982 | 168.8085 | 1335.7363 | 1504.5448 | 650 | 0.22557 | 705 | 3525 | 58.75 | 533.5767 | 942.2982 | 693.5483 | 0.16843 | 562.6307 | 0.49342 | 0.49934
706 | 3530 | 58.8333 | 935.7714 | 942.51 | 168.4636 | 1333.7291 | 1502.1926 | 650 | 0.22522 | 706 | 3530 | 58.8333 | 534.076 | 942.51 | 693.981 | 0.16832 | 563.1241 | 0.49274 | 0.49869
707 | 3535 | 58.9167 | 935.9967 | 942.7215 | 168.12 | 1331.7287 | 1499.8487 | 650 | 0.22487 | 707 | 3535 | 58.9167 | 534.5747 | 942.7215 | 694.4141 | 0.16822 | 563.6169 | 0.49207 | 0.49805
708 | 3540 | 59 | 936.2215 | 942.9326 | 167.7778 | 1329.7351 | 1497.513 | 650 | 0.22452 | 708 | 3540 | 59 | 535.0727 | 942.9326 | 694.8475 | 0.16811 | 564.109 | 0.4914 | 0.49741
709 | 3545 | 59.0833 | 936.446 | 943.1435 | 167.437 | 1327.7483 | 1495.1853 | 650 | 0.22417 | 709 | 3545 | 59.0833 | 535.5701 | 943.1435 | 695.2814 | 0.16801 | 564.6004 | 0.49073 | 0.49677
710 | 3550 | 59.1667 | 936.6702 | 943.3541 | 167.0974 | 1325.7683 | 1492.8657 | 650 | 0.22382 | 710 | 3550 | 59.1667 | 536.0669 | 943.3541 | 695.7156 | 0.1679 | 565.0911 | 0.49006 | 0.49613
711 | 3555 | 59.25 | 936.894 | 943.5644 | 166.7592 | 1323.7949 | 1490.554 | 650 | 0.22347 | 711 | 3555 | 59.25 | 536.563 | 943.5644 | 696.1501 | 0.1678 | 565.5811 | 0.48939 | 0.49549
712 | 3560 | 59.3333 | 937.1175 | 943.7744 | 166.4222 | 1321.8281 | 1488.2503 | 650 | 0.22313 | 712 | 3560 | 59.3333 | 537.0585 | 943.7744 | 696.585 | 0.16769 | 566.0705 | 0.48872 | 0.49485
713 | 3565 | 59.4167 | 937.3406 | 943.9841 | 166.0865 | 1319.8679 | 1485.9544 | 650 | 0.22278 | 713 | 3565 | 59.4167 | 537.5534 | 943.9841 | 697.0203 | 0.16759 | 566.5593 | 0.48806 | 0.49422
714 | 3570 | 59.5 | 937.5634 | 944.1935 | 165.7521 | 1317.9142 | 1483.6663 | 650 | 0.22244 | 714 | 3570 | 59.5 | 538.0476 | 944.1935 | 697.456 | 0.16748 | 567.0473 | 0.48739 | 0.49358
715 | 3575 | 59.5833 | 937.7859 | 944.4026 | 165.419 | 1315.967 | 1481.386 | 650 | 0.2221 | 715 | 3575 | 59.5833 | 538.5412 | 944.4026 | 697.892 | 0.16738 | 567.5347 | 0.48673 | 0.49294
716 | 3580 | 59.6667 | 938.008 | 944.6114 | 165.0872 | 1314.0262 | 1479.1133 | 650 | 0.22176 | 716 | 3580 | 59.6667 | 539.0341 | 944.6114 | 698.3284 | 0.16728 | 568.0214 | 0.48607 | 0.49231
717 | 3585 | 59.75 | 938.2297 | 944.82 | 164.7565 | 1312.0918 | 1476.8483 | 650 | 0.22142 | 717 | 3585 | 59.75 | 539.5264 | 944.82 | 698.7651 | 0.16717 | 568.5075 | 0.4854 | 0.49168
718 | 3590 | 59.8333 | 938.4511 | 945.0282 | 164.4272 | 1310.1637 | 1474.5909 | 650 | 0.22108 | 718 | 3590 | 59.8333 | 540.0181 | 945.0282 | 699.2022 | 0.16707 | 568.9929 | 0.48474 | 0.49104
719 | 3595 | 59.9167 | 938.6722 | 945.2362 | 164.0991 | 1308.242 | 1472.341 | 650 | 0.22074 | 719 | 3595 | 59.9167 | 540.5092 | 945.2362 | 699.6396 | 0.16696 | 569.4776 | 0.48408 | 0.49041
720 | 3600 | 60 | 938.893 | 945.4438 | 163.7721 | 1306.3265 | 1470.0986 | 650 | 0.22041 | 720 | 3600 | 60 | 540.9996 | 945.4438 | 700.0775 | 0.16686 | 569.9617 | 0.48342 | 0.48978
721 | 3605 | 60.0833 | 939.1134 | 945.6512 | 163.4465 | 1304.4172 | 1467.8637 | 650 | 0.22007 | 721 | 3605 | 60.0833 | 541.4893 | 945.6512 | 700.5156 | 0.16675 | 570.4452 | 0.48277 | 0.48915
722 | 3610 | 60.1667 | 939.3334 | 945.8583 | 163.122 | 1302.5141 | 1465.6361 | 650 | 0.21974 | 722 | 3610 | 60.1667 | 541.9785 | 945.8583 | 700.9541 | 0.16665 | 570.9279 | 0.48211 | 0.48853
723 | 3615 | 60.25 | 939.5532 | 946.0651 | 162.7987 | 1300.6171 | 1463.4158 | 650 | 0.2194 | 723 | 3615 | 60.25 | 542.467 | 946.0651 | 701.393 | 0.16654 | 571.41 | 0.48146 | 0.4879
724 | 3620 | 60.3333 | 939.7726 | 946.2716 | 162.4766 | 1298.7262 | 1461.2028 | 650 | 0.21907 | 724 | 3620 | 60.3333 | 542.9549 | 946.2716 | 701.8322 | 0.16644 | 571.8915 | 0.4808 | 0.48727
725 | 3625 | 60.4167 | 939.9917 | 946.4779 | 162.1558 | 1296.8413 | 1458.9971 | 650 | 0.21874 | 725 | 3625 | 60.4167 | 543.4422 | 946.4779 | 702.2718 | 0.16634 | 572.3723 | 0.48015 | 0.48664
726 | 3630 | 60.5 | 940.2104 | 946.6838 | 161.8361 | 1294.9625 | 1456.7986 | 650 | 0.21841 | 726 | 3630 | 60.5 | 543.9288 | 946.6838 | 702.7117 | 0.16623 | 572.8524 | 0.4795 | 0.48602
727 | 3635 | 60.5833 | 940.4288 | 946.8895 | 161.5175 | 1293.0896 | 1454.6072 | 650 | 0.21808 | 727 | 3635 | 60.5833 | 544.4149 | 946.8895 | 703.152 | 0.16613 | 573.3319 | 0.47884 | 0.4854
728 | 3640 | 60.6667 | 940.6469 | 947.0949 | 161.2002 | 1291.2227 | 1452.4228 | 650 | 0.21776 | 728 | 3640 | 60.6667 | 544.9003 | 947.0949 | 703.5926 | 0.16602 | 573.8108 | 0.47819 | 0.48477
729 | 3645 | 60.75 | 940.8647 | 947.3 | 160.8839 | 1289.3616 | 1450.2456 | 650 | 0.21743 | 729 | 3645 | 60.75 | 545.385 | 947.3 | 704.0336 | 0.16592 | 574.289 | 0.47754 | 0.48415
730 | 3650 | 60.8333 | 941.0821 | 947.5048 | 160.5689 | 1287.5065 | 1448.0754 | 650 | 0.2171 | 730 | 3650 | 60.8333 | 545.8692 | 947.5048 | 704.4749 | 0.16582 | 574.7665 | 0.4769 | 0.48353
731 | 3655 | 60.9167 | 941.2992 | 947.7094 | 160.255 | 1285.6571 | 1445.9121 | 650 | 0.21678 | 731 | 3655 | 60.9167 | 546.3527 | 947.7094 | 704.9166 | 0.16571 | 575.2434 | 0.47625 | 0.48291
732 | 3660 | 61 | 941.516 | 947.9137 | 159.9422 | 1283.8135 | 1443.7557 | 650 | 0.21646 | 732 | 3660 | 61 | 546.8356 | 947.9137 | 705.3586 | 0.16561 | 575.7197 | 0.4756 | 0.48229
733 | 3665 | 61.0833 | 941.7324 | 948.1176 | 159.6305 | 1281.9757 | 1441.6062 | 650 | 0.21613 | 733 | 3665 | 61.0833 | 547.3179 | 948.1176 | 705.8009 | 0.1655 | 576.1953 | 0.47496 | 0.48167
734 | 3670 | 61.1667 | 941.9486 | 948.3214 | 159.32 | 1280.1436 | 1439.4636 | 650 | 0.21581 | 734 | 3670 | 61.1667 | 547.7996 | 948.3214 | 706.2436 | 0.1654 | 576.6702 | 0.47431 | 0.48105
735 | 3675 | 61.25 | 942.1644 | 948.5248 | 159.0106 | 1278.3171 | 1437.3277 | 650 | 0.21549 | 735 | 3675 | 61.25 | 548.2806 | 948.5248 | 706.6866 | 0.1653 | 577.1445 | 0.47367 | 0.48044
736 | 3680 | 61.3333 | 942.3799 | 948.728 | 158.7023 | 1276.4963 | 1435.1987 | 650 | 0.21517 | 736 | 3680 | 61.3333 | 548.7611 | 948.728 | 707.13 | 0.16519 | 577.6182 | 0.47303 | 0.47982
737 | 3685 | 61.4167 | 942.595 | 948.9308 | 158.3951 | 1274.6812 | 1433.0763 | 650 | 0.21486 | 737 | 3685 | 61.4167 | 549.2409 | 948.9308 | 707.5737 | 0.16509 | 578.0912 | 0.47239 | 0.47921
738 | 3690 | 61.5 | 942.8099 | 949.1335 | 158.089 | 1272.8716 | 1430.9606 | 650 | 0.21454 | 738 | 3690 | 61.5 | 549.7201 | 949.1335 | 708.0177 | 0.16499 | 578.5636 | 0.47175 | 0.47859
739 | 3695 | 61.5833 | 943.0244 | 949.3358 | 157.784 | 1271.0675 | 1428.8515 | 650 | 0.21422 | 739 | 3695 | 61.5833 | 550.1987 | 949.3358 | 708.4621 | 0.16488 | 579.0354 | 0.47111 | 0.47798
740 | 3700 | 61.6667 | 943.2387 | 949.5379 | 157.4801 | 1269.269 | 1426.749 | 650 | 0.21391 | 740 | 3700 | 61.6667 | 550.6767 | 949.5379 | 708.9068 | 0.16478 | 579.5065 | 0.47047 | 0.47737
741 | 3705 | 61.75 | 943.4526 | 949.7397 | 157.1772 | 1267.4759 | 1424.6531 | 650 | 0.21359 | 741 | 3705 | 61.75 | 551.154 | 949.7397 | 709.3518 | 0.16468 | 579.977 | 0.46984 | 0.47676
742 | 3710 | 61.8333 | 943.6662 | 949.9412 | 156.8754 | 1265.6883 | 1422.5637 | 650 | 0.21328 | 742 | 3710 | 61.8333 | 551.6308 | 949.9412 | 709.7972 | 0.16457 | 580.4468 | 0.4692 | 0.47615
743 | 3715 | 61.9167 | 943.8794 | 950.1424 | 156.5747 | 1263.9061 | 1420.4808 | 650 | 0.21297 | 743 | 3715 | 61.9167 | 552.1069 | 950.1424 | 710.2429 | 0.16447 | 580.916 | 0.46857 | 0.47554
744 | 3720 | 62 | 944.0924 | 950.3434 | 156.2751 | 1262.1293 | 1418.4044 | 650 | 0.21266 | 744 | 3720 | 62 | 552.5825 | 950.3434 | 710.6889 | 0.16437 | 581.3846 | 0.46793 | 0.47493
745 | 3725 | 62.0833 | 944.3051 | 950.5441 | 155.9765 | 1260.3578 | 1416.3343 | 650 | 0.21235 | 745 | 3725 | 62.0833 | 553.0574 | 950.5441 | 711.1353 | 0.16426 | 581.8525 | 0.4673 | 0.47432
746 | 3730 | 62.1667 | 944.5174 | 950.7446 | 155.6789 | 1258.5917 | 1414.2706 | 650 | 0.21204 | 746 | 3730 | 62.1667 | 553.5317 | 950.7446 | 711.5819 | 0.16416 | 582.3198 | 0.46667 | 0.47371
747 | 3735 | 62.25 | 944.7294 | 950.9447 | 155.3824 | 1256.8309 | 1412.2133 | 650 | 0.21173 | 747 | 3735 | 62.25 | 554.0054 | 950.9447 | 712.0289 | 0.16406 | 582.7865 | 0.46604 | 0.47311
748 | 3740 | 62.3333 | 944.9412 | 951.1447 | 155.0869 | 1255.0753 | 1410.1622 | 650 | 0.21142 | 748 | 3740 | 62.3333 | 554.4785 | 951.1447 | 712.4763 | 0.16395 | 583.2525 | 0.46541 | 0.4725
749 | 3745 | 62.4167 | 945.1526 | 951.3443 | 154.7924 | 1253.325 | 1408.1175 | 650 | 0.21111 | 749 | 3745 | 62.4167 | 554.951 | 951.3443 | 712.9239 | 0.16385 | 583.7179 | 0.46478 | 0.4719
750 | 3750 | 62.5 | 945.3637 | 951.5437 | 154.499 | 1251.5799 | 1406.0789 | 650 | 0.21081 | 750 | 3750 | 62.5 | 555.4229 | 951.5437 | 713.3719 | 0.16375 | 584.1827 | 0.46415 | 0.4713
751 | 3755 | 62.5833 | 945.5745 | 951.7428 | 154.2066 | 1249.84 | 1404.0466 | 650 | 0.2105 | 751 | 3755 | 62.5833 | 555.8942 | 951.7428 | 713.8202 | 0.16364 | 584.6469 | 0.46353 | 0.47069
752 | 3760 | 62.6667 | 945.785 | 951.9416 | 153.9152 | 1248.1052 | 1402.0204 | 650 | 0.2102 | 752 | 3760 | 62.6667 | 556.3649 | 951.9416 | 714.2688 | 0.16354 | 585.1104 | 0.4629 | 0.47009
753 | 3765 | 62.75 | 945.9952 | 952.1402 | 153.6248 | 1246.3756 | 1400.0004 | 650 | 0.2099 | 753 | 3765 | 62.75 | 556.835 | 952.1402 | 714.7177 | 0.16344 | 585.5733 | 0.46228 | 0.46949
754 | 3770 | 62.8333 | 946.2051 | 952.3385 | 153.3354 | 1244.6511 | 1397.9864 | 650 | 0.2096 | 754 | 3770 | 62.8333 | 557.3045 | 952.3385 | 715.167 | 0.16334 | 586.0356 | 0.46166 | 0.46889
755 | 3775 | 62.9167 | 946.4147 | 952.5366 | 153.047 | 1242.9316 | 1395.9786 | 650 | 0.20929 | 755 | 3775 | 62.9167 | 557.7734 | 952.5366 | 715.6165 | 0.16323 | 586.4972 | 0.46103 | 0.4683
756 | 3780 | 63 | 946.624 | 952.7344 | 152.7596 | 1241.2172 | 1393.9767 | 650 | 0.20899 | 756 | 3780 | 63 | 558.2417 | 952.7344 | 716.0664 | 0.16313 | 586.9583 | 0.46041 | 0.4677
757 | 3785 | 63.0833 | 946.833 | 952.9319 | 152.4731 | 1239.5078 | 1391.9809 | 650 | 0.20869 | 757 | 3785 | 63.0833 | 558.7094 | 952.9319 | 716.5166 | 0.16303 | 587.4187 | 0.45979 | 0.4671
758 | 3790 | 63.1667 | 947.0417 | 953.1292 | 152.1877 | 1237.8034 | 1389.991 | 650 | 0.2084 | 758 | 3790 | 63.1667 | 559.1765 | 953.1292 | 716.9671 | 0.16293 | 587.8785 | 0.45917 | 0.46651
759 | 3795 | 63.25 | 947.2501 | 953.3262 | 151.9032 | 1236.1039 | 1388.0071 | 650 | 0.2081 | 759 | 3795 | 63.25 | 559.643 | 953.3262 | 717.4179 | 0.16282 | 588.3376 | 0.45856 | 0.46591
760 | 3800 | 63.3333 | 947.4582 | 953.523 | 151.6197 | 1234.4094 | 1386.0291 | 650 | 0.2078 | 760 | 3800 | 63.3333 | 560.1089 | 953.523 | 717.8691 | 0.16272 | 588.7962 | 0.45794 | 0.46532
761 | 3805 | 63.4167 | 947.666 | 953.7195 | 151.3371 | 1232.7198 | 1384.057 | 650 | 0.20751 | 761 | 3805 | 63.4167 | 560.5742 | 953.7195 | 718.3205 | 0.16262 | 589.2541 | 0.45732 | 0.46472
762 | 3810 | 63.5 | 947.8735 | 953.9157 | 151.0555 | 1231.0351 | 1382.0907 | 650 | 0.20721 | 762 | 3810 | 63.5 | 561.039 | 953.9157 | 718.7722 | 0.16252 | 589.7115 | 0.45671 | 0.46413
763 | 3815 | 63.5833 | 948.0807 | 954.1117 | 150.7749 | 1229.3553 | 1380.1302 | 650 | 0.20692 | 763 | 3815 | 63.5833 | 561.5031 | 954.1117 | 719.2243 | 0.16242 | 590.1682 | 0.4561 | 0.46354
764 | 3820 | 63.6667 | 948.2876 | 954.3074 | 150.4952 | 1227.6803 | 1378.1755 | 650 | 0.20663 | 764 | 3820 | 63.6667 | 561.9666 | 954.3074 | 719.6767 | 0.16231 | 590.6243 | 0.45548 | 0.46295
765 | 3825 | 63.75 | 948.4943 | 954.5029 | 150.2164 | 1226.0102 | 1376.2266 | 650 | 0.20633 | 765 | 3825 | 63.75 | 562.4296 | 954.5029 | 720.1293 | 0.16221 | 591.0797 | 0.45487 | 0.46236
766 | 3830 | 63.8333 | 948.7006 | 954.6981 | 149.9386 | 1224.3448 | 1374.2834 | 650 | 0.20604 | 766 | 3830 | 63.8333 | 562.8919 | 954.6981 | 720.5823 | 0.16211 | 591.5346 | 0.45426 | 0.46177
767 | 3835 | 63.9167 | 948.9066 | 954.8931 | 149.6617 | 1222.6842 | 1372.3459 | 650 | 0.20575 | 767 | 3835 | 63.9167 | 563.3537 | 954.8931 | 721.0355 | 0.16201 | 591.9889 | 0.45365 | 0.46118
768 | 3840 | 64 | 949.1124 | 955.0878 | 149.3858 | 1221.0283 | 1370.4141 | 650 | 0.20546 | 768 | 3840 | 64 | 563.8149 | 955.0878 | 721.4891 | 0.16191 | 592.4425 | 0.45304 | 0.4606
769 | 3845 | 64.0833 | 949.3178 | 955.2823 | 149.1108 | 1219.3772 | 1368.488 | 650 | 0.20517 | 769 | 3845 | 64.0833 | 564.2755 | 955.2823 | 721.943 | 0.1618 | 592.8956 | 0.45243 | 0.46001
770 | 3850 | 64.1667 | 949.523 | 955.4765 | 148.8367 | 1217.7308 | 1366.5674 | 650 | 0.20488 | 770 | 3850 | 64.1667 | 564.7355 | 955.4765 | 722.3971 | 0.1617 | 593.348 | 0.45183 | 0.45943
771 | 3855 | 64.25 | 949.7279 | 955.6704 | 148.5635 | 1216.089 | 1364.6525 | 650 | 0.2046 | 771 | 3855 | 64.25 | 565.1949 | 955.6704 | 722.8516 | 0.1616 | 593.7998 | 0.45122 | 0.45884
772 | 3860 | 64.3333 | 949.9325 | 955.8641 | 148.2912 | 1214.4519 | 1362.7431 | 650 | 0.20431 | 772 | 3860 | 64.3333 | 565.6538 | 955.8641 | 723.3064 | 0.1615 | 594.251 | 0.45062 | 0.45826
773 | 3865 | 64.4167 | 950.1368 | 956.0576 | 148.0198 | 1212.8194 | 1360.8392 | 650 | 0.20403 | 773 | 3865 | 64.4167 | 566.112 | 956.0576 | 723.7614 | 0.1614 | 594.7017 | 0.45001 | 0.45768
774 | 3870 | 64.5 | 950.3408 | 956.2508 | 147.7493 | 1211.1915 | 1358.9408 | 650 | 0.20374 | 774 | 3870 | 64.5 | 566.5697 | 956.2508 | 724.2168 | 0.1613 | 595.1517 | 0.44941 | 0.4571
775 | 3875 | 64.5833 | 950.5446 | 956.4438 | 147.4797 | 1209.5683 | 1357.048 | 650 | 0.20346 | 775 | 3875 | 64.5833 | 567.0268 | 956.4438 | 724.6724 | 0.16119 | 595.6011 | 0.44881 | 0.45652
776 | 3880 | 64.6667 | 950.748 | 956.6365 | 147.211 | 1207.9495 | 1355.1606 | 650 | 0.20317 | 776 | 3880 | 64.6667 | 567.4833 | 956.6365 | 725.1283 | 0.16109 | 596.0499 | 0.44821 | 0.45594
777 | 3885 | 64.75 | 950.9512 | 956.8289 | 146.9432 | 1206.3354 | 1353.2786 | 650 | 0.20289 | 777 | 3885 | 64.75 | 567.9393 | 956.8289 | 725.5846 | 0.16099 | 596.4981 | 0.44761 | 0.45536
778 | 3890 | 64.8333 | 951.1541 | 957.0212 | 146.6763 | 1204.7257 | 1351.402 | 650 | 0.20261 | 778 | 3890 | 64.8333 | 568.3946 | 957.0212 | 726.0411 | 0.16089 | 596.9457 | 0.44701 | 0.45478
779 | 3895 | 64.9167 | 951.3567 | 957.2131 | 146.4102 | 1203.1206 | 1349.5308 | 650 | 0.20233 | 779 | 3895 | 64.9167 | 568.8494 | 957.2131 | 726.4979 | 0.16079 | 597.3927 | 0.44641 | 0.4542
780 | 3900 | 65 | 951.559 | 957.4048 | 146.145 | 1201.5199 | 1347.6649 | 650 | 0.20205 | 780 | 3900 | 65 | 569.3036 | 957.4048 | 726.955 | 0.16069 | 597.8391 | 0.44582 | 0.45363
781 | 3905 | 65.0833 | 951.7611 | 957.5963 | 145.8807 | 1199.9237 | 1345.8044 | 650 | 0.20177 | 781 | 3905 | 65.0833 | 569.7572 | 957.5963 | 727.4123 | 0.16059 | 598.285 | 0.44522 | 0.45305
782 | 3910 | 65.1667 | 951.9629 | 957.7876 | 145.6173 | 1198.3319 | 1343.9492 | 650 | 0.20149 | 782 | 3910 | 65.1667 | 570.2103 | 957.7876 | 727.87 | 0.16049 | 598.7302 | 0.44463 | 0.45248
783 | 3915 | 65.25 | 952.1644 | 957.9785 | 145.3547 | 1196.7445 | 1342.0992 | 650 | 0.20122 | 783 | 3915 | 65.25 | 570.6628 | 957.9785 | 728.3279 | 0.16039 | 599.1748 | 0.44403 | 0.45191
784 | 3920 | 65.3333 | 952.3656 | 958.1693 | 145.0929 | 1195.1616 | 1340.2545 | 650 | 0.20094 | 784 | 3920 | 65.3333 | 571.1147 | 958.1693 | 728.7862 | 0.16028 | 599.6188 | 0.44344 | 0.45133
785 | 3925 | 65.4167 | 952.5665 | 958.3598 | 144.8321 | 1193.583 | 1338.415 | 650 | 0.20066 | 785 | 3925 | 65.4167 | 571.566 | 958.3598 | 729.2447 | 0.16018 | 600.0623 | 0.44285 | 0.45076
786 | 3930 | 65.5 | 952.7672 | 958.5501 | 144.572 | 1192.0088 | 1336.5808 | 650 | 0.20039 | 786 | 3930 | 65.5 | 572.0168 | 958.5501 | 729.7035 | 0.16008 | 600.5051 | 0.44226 | 0.45019
787 | 3935 | 65.5833 | 952.9676 | 958.7401 | 144.3128 | 1190.4389 | 1334.7517 | 650 | 0.20011 | 787 | 3935 | 65.5833 | 572.467 | 958.7401 | 730.1625 | 0.15998 | 600.9474 | 0.44167 | 0.44962
788 | 3940 | 65.6667 | 953.1677 | 958.9299 | 144.0545 | 1188.8733 | 1332.9278 | 650 | 0.19984 | 788 | 3940 | 65.6667 | 572.9166 | 958.9299 | 730.6219 | 0.15988 | 601.3891 | 0.44108 | 0.44905
789 | 3945 | 65.75 | 953.3675 | 959.1194 | 143.7969 | 1187.312 | 1331.1089 | 650 | 0.19957 | 789 | 3945 | 65.75 | 573.3656 | 959.1194 | 731.0815 | 0.15978 | 601.8301 | 0.44049 | 0.44849
790 | 3950 | 65.8333 | 953.5671 | 959.3087 | 143.5402 | 1185.755 | 1329.2952 | 650 | 0.1993 | 790 | 3950 | 65.8333 | 573.8141 | 959.3087 | 731.5414 | 0.15968 | 602.2706 | 0.43991 | 0.44792
791 | 3955 | 65.9167 | 953.7664 | 959.4978 | 143.2844 | 1184.2023 | 1327.4866 | 650 | 0.19903 | 791 | 3955 | 65.9167 | 574.262 | 959.4978 | 732.0016 | 0.15958 | 602.7105 | 0.43932 | 0.44735
792 | 3960 | 66 | 953.9654 | 959.6866 | 143.0293 | 1182.6537 | 1325.6831 | 650 | 0.19876 | 792 | 3960 | 66 | 574.7094 | 959.6866 | 732.462 | 0.15948 | 603.1499 | 0.43874 | 0.44679
793 | 3965 | 66.0833 | 954.1642 | 959.8752 | 142.7751 | 1181.1095 | 1323.8846 | 650 | 0.19849 | 793 | 3965 | 66.0833 | 575.1562 | 959.8752 | 732.9227 | 0.15938 | 603.5886 | 0.43815 | 0.44622
794 | 3970 | 66.1667 | 954.3627 | 960.0635 | 142.5217 | 1179.5694 | 1322.0911 | 650 | 0.19822 | 794 | 3970 | 66.1667 | 575.6024 | 960.0635 | 733.3837 | 0.15928 | 604.0268 | 0.43757 | 0.44566
795 | 3975 | 66.25 | 954.5609 | 960.2516 | 142.2691 | 1178.0335 | 1320.3026 | 650 | 0.19795 | 795 | 3975 | 66.25 | 576.0481 | 960.2516 | 733.845 | 0.15918 | 604.4643 | 0.43699 | 0.4451
796 | 3980 | 66.3333 | 954.7588 | 960.4395 | 142.0173 | 1176.5017 | 1318.519 | 650 | 0.19768 | 796 | 3980 | 66.3333 | 576.4932 | 960.4395 | 734.3065 | 0.15908 | 604.9013 | 0.43641 | 0.44454
797 | 3985 | 66.4167 | 954.9565 | 960.6272 | 141.7663 | 1174.9741 | 1316.7405 | 650 | 0.19741 | 797 | 3985 | 66.4167 | 576.9377 | 960.6272 | 734.7683 | 0.15898 | 605.3377 | 0.43583 | 0.44397
798 | 3990 | 66.5 | 955.1539 | 960.8146 | 141.5161 | 1173.4507 | 1314.9668 | 650 | 0.19715 | 798 | 3990 | 66.5 | 577.3817 | 960.8146 | 735.2303 | 0.15888 | 605.7736 | 0.43525 | 0.44341
799 | 3995 | 66.5833 | 955.3511 | 961.0017 | 141.2667 | 1171.9313 | 1313.198 | 650 | 0.19688 | 799 | 3995 | 66.5833 | 577.8251 | 961.0017 | 735.6927 | 0.15878 | 606.2088 | 0.43467 | 0.44286
800 | 4000 | 66.6667 | 955.5479 | 961.1887 | 141.0181 | 1170.416 | 1311.4342 | 650 | 0.19662 | 800 | 4000 | 66.6667 | 578.2679 | 961.1887 | 736.1553 | 0.15868 | 606.6435 | 0.4341 | 0.4423
801 | 4005 | 66.75 | 955.7446 | 961.3754 | 140.7703 | 1168.9048 | 1309.6752 | 650 | 0.19636 | 801 | 4005 | 66.75 | 578.7102 | 961.3754 | 736.6181 | 0.15858 | 607.0776 | 0.43352 | 0.44174
802 | 4010 | 66.8333 | 955.9409 | 961.5619 | 140.5233 | 1167.3977 | 1307.921 | 650 | 0.19609 | 802 | 4010 | 66.8333 | 579.152 | 961.5619 | 737.0812 | 0.15848 | 607.5111 | 0.43295 | 0.44118
803 | 4015 | 66.9167 | 956.137 | 961.7481 | 140.277 | 1165.8946 | 1306.1716 | 650 | 0.19583 | 803 | 4015 | 66.9167 | 579.5932 | 961.7481 | 737.5446 | 0.15838 | 607.9441 | 0.43237 | 0.44063
804 | 4020 | 67 | 956.3328 | 961.9341 | 140.0315 | 1164.3955 | 1304.4271 | 650 | 0.19557 | 804 | 4020 | 67 | 580.0338 | 961.9341 | 738.0082 | 0.15828 | 608.3764 | 0.4318 | 0.44007
805 | 4025 | 67.0833 | 956.5284 | 962.1199 | 139.7868 | 1162.9004 | 1302.6873 | 650 | 0.19531 | 805 | 4025 | 67.0833 | 580.4739 | 962.1199 | 738.4721 | 0.15818 | 608.8082 | 0.43123 | 0.43952
806 | 4030 | 67.1667 | 956.7237 | 962.3054 | 139.5429 | 1161.4094 | 1300.9523 | 650 | 0.19505 | 806 | 4030 | 67.1667 | 580.9134 | 962.3054 | 738.9363 | 0.15808 | 609.2395 | 0.43066 | 0.43897
807 | 4035 | 67.25 | 956.9188 | 962.4908 | 139.2997 | 1159.9222 | 1299.222 | 650 | 0.19479 | 807 | 4035 | 67.25 | 581.3524 | 962.4908 | 739.4007 | 0.15798 | 609.6701 | 0.43009 | 0.43842
808 | 4040 | 67.3333 | 957.1136 | 962.6758 | 139.0573 | 1158.4391 | 1297.4964 | 650 | 0.19453 | 808 | 4040 | 67.3333 | 581.7908 | 962.6758 | 739.8654 | 0.15788 | 610.1002 | 0.42952 | 0.43787
809 | 4045 | 67.4167 | 957.3081 | 962.8607 | 138.8157 | 1156.9598 | 1295.7755 | 650 | 0.19427 | 809 | 4045 | 67.4167 | 582.2286 | 962.8607 | 740.3303 | 0.15778 | 610.5297 | 0.42895 | 0.43732
810 | 4050 | 67.5 | 957.5024 | 963.0453 | 138.5748 | 1155.4845 | 1294.0593 | 650 | 0.19401 | 810 | 4050 | 67.5 | 582.666 | 963.0453 | 740.7954 | 0.15769 | 610.9587 | 0.42839 | 0.43677
811 | 4055 | 67.5833 | 957.6964 | 963.2298 | 138.3347 | 1154.0131 | 1292.3478 | 650 | 0.19376 | 811 | 4055 | 67.5833 | 583.1027 | 963.2298 | 741.2609 | 0.15759 | 611.3871 | 0.42782 | 0.43622
812 | 4060 | 67.6667 | 957.8901 | 963.4139 | 138.0953 | 1152.5456 | 1290.6408 | 650 | 0.1935 | 812 | 4060 | 67.6667 | 583.5389 | 963.4139 | 741.7265 | 0.15749 | 611.8149 | 0.42726 | 0.43567
813 | 4065 | 67.75 | 958.0836 | 963.5979 | 137.8566 | 1151.0819 | 1288.9385 | 650 | 0.19325 | 813 | 4065 | 67.75 | 583.9746 | 963.5979 | 742.1925 | 0.15739 | 612.2422 | 0.42669 | 0.43512
814 | 4070 | 67.8333 | 958.2769 | 963.7816 | 137.6187 | 1149.6221 | 1287.2408 | 650 | 0.19299 | 814 | 4070 | 67.8333 | 584.4097 | 963.7816 | 742.6586 | 0.15729 | 612.6689 | 0.42613 | 0.43458
815 | 4075 | 67.9167 | 958.4699 | 963.9651 | 137.3815 | 1148.1661 | 1285.5477 | 650 | 0.19274 | 815 | 4075 | 67.9167 | 584.8443 | 963.9651 | 743.1251 | 0.15719 | 613.095 | 0.42557 | 0.43403
816 | 4080 | 68 | 958.6626 | 964.1484 | 137.1451 | 1146.714 | 1283.8591 | 650 | 0.19248 | 816 | 4080 | 68 | 585.2783 | 964.1484 | 743.5917 | 0.15709 | 613.5206 | 0.42501 | 0.43349
817 | 4085 | 68.0833 | 958.8551 | 964.3315 | 136.9094 | 1145.2656 | 1282.175 | 650 | 0.19223 | 817 | 4085 | 68.0833 | 585.7118 | 964.3315 | 744.0586 | 0.15699 | 613.9456 | 0.42445 | 0.43295
818 | 4090 | 68.1667 | 959.0473 | 964.5143 | 136.6744 | 1143.8211 | 1280.4955 | 650 | 0.19198 | 818 | 4090 | 68.1667 | 586.1448 | 964.5143 | 744.5258 | 0.1569 | 614.37 | 0.42389 | 0.4324
819 | 4095 | 68.25 | 959.2393 | 964.6969 | 136.4402 | 1142.3803 | 1278.8205 | 650 | 0.19173 | 819 | 4095 | 68.25 | 586.5772 | 964.6969 | 744.9932 | 0.1568 | 614.7939 | 0.42333 | 0.43186
820 | 4100 | 68.3333 | 959.431 | 964.8793 | 136.2066 | 1140.9433 | 1277.1499 | 650 | 0.19148 | 820 | 4100 | 68.3333 | 587.009 | 964.8793 | 745.4608 | 0.1567 | 615.2172 | 0.42278 | 0.43132
821 | 4105 | 68.4167 | 959.6225 | 965.0615 | 135.9738 | 1139.51 | 1275.4838 | 650 | 0.19123 | 821 | 4105 | 68.4167 | 587.4404 | 965.0615 | 745.9287 | 0.1566 | 615.64 | 0.42222 | 0.43078
822 | 4110 | 68.5 | 959.8137 | 965.2434 | 135.7417 | 1138.0804 | 1273.8222 | 650 | 0.19098 | 822 | 4110 | 68.5 | 587.8711 | 965.2434 | 746.3968 | 0.1565 | 616.0622 | 0.42166 | 0.43024
823 | 4115 | 68.5833 | 960.0047 | 965.4251 | 135.5103 | 1136.6546 | 1272.1649 | 650 | 0.19073 | 823 | 4115 | 68.5833 | 588.3014 | 965.4251 | 746.8652 | 0.1564 | 616.4839 | 0.42111 | 0.42971
824 | 4120 | 68.6667 | 960.1954 | 965.6066 | 135.2797 | 1135.2324 | 1270.5121 | 650 | 0.19048 | 824 | 4120 | 68.6667 | 588.7311 | 965.6066 | 747.3338 | 0.15631 | 616.905 | 0.42056 | 0.42917
825 | 4125 | 68.75 | 960.3859 | 965.7879 | 135.0497 | 1133.814 | 1268.8637 | 650 | 0.19024 | 825 | 4125 | 68.75 | 589.1603 | 965.7879 | 747.8026 | 0.15621 | 617.3256 | 0.42001 | 0.42863
826 | 4130 | 68.8333 | 960.5762 | 965.969 | 134.8204 | 1132.3992 | 1267.2196 | 650 | 0.18999 | 826 | 4130 | 68.8333 | 589.5889 | 965.969 | 748.2717 | 0.15611 | 617.7456 | 0.41945 | 0.4281
827 | 4135 | 68.9167 | 960.7662 | 966.1498 | 134.5918 | 1130.988 | 1265.5798 | 650 | 0.18974 | 827 | 4135 | 68.9167 | 590.017 | 966.1498 | 748.741 | 0.15601 | 618.165 | 0.4189 | 0.42756
828 | 4140 | 69 | 960.9559 | 966.3305 | 134.364 | 1129.5805 | 1263.9445 | 650 | 0.1895 | 828 | 4140 | 69 | 590.4446 | 966.3305 | 749.2106 | 0.15591 | 618.5839 | 0.41835 | 0.42703
829 | 4145 | 69.0833 | 961.1454 | 966.5109 | 134.1368 | 1128.1766 | 1262.3134 | 650 | 0.18925 | 829 | 4145 | 69.0833 | 590.8716 | 966.5109 | 749.6803 | 0.15582 | 619.0023 | 0.41781 | 0.4265
830 | 4150 | 69.1667 | 961.3347 | 966.6911 | 133.9103 | 1126.7763 | 1260.6866 | 650 | 0.18901 | 830 | 4150 | 69.1667 | 591.2981 | 966.6911 | 750.1503 | 0.15572 | 619.4201 | 0.41726 | 0.42596
831 | 4155 | 69.25 | 961.5237 | 966.871 | 133.6845 | 1125.3796 | 1259.0641 | 650 | 0.18877 | 831 | 4155 | 69.25 | 591.724 | 966.871 | 750.6206 | 0.15562 | 619.8373 | 0.41671 | 0.42543
832 | 4160 | 69.3333 | 961.7124 | 967.0508 | 133.4593 | 1123.9865 | 1257.4458 | 650 | 0.18852 | 832 | 4160 | 69.3333 | 592.1495 | 967.0508 | 751.091 | 0.15552 | 620.2541 | 0.41617 | 0.4249
833 | 4165 | 69.4167 | 961.901 | 967.2303 | 133.2349 | 1122.5969 | 1255.8318 | 650 | 0.18828 | 833 | 4165 | 69.4167 | 592.5744 | 967.2303 | 751.5617 | 0.15543 | 620.6702 | 0.41562 | 0.42437
834 | 4170 | 69.5 | 962.0892 | 967.4097 | 133.0111 | 1121.2109 | 1254.222 | 650 | 0.18804 | 834 | 4170 | 69.5 | 592.9987 | 967.4097 | 752.0326 | 0.15533 | 621.0858 | 0.41508 | 0.42385
835 | 4175 | 69.5833 | 962.2773 | 967.5888 | 132.788 | 1119.8284 | 1252.6165 | 650 | 0.1878 | 835 | 4175 | 69.5833 | 593.4226 | 967.5888 | 752.5038 | 0.15523 | 621.5009 | 0.41454 | 0.42332
836 | 4180 | 69.6667 | 962.4651 | 967.7677 | 132.5656 | 1118.4495 | 1251.0151 | 650 | 0.18756 | 836 | 4180 | 69.6667 | 593.8459 | 967.7677 | 752.9752 | 0.15514 | 621.9155 | 0.414 | 0.42279
837 | 4185 | 69.75 | 962.6526 | 967.9464 | 132.3438 | 1117.074 | 1249.4179 | 650 | 0.18732 | 837 | 4185 | 69.75 | 594.2687 | 967.9464 | 753.4467 | 0.15504 | 622.3295 | 0.41345 | 0.42226
838 | 4190 | 69.8333 | 962.84 | 968.1249 | 132.1228 | 1115.7021 | 1247.8248 | 650 | 0.18708 | 838 | 4190 | 69.8333 | 594.691 | 968.1249 | 753.9186 | 0.15494 | 622.7429 | 0.41292 | 0.42174
839 | 4195 | 69.9167 | 963.027 | 968.3031 | 131.9023 | 1114.3336 | 1246.2359 | 650 | 0.18684 | 839 | 4195 | 69.9167 | 595.1127 | 968.3031 | 754.3906 | 0.15484 | 623.1558 | 0.41238 | 0.42122
840 | 4200 | 70 | 963.2139 | 968.4812 | 131.6826 | 1112.9686 | 1244.6512 | 650 | 0.18661 | 840 | 4200 | 70 | 595.5339 | 968.4812 | 754.8629 | 0.15475 | 623.5682 | 0.41184 | 0.42069
841 | 4205 | 70.0833 | 963.4005 | 968.659 | 131.4634 | 1111.607 | 1243.0705 | 650 | 0.18637 | 841 | 4205 | 70.0833 | 595.9546 | 968.659 | 755.3353 | 0.15465 | 623.98 | 0.4113 | 0.42017
842 | 4210 | 70.1667 | 963.5869 | 968.8367 | 131.245 | 1110.2489 | 1241.4939 | 650 | 0.18613 | 842 | 4210 | 70.1667 | 596.3748 | 968.8367 | 755.808 | 0.15455 | 624.3913 | 0.41077 | 0.41965
843 | 4215 | 70.25 | 963.773 | 969.0141 | 131.0272 | 1108.8942 | 1239.9214 | 650 | 0.1859 | 843 | 4215 | 70.25 | 596.7944 | 969.0141 | 756.2809 | 0.15446 | 624.8021 | 0.41023 | 0.41913
844 | 4220 | 70.3333 | 963.9589 | 969.1913 | 130.81 | 1107.5429 | 1238.3529 | 650 | 0.18566 | 844 | 4220 | 70.3333 | 597.2136 | 969.1913 | 756.7541 | 0.15436 | 625.2123 | 0.4097 | 0.41861
845 | 4225 | 70.4167 | 964.1446 | 969.3683 | 130.5935 | 1106.195 | 1236.7885 | 650 | 0.18543 | 845 | 4225 | 70.4167 | 597.6322 | 969.3683 | 757.2274 | 0.15426 | 625.622 | 0.40916 | 0.41809
846 | 4230 | 70.5 | 964.33 | 969.5451 | 130.3776 | 1104.8505 | 1235.2281 | 650 | 0.18519 | 846 | 4230 | 70.5 | 598.0503 | 969.5451 | 757.701 | 0.15417 | 626.0312 | 0.40863 | 0.41757
847 | 4235 | 70.5833 | 964.5152 | 969.7217 | 130.1624 | 1103.5094 | 1233.6718 | 650 | 0.18496 | 847 | 4235 | 70.5833 | 598.4678 | 969.7217 | 758.1747 | 0.15407 | 626.4398 | 0.4081 | 0.41705
848 | 4240 | 70.6667 | 964.7001 | 969.898 | 129.9478 | 1102.1716 | 1232.1194 | 650 | 0.18473 | 848 | 4240 | 70.6667 | 598.8849 | 969.898 | 758.6487 | 0.15397 | 626.8479 | 0.40757 | 0.41654
849 | 4245 | 70.75 | 964.8849 | 970.0742 | 129.7338 | 1100.8372 | 1230.571 | 650 | 0.1845 | 849 | 4245 | 70.75 | 599.3014 | 970.0742 | 759.1229 | 0.15388 | 627.2555 | 0.40704 | 0.41602
850 | 4250 | 70.8333 | 965.0694 | 970.2502 | 129.5205 | 1099.5061 | 1229.0266 | 650 | 0.18426 | 850 | 4250 | 70.8333 | 599.7174 | 970.2502 | 759.5973 | 0.15378 | 627.6625 | 0.40651 | 0.41551
851 | 4255 | 70.9167 | 965.2536 | 970.4259 | 129.3078 | 1098.1783 | 1227.4861 | 650 | 0.18403 | 851 | 4255 | 70.9167 | 600.1329 | 970.4259 | 760.3082 | 0.15364 | 628.0691 | 0.40586 | 0.41487
852 | 4260 | 71 | 965.4377 | 970.6015 | 129.0957 | 1096.8538 | 1225.9495 | 650 | 0.1838 | 852 | 4260 | 71 | 600.5478 | 970.6015 | 760.5929 | 0.15358 | 628.4749 | 0.40543 | 0.41446
853 | 4265 | 71.0833 | 965.6215 | 970.7768 | 128.8843 | 1095.5326 | 1224.4169 | 650 | 0.18357 | 853 | 4265 | 71.0833 | 600.9623 | 970.7768 | 760.879 | 0.15352 | 628.8804 | 0.40501 | 0.41404
854 | 4270 | 71.1667 | 965.805 | 970.952 | 128.6734 | 1094.2147 | 1222.8881 | 650 | 0.18334 | 854 | 4270 | 71.1667 | 601.3763 | 970.952 | 761.1665 | 0.15347 | 629.2854 | 0.40458 | 0.41363
855 | 4275 | 71.25 | 965.9884 | 971.1269 | 128.4632 | 1092.9 | 1221.3633 | 650 | 0.18311 | 855 | 4275 | 71.25 | 601.7899 | 971.1269 | 761.4555 | 0.15341 | 629.6899 | 0.40416 | 0.41321
856 | 4280 | 71.3333 | 966.1715 | 971.3016 | 128.2536 | 1091.5887 | 1219.8423 | 650 | 0.18289 | 856 | 4280 | 71.3333 | 602.2031 | 971.3016 | 761.746 | 0.15335 | 630.0941 | 0.40373 | 0.4128
857 | 4285 | 71.4167 | 966.3544 | 971.4762 | 128.0446 | 1090.2805 | 1218.3251 | 650 | 0.18266 | 857 | 4285 | 71.4167 | 602.6159 | 971.4762 | 762.0379 | 0.15329 | 630.4978 | 0.40331 | 0.41238
858 | 4290 | 71.5 | 966.537 | 971.6505 | 127.8363 | 1088.9756 | 1216.8119 | 650 | 0.18243 | 858 | 4290 | 71.5 | 603.0283 | 971.6505 | 762.3313 | 0.15323 | 630.9011 | 0.40288 | 0.41197
859 | 4295 | 71.5833 | 966.7195 | 971.8246 | 127.6285 | 1087.6739 | 1215.3024 | 650 | 0.18221 | 859 | 4295 | 71.5833 | 603.4403 | 971.8246 | 762.6262 | 0.15317 | 631.304 | 0.40246 | 0.41155
860 | 4300 | 71.6667 | 966.9017 | 971.9985 | 127.4213 | 1086.3754 | 1213.7967 | 650 | 0.18198 | 860 | 4300 | 71.6667 | 603.8518 | 971.9985 | 762.9227 | 0.15311 | 631.7065 | 0.40203 | 0.41113
861 | 4305 | 71.75 | 967.0836 | 972.1722 | 127.2148 | 1085.0801 | 1212.2949 | 650 | 0.18176 | 861 | 4305 | 71.75 | 604.263 | 972.1722 | 763.2206 | 0.15305 | 632.1085 | 0.4016 | 0.41072
862 | 4310 | 71.8333 | 967.2654 | 972.3458 | 127.0088 | 1083.788 | 1210.7968 | 650 | 0.18153 | 862 | 4310 | 71.8333 | 604.6737 | 972.3458 | 763.5201 | 0.15299 | 632.5101 | 0.40118 | 0.4103
863 | 4315 | 71.9167 | 967.4469 | 972.5191 | 126.8034 | 1082.499 | 1209.3025 | 650 | 0.18131 | 863 | 4315 | 71.9167 | 605.084 | 972.5191 | 763.8212 | 0.15293 | 632.9113 | 0.40075 | 0.40988
864 | 4320 | 72 | 967.6282 | 972.6922 | 126.5987 | 1081.2132 | 1207.8119 | 650 | 0.18108 | 864 | 4320 | 72 | 605.4939 | 972.6922 | 764.1238 | 0.15287 | 633.312 | 0.40032 | 0.40947
865 | 4325 | 72.0833 | 967.8093 | 972.8651 | 126.3945 | 1079.9306 | 1206.3251 | 650 | 0.18086 | 865 | 4325 | 72.0833 | 605.9033 | 972.8651 | 764.4279 | 0.15281 | 633.7124 | 0.39989 | 0.40905
866 | 4330 | 72.1667 | 967.9902 | 973.0378 | 126.1909 | 1078.6511 | 1204.842 | 650 | 0.18064 | 866 | 4330 | 72.1667 | 606.3124 | 973.0378 | 764.7337 | 0.15275 | 634.1122 | 0.39947 | 0.40863
867 | 4335 | 72.25 | 968.1708 | 973.2103 | 125.9879 | 1077.3747 | 1203.3626 | 650 | 0.18042 | 867 | 4335 | 72.25 | 606.721 | 973.2103 | 765.041 | 0.15269 | 634.5117 | 0.39904 | 0.40821
868 | 4340 | 72.3333 | 968.3512 | 973.3827 | 125.7855 | 1076.1014 | 1201.8869 | 650 | 0.18019 | 868 | 4340 | 72.3333 | 607.1292 | 973.3827 | 765.3499 | 0.15263 | 634.9108 | 0.39861 | 0.4078
869 | 4345 | 72.4167 | 968.5314 | 973.5548 | 125.5836 | 1074.8312 | 1200.4148 | 650 | 0.17997 | 869 | 4345 | 72.4167 | 607.537 | 973.5548 | 765.6605 | 0.15256 | 635.3094 | 0.39818 | 0.40738
870 | 4350 | 72.5 | 968.7114 | 973.7267 | 125.3824 | 1073.5641 | 1198.9465 | 650 | 0.17975 | 870 | 4350 | 72.5 | 607.9444 | 973.7267 | 765.9726 | 0.1525 | 635.7075 | 0.39775 | 0.40696
871 | 4355 | 72.5833 | 968.8912 | 973.8984 | 125.1817 | 1072.3 | 1197.4818 | 650 | 0.17953 | 871 | 4355 | 72.5833 | 608.3514 | 973.8984 | 766.2864 | 0.15244 | 636.1053 | 0.39732 | 0.40654
872 | 4360 | 72.6667 | 969.0707 | 974.07 | 124.9816 | 1071.0391 | 1196.0207 | 650 | 0.17932 | 872 | 4360 | 72.6667 | 608.7579 | 974.07 | 766.6019 | 0.15238 | 636.5026 | 0.3969 | 0.40612
873 | 4365 | 72.75 | 969.25 | 974.2413 | 124.7821 | 1069.7812 | 1194.5632 | 650 | 0.1791 | 873 | 4365 | 72.75 | 609.164 | 974.2413 | 766.919 | 0.15231 | 636.8995 | 0.39647 | 0.4057
874 | 4370 | 72.8333 | 969.4291 | 974.4124 | 124.5831 | 1068.5263 | 1193.1094 | 650 | 0.17888 | 874 | 4370 | 72.8333 | 609.5697 | 974.4124 | 767.2378 | 0.15225 | 637.296 | 0.39604 | 0.40528
875 | 4375 | 72.9167 | 969.608 | 974.5834 | 124.3847 | 1067.2744 | 1191.6592 | 650 | 0.17866 | 875 | 4375 | 72.9167 | 609.975 | 974.5834 | 767.5583 | 0.15219 | 637.692 | 0.39561 | 0.40486
876 | 4380 | 73 | 969.7866 | 974.7541 | 124.1869 | 1066.0256 | 1190.2125 | 650 | 0.17844 | 876 | 4380 | 73 | 610.3799 | 974.7541 | 767.8805 | 0.15212 | 638.0876 | 0.39518 | 0.40444
877 | 4385 | 73.0833 | 969.9651 | 974.9247 | 123.9896 | 1064.7798 | 1188.7694 | 650 | 0.17823 | 877 | 4385 | 73.0833 | 610.7843 | 974.9247 | 768.2044 | 0.15206 | 638.4828 | 0.39475 | 0.40402
878 | 4390 | 73.1667 | 970.1433 | 975.095 | 123.7929 | 1063.5369 | 1187.3299 | 650 | 0.17801 | 878 | 4390 | 73.1667 | 611.1883 | 975.095 | 768.53 | 0.152 | 638.8776 | 0.39432 | 0.4036
879 | 4395 | 73.25 | 970.3213 | 975.2652 | 123.5968 | 1062.2971 | 1185.8939 | 650 | 0.1778 | 879 | 4395 | 73.25 | 611.5919 | 975.2652 | 768.8574 | 0.15193 | 639.2719 | 0.39389 | 0.40318
880 | 4400 | 73.3333 | 970.4991 | 975.4352 | 123.4012 | 1061.0602 | 1184.4614 | 650 | 0.17758 | 880 | 4400 | 73.3333 | 611.9951 | 975.4352 | 769.1865 | 0.15187 | 639.6658 | 0.39346 | 0.40276
881 | 4405 | 73.4167 | 970.6767 | 975.605 | 123.2062 | 1059.8263 | 1183.0325 | 650 | 0.17737 | 881 | 4405 | 73.4167 | 612.3979 | 975.605 | 769.5174 | 0.1518 | 640.0592 | 0.39302 | 0.40234
882 | 4410 | 73.5 | 970.8541 | 975.7745 | 123.0117 | 1058.5953 | 1181.607 | 650 | 0.17715 | 882 | 4410 | 73.5 | 612.8002 | 975.7745 | 769.85 | 0.15173 | 640.4522 | 0.39259 | 0.40192
883 | 4415 | 73.5833 | 971.0312 | 975.9439 | 122.8178 | 1057.3673 | 1180.1851 | 650 | 0.17694 | 883 | 4415 | 73.5833 | 613.2021 | 975.9439 | 770.1845 | 0.15167 | 640.8448 | 0.39216 | 0.40149
884 | 4420 | 73.6667 | 971.2082 | 976.1131 | 122.6244 | 1056.1422 | 1178.7666 | 650 | 0.17673 | 884 | 4420 | 73.6667 | 613.6036 | 976.1131 | 770.5207 | 0.1516 | 641.237 | 0.39173 | 0.40107
885 | 4425 | 73.75 | 971.3849 | 976.2822 | 122.4315 | 1054.9201 | 1177.3516 | 650 | 0.17652 | 885 | 4425 | 73.75 | 614.0047 | 976.2822 | 770.8588 | 0.15154 | 641.6287 | 0.3913 | 0.40065
886 | 4430 | 73.8333 | 971.5614 | 976.451 | 122.2392 | 1053.7008 | 1175.94 | 650 | 0.1763 | 886 | 4430 | 73.8333 | 614.4053 | 976.451 | 771.1987 | 0.15147 | 642.02 | 0.39086 | 0.40022
887 | 4435 | 73.9167 | 971.7377 | 976.6196 | 122.0475 | 1052.4844 | 1174.5319 | 650 | 0.17609 | 887 | 4435 | 73.9167 | 614.8056 | 976.6196 | 771.5405 | 0.1514 | 642.4109 | 0.39043 | 0.3998
888 | 4440 | 74 | 971.9138 | 976.7881 | 121.8563 | 1051.2709 | 1173.1272 | 650 | 0.17588 | 888 | 4440 | 74 | 615.2054 | 976.7881 | 771.8841 | 0.15133 | 642.8013 | 0.39 | 0.39938
889 | 4445 | 74.0833 | 972.0897 | 976.9563 | 121.6656 | 1050.0603 | 1171.7259 | 650 | 0.17567 | 889 | 4445 | 74.0833 | 615.6047 | 976.9563 | 772.2296 | 0.15127 | 643.1913 | 0.38957 | 0.39895
890 | 4450 | 74.1667 | 972.2654 | 977.1244 | 121.4754 | 1048.8526 | 1170.328 | 650 | 0.17546 | 890 | 4450 | 74.1667 | 616.0037 | 977.1244 | 772.577 | 0.1512 | 643.5809 | 0.38913 | 0.39853
891 | 4455 | 74.25 | 972.4408 | 977.2923 | 121.2858 | 1047.6477 | 1168.9335 | 650 | 0.17525 | 891 | 4455 | 74.25 | 616.4022 | 977.2923 | 772.9263 | 0.15113 | 643.97 | 0.3887 | 0.3981
892 | 4460 | 74.3333 | 972.6161 | 977.46 | 121.0967 | 1046.4456 | 1167.5424 | 650 | 0.17505 | 892 | 4460 | 74.3333 | 616.8003 | 977.46 | 773.2775 | 0.15106 | 644.3587 | 0.38826 | 0.39768
893 | 4465 | 74.4167 | 972.7911 | 977.6275 | 120.9082 | 1045.2464 | 1166.1546 | 650 | 0.17484 | 893 | 4465 | 74.4167 | 617.198 | 977.6275 | 773.6307 | 0.15099 | 644.747 | 0.38783 | 0.39725
894 | 4470 | 74.5 | 972.966 | 977.7948 | 120.7202 | 1044.05 | 1164.7702 | 650 | 0.17463 | 894 | 4470 | 74.5 | 617.5953 | 977.7948 | 773.9858 | 0.15092 | 645.1348 | 0.38739 | 0.39683
895 | 4475 | 74.5833 | 973.1406 | 977.9619 | 120.5326 | 1042.8565 | 1163.3891 | 650 | 0.17442 | 895 | 4475 | 74.5833 | 617.9921 | 977.9619 | 774.3429 | 0.15085 | 645.5222 | 0.38696 | 0.3964
896 | 4480 | 74.6667 | 973.315 | 978.1289 | 120.3457 | 1041.6657 | 1162.0113 | 650 | 0.17422 | 896 | 4480 | 74.6667 | 618.3885 | 978.1289 | 774.7019 | 0.15078 | 645.9091 | 0.38652 | 0.39598
897 | 4485 | 74.75 | 973.4892 | 978.2956 | 120.1592 | 1040.4777 | 1160.6369 | 650 | 0.17401 | 897 | 4485 | 74.75 | 618.7845 | 978.2956 | 775.063 | 0.15071 | 646.2957 | 0.38609 | 0.39555
898 | 4490 | 74.8333 | 973.6633 | 978.4622 | 119.9732 | 1039.2925 | 1159.2658 | 650 | 0.1738 | 898 | 4490 | 74.8333 | 619.18 | 978.4622 | 775.426 | 0.15064 | 646.6818 | 0.38565 | 0.39512
899 | 4495 | 74.9167 | 973.8371 | 978.6286 | 119.7878 | 1038.1101 | 1157.8979 | 650 | 0.1736 | 899 | 4495 | 74.9167 | 619.5752 | 978.6286 | 775.7911 | 0.15057 | 647.0674 | 0.38522 | 0.3947
900 | 4500 | 75 | 974.0107 | 978.7948 | 119.6029 | 1036.9305 | 1156.5333 | 650 | 0.17339 | 900 | 4500 | 75 | 619.9698 | 978.7948 | 776.1583 | 0.1505 | 647.4526 | 0.38478 | 0.39427
901 | 4505 | 75.0833 | 974.1841 | 978.9608 | 119.4184 | 1035.7535 | 1155.172 | 650 | 0.17319 | 901 | 4505 | 75.0833 | 620.3641 | 978.9608 | 776.5275 | 0.15043 | 647.8374 | 0.38434 | 0.39384
902 | 4510 | 75.1667 | 974.3572 | 979.1266 | 119.2345 | 1034.5794 | 1153.8139 | 650 | 0.17299 | 902 | 4510 | 75.1667 | 620.758 | 979.1266 | 776.8988 | 0.15036 | 648.2218 | 0.38391 | 0.39341
903 | 4515 | 75.25 | 974.5302 | 979.2923 | 119.0511 | 1033.408 | 1152.4591 | 650 | 0.17278 | 903 | 4515 | 75.25 | 621.1514 | 979.2923 | 777.2722 | 0.15029 | 648.6057 | 0.38347 | 0.39298
904 | 4520 | 75.3333 | 974.703 | 979.4577 | 118.8682 | 1032.2393 | 1151.1075 | 650 | 0.17258 | 904 | 4520 | 75.3333 | 621.5444 | 979.4577 | 777.6477 | 0.15021 | 648.9891 | 0.38303 | 0.39255
905 | 4525 | 75.4167 | 974.8756 | 979.623 | 118.6859 | 1031.0733 | 1149.7591 | 650 | 0.17238 | 905 | 4525 | 75.4167 | 621.9369 | 979.623 | 778.0253 | 0.15014 | 649.3722 | 0.38259 | 0.39213
906 | 4530 | 75.5 | 975.048 | 979.7881 | 118.504 | 1029.91 | 1148.414 | 650 | 0.17218 | 906 | 4530 | 75.5 | 622.329 | 979.7881 | 778.405 | 0.15007 | 649.7547 | 0.38215 | 0.3917
907 | 4535 | 75.5833 | 975.2202 | 979.9531 | 118.3226 | 1028.7494 | 1147.072 | 650 | 0.17198 | 907 | 4535 | 75.5833 | 622.7207 | 979.9531 | 778.787 | 0.14999 | 650.1369 | 0.38171 | 0.39127
908 | 4540 | 75.6667 | 975.3921 | 980.1178 | 118.1417 | 1027.5915 | 1145.7332 | 650 | 0.17178 | 908 | 4540 | 75.6667 | 623.112 | 980.1178 | 779.1711 | 0.14992 | 650.5186 | 0.38128 | 0.39084
909 | 4545 | 75.75 | 975.5639 | 980.2824 | 117.9613 | 1026.4363 | 1144.3975 | 650 | 0.17158 | 909 | 4545 | 75.75 | 623.5028 | 980.2824 | 779.5574 | 0.14985 | 650.8999 | 0.38084 | 0.3904
910 | 4550 | 75.8333 | 975.7355 | 980.4467 | 117.7814 | 1025.2837 | 1143.0651 | 650 | 0.17138 | 910 | 4550 | 75.8333 | 623.8932 | 980.4467 | 779.9459 | 0.14977 | 651.2807 | 0.3804 | 0.38997
911 | 4555 | 75.9167 | 975.9069 | 980.6109 | 117.6019 | 1024.1338 | 1141.7357 | 650 | 0.17118 | 911 | 4555 | 75.9167 | 624.2832 | 980.6109 | 780.3367 | 0.1497 | 651.6611 | 0.37996 | 0.38954
912 | 4560 | 76 | 976.078 | 980.775 | 117.423 | 1022.9865 | 1140.4096 | 650 | 0.17098 | 912 | 4560 | 76 | 624.6727 | 980.775 | 780.7297 | 0.14962 | 652.0411 | 0.37952 | 0.38911
913 | 4565 | 76.0833 | 976.249 | 980.9388 | 117.2446 | 1021.8419 | 1139.0865 | 650 | 0.17078 | 913 | 4565 | 76.0833 | 625.0619 | 980.9388 | 781.125 | 0.14954 | 652.4206 | 0.37907 | 0.38868
914 | 4570 | 76.1667 | 976.4198 | 981.1025 | 117.0666 | 1020.6999 | 1137.7666 | 650 | 0.17058 | 914 | 4570 | 76.1667 | 625.4505 | 981.1025 | 781.5225 | 0.14947 | 652.7997 | 0.37863 | 0.38824
915 | 4575 | 76.25 | 976.5904 | 981.2659 | 116.8891 | 1019.5606 | 1136.4497 | 650 | 0.17038 | 915 | 4575 | 76.25 | 625.8388 | 981.2659 | 781.9224 | 0.14939 | 653.1783 | 0.37819 | 0.38781
916 | 4580 | 76.3333 | 976.7608 | 981.4292 | 116.7122 | 1018.4238 | 1135.136 | 650 | 0.17019 | 916 | 4580 | 76.3333 | 626.2266 | 981.4292 | 782.3246 | 0.14932 | 653.5565 | 0.37775 | 0.38738
917 | 4585 | 76.4167 | 976.9309 | 981.5924 | 116.5356 | 1017.2896 | 1133.8253 | 650 | 0.16999 | 917 | 4585 | 76.4167 | 626.614 | 981.5924 | 782.7292 | 0.14924 | 653.9342 | 0.37731 | 0.38694
918 | 4590 | 76.5 | 977.1009 | 981.7553 | 116.3596 | 1016.1581 | 1132.5177 | 650 | 0.16979 | 918 | 4590 | 76.5 | 627.0009 | 981.7553 | 783.1361 | 0.14916 | 654.3116 | 0.37686 | 0.38651
919 | 4595 | 76.5833 | 977.2707 | 981.9181 | 116.184 | 1015.0291 | 1131.2131 | 650 | 0.1696 | 919 | 4595 | 76.5833 | 627.3874 | 981.9181 | 783.5454 | 0.14908 | 654.6884 | 0.37642 | 0.38607
920 | 4600 | 76.6667 | 977.4403 | 982.0807 | 116.009 | 1013.9027 | 1129.9116 | 650 | 0.1694 | 920 | 4600 | 76.6667 | 627.7735 | 982.0807 | 783.9571 | 0.149 | 655.0648 | 0.37598 | 0.38564
921 | 4605 | 76.75 | 977.6097 | 982.2431 | 115.8343 | 1012.7788 | 1128.6132 | 650 | 0.16921 | 921 | 4605 | 76.75 | 628.1591 | 982.2431 | 784.3712 | 0.14893 | 655.4408 | 0.37553 | 0.3852
922 | 4610 | 76.8333 | 977.7789 | 982.4053 | 115.6602 | 1011.6575 | 1127.3177 | 650 | 0.16901 | 922 | 4610 | 76.8333 | 628.5443 | 982.4053 | 784.7878 | 0.14885 | 655.8164 | 0.37509 | 0.38477
923 | 4615 | 76.9167 | 977.948 | 982.5674 | 115.4865 | 1010.5388 | 1126.0253 | 650 | 0.16882 | 923 | 4615 | 76.9167 | 628.9291 | 982.5674 | 785.2069 | 0.14877 | 656.1914 | 0.37464 | 0.38433
924 | 4620 | 77 | 978.1168 | 982.7293 | 115.3133 | 1009.4226 | 1124.7359 | 650 | 0.16863 | 924 | 4620 | 77 | 629.3134 | 982.7293 | 785.6284 | 0.14869 | 656.5661 | 0.3742 | 0.38389
925 | 4625 | 77.0833 | 978.2854 | 982.891 | 115.1406 | 1008.3089 | 1123.4495 | 650 | 0.16843 | 925 | 4625 | 77.0833 | 629.6973 | 982.891 | 786.0524 | 0.14861 | 656.9403 | 0.37375 | 0.38346
926 | 4630 | 77.1667 | 978.4538 | 983.0526 | 114.9683 | 1007.1978 | 1122.166 | 650 | 0.16824 | 926 | 4630 | 77.1667 | 630.0808 | 983.0526 | 786.479 | 0.14853 | 657.314 | 0.37331 | 0.38302
927 | 4635 | 77.25 | 978.6221 | 983.2139 | 114.7965 | 1006.0891 | 1120.8856 | 650 | 0.16805 | 927 | 4635 | 77.25 | 630.4638 | 983.2139 | 786.9081 | 0.14845 | 657.6873 | 0.37286 | 0.38258
928 | 4640 | 77.3333 | 978.7901 | 983.3751 | 114.6251 | 1004.983 | 1119.6081 | 650 | 0.16786 | 928 | 4640 | 77.3333 | 630.8464 | 983.3751 | 787.3398 | 0.14836 | 658.0602 | 0.37242 | 0.38214
929 | 4645 | 77.4167 | 978.958 | 983.5362 | 114.4542 | 1003.8793 | 1118.3335 | 650 | 0.16767 | 929 | 4645 | 77.4167 | 631.2285 | 983.5362 | 787.7741 | 0.14828 | 658.4326 | 0.37197 | 0.3817
930 | 4650 | 77.5 | 979.1257 | 983.697 | 114.2837 | 1002.7782 | 1117.0619 | 650 | 0.16748 | 930 | 4650 | 77.5 | 631.6102 | 983.697 | 788.211 | 0.1482 | 658.8046 | 0.37152 | 0.38126
931 | 4655 | 77.5833 | 979.2931 | 983.8577 | 114.1137 | 1001.6795 | 1115.7932 | 650 | 0.16729 | 931 | 4655 | 77.5833 | 631.9915 | 983.8577 | 788.6505 | 0.14812 | 659.1761 | 0.37107 | 0.38082
932 | 4660 | 77.6667 | 979.4604 | 984.0182 | 113.9442 | 1000.5833 | 1114.5275 | 650 | 0.1671 | 932 | 4660 | 77.6667 | 632.3723 | 984.0182 | 789.0927 | 0.14803 | 659.5472 | 0.37062 | 0.38038
933 | 4665 | 77.75 | 979.6275 | 984.1785 | 113.7751 | 999.4895 | 1113.2646 | 650 | 0.16691 | 933 | 4665 | 77.75 | 632.7527 | 984.1785 | 789.5376 | 0.14795 | 659.9178 | 0.37018 | 0.37994
934 | 4670 | 77.8333 | 979.7944 | 984.3387 | 113.6065 | 998.3982 | 1112.0047 | 650 | 0.16672 | 934 | 4670 | 77.8333 | 633.1326 | 984.3387 | 789.9852 | 0.14787 | 660.288 | 0.36973 | 0.3795
935 | 4675 | 77.9167 | 979.9611 | 984.4987 | 113.4383 | 997.3094 | 1110.7476 | 650 | 0.16653 | 935 | 4675 | 77.9167 | 633.5121 | 984.4987 | 790.4355 | 0.14778 | 660.6577 | 0.36928 | 0.37906
936 | 4680 | 78 | 980.1277 | 984.6585 | 113.2705 | 996.223 | 1109.4935 | 650 | 0.16634 | 936 | 4680 | 78 | 633.8912 | 984.6585 | 790.8886 | 0.1477 | 661.027 | 0.36883 | 0.37862
937 | 4685 | 78.0833 | 980.294 | 984.8181 | 113.1032 | 995.139 | 1108.2422 | 650 | 0.16615 | 937 | 4685 | 78.0833 | 634.2698 | 984.8181 | 791.3444 | 0.14761 | 661.3958 | 0.36838 | 0.37817
938 | 4690 | 78.1667 | 980.4602 | 984.9776 | 112.9363 | 994.0574 | 1106.9937 | 650 | 0.16597 | 938 | 4690 | 78.1667 | 634.648 | 984.9776 | 791.8031 | 0.14753 | 661.7642 | 0.36792 | 0.37773
939 | 4695 | 78.25 | 980.6261 | 985.1369 | 112.7699 | 992.9782 | 1105.7481 | 650 | 0.16578 | 939 | 4695 | 78.25 | 635.0257 | 985.1369 | 792.2645 | 0.14744 | 662.1321 | 0.36747 | 0.37729
940 | 4700 | 78.3333 | 980.7919 | 985.2961 | 112.6039 | 991.9015 | 1104.5054 | 650 | 0.16559 | 940 | 4700 | 78.3333 | 635.403 | 985.2961 | 792.7289 | 0.14736 | 662.4996 | 0.36702 | 0.37684
941 | 4705 | 78.4167 | 980.9575 | 985.455 | 112.4384 | 990.8271 | 1103.2654 | 650 | 0.16541 | 941 | 4705 | 78.4167 | 635.7798 | 985.455 | 793.196 | 0.14727 | 662.8666 | 0.36657 | 0.3764
942 | 4710 | 78.5 | 981.1229 | 985.6139 | 112.2732 | 989.7551 | 1102.0283 | 650 | 0.16522 | 942 | 4710 | 78.5 | 636.1562 | 985.6139 | 793.6661 | 0.14718 | 663.2332 | 0.36611 | 0.37595
943 | 4715 | 78.5833 | 981.2881 | 985.7725 | 112.1086 | 988.6855 | 1100.794 | 650 | 0.16504 | 943 | 4715 | 78.5833 | 636.5322 | 985.7725 | 794.1392 | 0.14709 | 663.5993 | 0.36566 | 0.3755
944 | 4720 | 78.6667 | 981.4532 | 985.931 | 111.9443 | 987.6182 | 1099.5625 | 650 | 0.16485 | 944 | 4720 | 78.6667 | 636.9077 | 985.931 | 794.6151 | 0.14701 | 663.9649 | 0.36521 | 0.37506
945 | 4725 | 78.75 | 981.618 | 986.0893 | 111.7805 | 986.5534 | 1098.3338 | 650 | 0.16467 | 945 | 4725 | 78.75 | 637.2828 | 986.0893 | 795.0941 | 0.14692 | 664.3302 | 0.36475 | 0.37461
946 | 4730 | 78.8333 | 981.7827 | 986.2474 | 111.6171 | 985.4908 | 1097.1079 | 650 | 0.16449 | 946 | 4730 | 78.8333 | 637.6574 | 986.2474 | 795.576 | 0.14683 | 664.6949 | 0.3643 | 0.37416
947 | 4735 | 78.9167 | 981.9472 | 986.4054 | 111.4541 | 984.4307 | 1095.8848 | 650 | 0.1643 | 947 | 4735 | 78.9167 | 638.0315 | 986.4054 | 796.061 | 0.14674 | 665.0592 | 0.36384 | 0.37371
948 | 4740 | 79 | 982.1115 | 986.5632 | 111.2916 | 983.3728 | 1094.6644 | 650 | 0.16412 | 948 | 4740 | 79 | 638.4052 | 986.5632 | 796.549 | 0.14665 | 665.423 | 0.36339 | 0.37327
949 | 4745 | 79.0833 | 982.2756 | 986.7208 | 111.1295 | 982.3173 | 1093.4468 | 650 | 0.16394 | 949 | 4745 | 79.0833 | 638.7785 | 986.7208 | 797.0402 | 0.14656 | 665.7864 | 0.36293 | 0.37282
950 | 4750 | 79.1667 | 982.4396 | 986.8783 | 110.9678 | 981.2641 | 1092.2319 | 650 | 0.16375 | 950 | 4750 | 79.1667 | 639.1513 | 986.8783 | 797.5344 | 0.14647 | 666.1494 | 0.36247 | 0.37237
951 | 4755 | 79.25 | 982.6033 | 987.0356 | 110.8065 | 980.2133 | 1091.0197 | 650 | 0.16357 | 951 | 4755 | 79.25 | 639.5237 | 987.0356 | 798.0318 | 0.14638 | 666.5118 | 0.36201 | 0.37192
952 | 4760 | 79.3333 | 982.7669 | 987.1927 | 110.6456 | 979.1647 | 1089.8103 | 650 | 0.16339 | 952 | 4760 | 79.3333 | 639.8956 | 987.1927 | 798.5323 | 0.14628 | 666.8738 | 0.36156 | 0.37147
953 | 4765 | 79.4167 | 982.9303 | 987.3497 | 110.4852 | 978.1184 | 1088.6036 | 650 | 0.16321 | 953 | 4765 | 79.4167 | 640.2671 | 987.3497 | 799.036 | 0.14619 | 667.2354 | 0.3611 | 0.37101
954 | 4770 | 79.5 | 983.0935 | 987.5065 | 110.3252 | 977.0744 | 1087.3996 | 650 | 0.16303 | 954 | 4770 | 79.5 | 640.6381 | 987.5065 | 799.543 | 0.1461 | 667.5965 | 0.36064 | 0.37056
955 | 4775 | 79.5833 | 983.2565 | 987.6631 | 110.1656 | 976.0327 | 1086.1983 | 650 | 0.16285 | 955 | 4775 | 79.5833 | 641.0086 | 987.6631 | 800.0532 | 0.14601 | 667.9571 | 0.36018 | 0.37011
956 | 4780 | 79.6667 | 983.4194 | 987.8196 | 110.0064 | 974.9933 | 1084.9997 | 650 | 0.16267 | 956 | 4780 | 79.6667 | 641.3788 | 987.8196 | 800.5667 | 0.14591 | 668.3173 | 0.35972 | 0.36966
957 | 4785 | 79.75 | 983.582 | 987.9759 | 109.8476 | 973.9562 | 1083.8037 | 650 | 0.16249 | 957 | 4785 | 79.75 | 641.7484 | 987.9759 | 801.0835 | 0.14582 | 668.677 | 0.35926 | 0.3692
958 | 4790 | 79.8333 | 983.7445 | 988.1321 | 109.6892 | 972.9213 | 1082.6105 | 650 | 0.16231 | 958 | 4790 | 79.8333 | 642.1176 | 988.1321 | 801.6036 | 0.14572 | 669.0363 | 0.3588 | 0.36875
959 | 4795 | 79.9167 | 983.9068 | 988.2881 | 109.5312 | 971.8886 | 1081.4199 | 650 | 0.16213 | 959 | 4795 | 79.9167 | 642.4864 | 988.2881 | 802.1272 | 0.14563 | 669.3951 | 0.35833 | 0.36829
960 | 4800 | 80 | 984.069 | 988.4439 | 109.3737 | 970.8582 | 1080.2319 | 650 | 0.16196 | 960 | 4800 | 80 | 642.8547 | 988.4439 | 802.6541 | 0.14553 | 669.7534 | 0.35787 | 0.36784
961 | 4805 | 80.0833 | 984.2309 | 988.5996 | 109.2165 | 969.8301 | 1079.0466 | 650 | 0.16178 | 961 | 4805 | 80.0833 | 643.2225 | 988.5996 | 803.1845 | 0.14544 | 670.1113 | 0.35741 | 0.36738
962 | 4810 | 80.1667 | 984.3927 | 988.7551 | 109.0598 | 968.8041 | 1077.8639 | 650 | 0.1616 | 962 | 4810 | 80.1667 | 643.5899 | 988.7551 | 803.7183 | 0.14534 | 670.4687 | 0.35694 | 0.36692
963 | 4815 | 80.25 | 984.5543 | 988.9104 | 108.9034 | 967.7804 | 1076.6839 | 650 | 0.16142 | 963 | 4815 | 80.25 | 643.9568 | 988.9104 | 804.2556 | 0.14524 | 670.8256 | 0.35648 | 0.36647
964 | 4820 | 80.3333 | 984.7157 | 989.0656 | 108.7475 | 966.759 | 1075.5064 | 650 | 0.16125 | 964 | 4820 | 80.3333 | 644.3233 | 989.0656 | 804.7965 | 0.14515 | 671.1821 | 0.35601 | 0.36601
965 | 4825 | 80.4167 | 984.877 | 989.2206 | 108.5919 | 965.7397 | 1074.3316 | 650 | 0.16107 | 965 | 4825 | 80.4167 | 644.6893 | 989.2206 | 805.3409 | 0.14505 | 671.5381 | 0.35555 | 0.36555
966 | 4830 | 80.5 | 985.038 | 989.3755 | 108.4368 | 964.7226 | 1073.1594 | 650 | 0.1609 | 966 | 4830 | 80.5 | 645.0548 | 989.3755 | 805.8889 | 0.14495 | 671.8937 | 0.35508 | 0.36509
967 | 4835 | 80.5833 | 985.1989 | 989.5302 | 108.282 | 963.7077 | 1071.9897 | 650 | 0.16072 | 967 | 4835 | 80.5833 | 645.4199 | 989.5302 | 806.4406 | 0.14485 | 672.2488 | 0.35462 | 0.36463
968 | 4840 | 80.6667 | 985.3597 | 989.6848 | 108.1277 | 962.695 | 1070.8227 | 650 | 0.16054 | 968 | 4840 | 80.6667 | 645.7845 | 989.6848 | 806.9959 | 0.14475 | 672.6034 | 0.35415 | 0.36417
969 | 4845 | 80.75 | 985.5202 | 989.8391 | 107.9737 | 961.6845 | 1069.6582 | 650 | 0.16037 | 969 | 4845 | 80.75 | 646.1487 | 989.8391 | 807.5549 | 0.14465 | 672.9575 | 0.35368 | 0.36371
970 | 4850 | 80.8333 | 985.6806 | 989.9934 | 107.8201 | 960.6761 | 1068.4963 | 650 | 0.1602 | 970 | 4850 | 80.8333 | 646.5124 | 989.9934 | 808.1177 | 0.14455 | 673.3112 | 0.35321 | 0.36325
971 | 4855 | 80.9167 | 985.8408 | 990.1474 | 107.6669 | 959.67 | 1067.3369 | 650 | 0.16002 | 971 | 4855 | 80.9167 | 646.8757 | 990.1474 | 808.6842 | 0.14445 | 673.6644 | 0.35274 | 0.36278
972 | 4860 | 81 | 986.0008 | 990.3014 | 107.5141 | 958.6659 | 1066.1801 | 650 | 0.15985 | 972 | 4860 | 81 | 647.2384 | 990.3014 | 809.2545 | 0.14435 | 674.0172 | 0.35227 | 0.36232
973 | 4865 | 81.0833 | 986.1606 | 990.4551 | 107.3617 | 957.6641 | 1065.0258 | 650 | 0.15968 | 973 | 4865 | 81.0833 | 647.6008 | 990.4551 | 809.8287 | 0.14424 | 674.3694 | 0.3518 | 0.36185
974 | 4870 | 81.1667 | 986.3203 | 990.6087 | 107.2097 | 956.6643 | 1063.874 | 650 | 0.1595 | 974 | 4870 | 81.1667 | 647.9626 | 990.6087 | 810.4067 | 0.14414 | 674.7212 | 0.35133 | 0.36139
975 | 4875 | 81.25 | 986.4798 | 990.7621 | 107.0581 | 955.6667 | 1062.7248 | 650 | 0.15933 | 975 | 4875 | 81.25 | 648.324 | 990.7621 | 810.9886 | 0.14404 | 675.0726 | 0.35086 | 0.36092
976 | 4880 | 81.3333 | 986.6391 | 990.9154 | 106.9068 | 954.6713 | 1061.5781 | 650 | 0.15916 | 976 | 4880 | 81.3333 | 648.6849 | 990.9154 | 811.5746 | 0.14393 | 675.4234 | 0.35039 | 0.36046
977 | 4885 | 81.4167 | 986.7983 | 991.0685 | 106.7559 | 953.6779 | 1060.4339 | 650 | 0.15899 | 977 | 4885 | 81.4167 | 649.0454 | 991.0685 | 812.1644 | 0.14383 | 675.7738 | 0.34991 | 0.35999
978 | 4890 | 81.5 | 986.9573 | 991.2215 | 106.6054 | 952.6867 | 1059.2922 | 650 | 0.15882 | 978 | 4890 | 81.5 | 649.4054 | 991.2215 | 812.7584 | 0.14372 | 676.1237 | 0.34944 | 0.35952
979 | 4895 | 81.5833 | 987.1161 | 991.3743 | 106.4553 | 951.6976 | 1058.1529 | 650 | 0.15865 | 979 | 4895 | 81.5833 | 649.7649 | 991.3743 | 813.3563 | 0.14362 | 676.4732 | 0.34896 | 0.35905
980 | 4900 | 81.6667 | 987.2748 | 991.527 | 106.3056 | 950.7106 | 1057.0162 | 650 | 0.15847 | 980 | 4900 | 81.6667 | 650.124 | 991.527 | 813.9584 | 0.14351 | 676.8221 | 0.34849 | 0.35859
981 | 4905 | 81.75 | 987.4332 | 991.6795 | 106.1562 | 949.7257 | 1055.8819 | 650 | 0.1583 | 981 | 4905 | 81.75 | 650.4826 | 991.6795 | 814.5647 | 0.14341 | 677.1706 | 0.34801 | 0.35812
982 | 4910 | 81.8333 | 987.5915 | 991.8318 | 106.0073 | 948.7429 | 1054.7501 | 650 | 0.15813 | 982 | 4910 | 81.8333 | 650.8407 | 991.8318 | 815.1751 | 0.1433 | 677.5186 | 0.34753 | 0.35764
983 | 4915 | 81.9167 | 987.7497 | 991.984 | 105.8586 | 947.7621 | 1053.6207 | 650 | 0.15797 | 983 | 4915 | 81.9167 | 651.1983 | 991.984 | 815.7897 | 0.14319 | 677.8662 | 0.34706 | 0.35717
984 | 4920 | 82 | 987.9076 | 992.1361 | 105.7104 | 946.7834 | 1052.4938 | 650 | 0.1578 | 984 | 4920 | 82 | 651.5555 | 992.1361 | 816.4086 | 0.14308 | 678.2132 | 0.34658 | 0.3567
985 | 4925 | 82.0833 | 988.0654 | 992.2879 | 105.5625 | 945.8068 | 1051.3694 | 650 | 0.15763 | 985 | 4925 | 82.0833 | 651.9122 | 992.2879 | 817.0318 | 0.14297 | 678.5598 | 0.3461 | 0.35623
986 | 4930 | 82.1667 | 988.2231 | 992.4397 | 105.415 | 944.8323 | 1050.2473 | 650 | 0.15746 | 986 | 4930 | 82.1667 | 652.2684 | 992.4397 | 817.6594 | 0.14286 | 678.9059 | 0.34562 | 0.35575
987 | 4935 | 82.25 | 988.3805 | 992.5912 | 105.2679 | 943.8598 | 1049.1277 | 650 | 0.15729 | 987 | 4935 | 82.25 | 652.6242 | 992.5912 | 818.2913 | 0.14275 | 679.2515 | 0.34514 | 0.35528
988 | 4940 | 82.3333 | 988.5378 | 992.7427 | 105.1211 | 942.8894 | 1048.0105 | 650 | 0.15712 | 988 | 4940 | 82.3333 | 652.9794 | 992.7427 | 818.9277 | 0.14264 | 679.5966 | 0.34466 | 0.3548
989 | 4945 | 82.4167 | 988.6949 | 992.8939 | 104.9747 | 941.921 | 1046.8957 | 650 | 0.15696 | 989 | 4945 | 82.4167 | 653.3343 | 992.8939 | 819.5686 | 0.14253 | 679.9413 | 0.34417 | 0.35433
990 | 4950 | 82.5 | 988.8519 | 993.045 | 104.8287 | 940.9546 | 1045.7833 | 650 | 0.15679 | 990 | 4950 | 82.5 | 653.6886 | 993.045 | 820.214 | 0.14242 | 680.2855 | 0.34369 | 0.35385
991 | 4955 | 82.5833 | 989.0087 | 993.196 | 104.683 | 939.9903 | 1044.6733 | 650 | 0.15662 | 991 | 4955 | 82.5833 | 654.0424 | 993.196 | 820.8639 | 0.1423 | 680.6292 | 0.34321 | 0.35337
992 | 4960 | 82.6667 | 989.1653 | 993.3468 | 104.5377 | 939.028 | 1043.5657 | 650 | 0.15646 | 992 | 4960 | 82.6667 | 654.3958 | 993.3468 | 821.5185 | 0.14219 | 680.9724 | 0.34272 | 0.35289
993 | 4965 | 82.75 | 989.3218 | 993.4975 | 104.3928 | 938.0677 | 1042.4605 | 650 | 0.15629 | 993 | 4965 | 82.75 | 654.7487 | 993.4975 | 822.1777 | 0.14208 | 681.3151 | 0.34224 | 0.35241
994 | 4970 | 82.8333 | 989.4781 | 993.648 | 104.2482 | 937.1094 | 1041.3576 | 650 | 0.15613 | 994 | 4970 | 82.8333 | 655.1011 | 993.648 | 822.8417 | 0.14196 | 681.6573 | 0.34175 | 0.35193
995 | 4975 | 82.9167 | 989.6342 | 993.7983 | 104.104 | 936.1531 | 1040.2571 | 650 | 0.15596 | 995 | 4975 | 82.9167 | 655.453 | 993.7983 | 823.5103 | 0.14185 | 681.9991 | 0.34127 | 0.35145
996 | 4980 | 83 | 989.7901 | 993.9486 | 103.9601 | 935.1988 | 1039.1589 | 650 | 0.1558 | 996 | 4980 | 83 | 655.8045 | 993.9486 | 824.1838 | 0.14173 | 682.3404 | 0.34078 | 0.35097
997 | 4985 | 83.0833 | 989.9459 | 994.0986 | 103.8166 | 934.2465 | 1038.0631 | 650 | 0.15563 | 997 | 4985 | 83.0833 | 656.1555 | 994.0986 | 824.8622 | 0.14162 | 682.6811 | 0.34029 | 0.35049
998 | 4990 | 83.1667 | 990.1016 | 994.2485 | 103.6734 | 933.2962 | 1036.9696 | 650 | 0.15547 | 998 | 4990 | 83.1667 | 656.506 | 994.2485 | 825.5454 | 0.1415 | 683.0214 | 0.3398 | 0.35
999 | 4995 | 83.25 | 990.257 | 994.3983 | 103.5306 | 932.3479 | 1035.8785 | 650 | 0.15531 | 999 | 4995 | 83.25 | 656.856 | 994.3983 | 826.2336 | 0.14138 | 683.3612 | 0.33931 | 0.34952
1000 | 5000 | 83.3333 | 990.4124 | 994.5479 | 103.3881 | 931.4015 | 1034.7897 | 650 | 0.15514 | 1000 | 5000 | 83.3333 | 657.2055 | 994.5479 | 826.9267 | 0.14126 | 683.7005 | 0.33882 | 0.34903
1001 | 5005 | 83.4167 | 990.5675 | 994.6973 | 103.246 | 930.4572 | 1033.7032 | 650 | 0.15498 | 1001 | 5005 | 83.4167 | 657.5545 | 994.6973 | 827.625 | 0.14114 | 684.0393 | 0.33833 | 0.34855
1002 | 5010 | 83.5 | 990.7225 | 994.8466 | 103.1043 | 929.5147 | 1032.619 | 650 | 0.15482 | 1002 | 5010 | 83.5 | 657.9031 | 994.8466 | 828.3283 | 0.14102 | 684.3777 | 0.33783 | 0.34806
1003 | 5015 | 83.5833 | 990.8773 | 994.9958 | 102.9628 | 928.5742 | 1031.5371 | 650 | 0.15465 | 1003 | 5015 | 83.5833 | 658.2511 | 994.9958 | 829.0368 | 0.1409 | 684.7155 | 0.33734 | 0.34757
1004 | 5020 | 83.6667 | 991.0319 | 995.1448 | 102.8218 | 927.6357 | 1030.4575 | 650 | 0.15449 | 1004 | 5020 | 83.6667 | 658.5987 | 995.1448 | 829.7504 | 0.14078 | 685.0528 | 0.33684 | 0.34708
1005 | 5025 | 83.75 | 991.1864 | 995.2937 | 102.6811 | 926.6991 | 1029.3802 | 650 | 0.15433 | 1005 | 5025 | 83.75 | 658.9458 | 995.2937 | 830.4694 | 0.14066 | 685.3897 | 0.33635 | 0.34659
1006 | 5030 | 83.8333 | 991.3408 | 995.4424 | 102.5407 | 925.7644 | 1028.3051 | 650 | 0.15417 | 1006 | 5030 | 83.8333 | 659.2924 | 995.4424 | 831.1936 | 0.14054 | 685.726 | 0.33585 | 0.3461
1007 | 5035 | 83.9167 | 991.4949 | 995.591 | 102.4006 | 924.8317 | 1027.2323 | 650 | 0.15401 | 1007 | 5035 | 83.9167 | 659.6385 | 995.591 | 831.9232 | 0.14041 | 686.0619 | 0.33535 | 0.34561
1008 | 5040 | 84 | 991.649 | 995.7394 | 102.2609 | 923.9009 | 1026.1618 | 650 | 0.15385 | 1008 | 5040 | 84 | 659.9841 | 995.7394 | 832.6583 | 0.14029 | 686.3972 | 0.33486 | 0.34511
1009 | 5045 | 84.0833 | 991.8028 | 995.8877 | 102.1216 | 922.972 | 1025.0936 | 650 | 0.15369 | 1009 | 5045 | 84.0833 | 660.3292 | 995.8877 | 833.3988 | 0.14016 | 686.7321 | 0.33436 | 0.34462
1010 | 5050 | 84.1667 | 991.9565 | 996.0358 | 101.9826 | 922.045 | 1024.0276 | 650 | 0.15353 | 1010 | 5050 | 84.1667 | 660.6738 | 996.0358 | 834.1448 | 0.14004 | 687.0665 | 0.33386 | 0.34412
1011 | 5055 | 84.25 | 992.11 | 996.1838 | 101.8439 | 921.1199 | 1022.9638 | 650 | 0.15337 | 1011 | 5055 | 84.25 | 661.0179 | 996.1838 | 834.8965 | 0.13991 | 687.4003 | 0.33336 | 0.34363
1012 | 5060 | 84.3333 | 992.2634 | 996.3316 | 101.7056 | 920.1967 | 1021.9023 | 650 | 0.15321 | 1012 | 5060 | 84.3333 | 661.3616 | 996.3316 | 835.6537 | 0.13979 | 687.7337 | 0.33285 | 0.34313
1013 | 5065 | 84.4167 | 992.4166 | 996.4793 | 101.5676 | 919.2755 | 1020.843 | 650 | 0.15305 | 1013 | 5065 | 84.4167 | 661.7047 | 996.4793 | 836.4167 | 0.13966 | 688.0665 | 0.33235 | 0.34263
1014 | 5070 | 84.5 | 992.5696 | 996.6268 | 101.4299 | 918.3561 | 1019.7859 | 650 | 0.15289 | 1014 | 5070 | 84.5 | 662.0473 | 996.6268 | 837.1855 | 0.13953 | 688.3989 | 0.33185 | 0.34213
1015 | 5075 | 84.5833 | 992.7225 | 996.7742 | 101.2926 | 917.4385 | 1018.7311 | 650 | 0.15273 | 1015 | 5075 | 84.5833 | 662.3894 | 996.7742 | 837.9601 | 0.1394 | 688.7307 | 0.33134 | 0.34163
1016 | 5080 | 84.6667 | 992.8753 | 996.9215 | 101.1556 | 916.5229 | 1017.6784 | 650 | 0.15258 | 1016 | 5080 | 84.6667 | 662.7311 | 996.9215 | 838.7406 | 0.13927 | 689.0621 | 0.33083 | 0.34113
1017 | 5085 | 84.75 | 993.0279 | 997.0686 | 101.0189 | 915.6091 | 1016.628 | 650 | 0.15242 | 1017 | 5085 | 84.75 | 663.0722 | 997.0686 | 839.5271 | 0.13914 | 689.3929 | 0.33033 | 0.34063
1018 | 5090 | 84.8333 | 993.1803 | 997.2156 | 100.8825 | 914.6972 | 1015.5797 | 650 | 0.15226 | 1018 | 5090 | 84.8333 | 663.4128 | 997.2156 | 840.3196 | 0.13901 | 689.7232 | 0.32982 | 0.34013
1019 | 5095 | 84.9167 | 993.3325 | 997.3624 | 100.7465 | 913.7871 | 1014.5336 | 650 | 0.15211 | 1019 | 5095 | 84.9167 | 663.753 | 997.3624 | 841.1181 | 0.13888 | 690.053 | 0.32931 | 0.33962
1020 | 5100 | 85 | 993.4846 | 997.5091 | 100.6108 | 912.8789 | 1013.4897 | 650 | 0.15195 | 1020 | 5100 | 85 | 664.0926 | 997.5091 | 841.9228 | 0.13875 | 690.3823 | 0.3288 | 0.33912
1021 | 5105 | 85.0833 | 993.6366 | 997.6556 | 100.4755 | 911.9725 | 1012.448 | 650 | 0.15179 | 1021 | 5105 | 85.0833 | 664.4317 | 997.6556 | 842.7338 | 0.13861 | 690.7111 | 0.32829 | 0.33861
1022 | 5110 | 85.1667 | 993.7884 | 997.802 | 100.3404 | 911.068 | 1011.4085 | 650 | 0.15164 | 1022 | 5110 | 85.1667 | 664.7703 | 997.802 | 843.551 | 0.13848 | 691.0394 | 0.32778 | 0.3381
1023 | 5115 | 85.25 | 993.94 | 997.9482 | 100.2057 | 910.1653 | 1010.3711 | 650 | 0.15148 | 1023 | 5115 | 85.25 | 665.1084 | 997.9482 | 844.3745 | 0.13834 | 691.3672 | 0.32726 | 0.33759
1024 | 5120 | 85.3333 | 994.0915 | 998.0944 | 100.0713 | 909.2645 | 1009.3358 | 650 | 0.15133 | 1024 | 5120 | 85.3333 | 665.446 | 998.0944 | 845.2045 | 0.13821 | 691.6945 | 0.32675 | 0.33708
1025 | 5125 | 85.4167 | 994.2428 | 998.2403 | 99.9373 | 908.3654 | 1008.3027 | 650 | 0.15117 | 1025 | 5125 | 85.4167 | 665.7831 | 998.2403 | 846.041 | 0.13807 | 692.0212 | 0.32623 | 0.33657
1026 | 5130 | 85.5 | 994.394 | 998.3861 | 99.8035 | 907.4682 | 1007.2717 | 650 | 0.15102 | 1026 | 5130 | 85.5 | 666.1197 | 998.3861 | 846.884 | 0.13793 | 692.3475 | 0.32572 | 0.33606
1027 | 5135 | 85.5833 | 994.545 | 998.5318 | 99.6701 | 906.5728 | 1006.2429 | 650 | 0.15086 | 1027 | 5135 | 85.5833 | 666.4557 | 998.5318 | 847.7336 | 0.13779 | 692.6732 | 0.3252 | 0.33555
1028 | 5140 | 85.6667 | 994.6959 | 998.6774 | 99.537 | 905.6792 | 1005.2162 | 650 | 0.15071 | 1028 | 5140 | 85.6667 | 666.7913 | 998.6774 | 848.59 | 0.13766 | 692.9984 | 0.32468 | 0.33503
1029 | 5145 | 85.75 | 994.8466 | 998.8228 | 99.4042 | 904.7874 | 1004.1916 | 650 | 0.15055 | 1029 | 5145 | 85.75 | 667.1263 | 998.8228 | 849.4531 | 0.13752 | 693.323 | 0.32416 | 0.33452
1030 | 5150 | 85.8333 | 994.9971 | 998.968 | 99.2717 | 903.8974 | 1003.1691 | 650 | 0.1504 | 1030 | 5150 | 85.8333 | 667.4608 | 998.968 | 850.3231 | 0.13737 | 693.6472 | 0.32364 | 0.334
1031 | 5155 | 85.9167 | 995.1475 | 999.1131 | 99.1396 | 903.0091 | 1002.1487 | 650 | 0.15025 | 1031 | 5155 | 85.9167 | 667.7948 | 999.1131 | 851.2 | 0.13723 | 693.9708 | 0.32311 | 0.33348
1032 | 5160 | 86 | 995.2978 | 999.2581 | 99.0077 | 902.1227 | 1001.1305 | 650 | 0.1501 | 1032 | 5160 | 86 | 668.1283 | 999.2581 | 852.0839 | 0.13709 | 694.294 | 0.32259 | 0.33296
1033 | 5165 | 86.0833 | 995.4479 | 999.4029 | 98.8762 | 901.2381 | 1000.1143 | 650 | 0.14994 | 1033 | 5165 | 86.0833 | 668.4613 | 999.4029 | 852.9749 | 0.13695 | 694.6165 | 0.32207 | 0.33244
1034 | 5170 | 86.1667 | 995.5978 | 999.5476 | 98.745 | 900.3552 | 999.1002 | 650 | 0.14979 | 1034 | 5170 | 86.1667 | 668.7937 | 999.5476 | 853.8731 | 0.1368 | 694.9386 | 0.32154 | 0.33192
1035 | 5175 | 86.25 | 995.7476 | 999.6922 | 98.6141 | 899.4741 | 998.0881 | 650 | 0.14964 | 1035 | 5175 | 86.25 | 669.1256 | 999.6922 | 854.7785 | 0.13666 | 695.2602 | 0.32101 | 0.3314
1036 | 5180 | 86.3333 | 995.8973 | 999.8366 | 98.4835 | 898.5947 | 997.0782 | 650 | 0.14949 | 1036 | 5180 | 86.3333 | 669.457 | 999.8366 | 855.6912 | 0.13651 | 695.5812 | 0.32048 | 0.33087
1037 | 5185 | 86.4167 | 996.0468 | 999.9809 | 98.3532 | 897.7171 | 996.0703 | 650 | 0.14934 | 1037 | 5185 | 86.4167 | 669.7879 | 999.9809 | 856.6113 | 0.13637 | 695.9016 | 0.31995 | 0.33035
1038 | 5190 | 86.5 | 996.1961 | 1000.125 | 98.2232 | 896.8413 | 995.0645 | 650 | 0.14919 | 1038 | 5190 | 86.5 | 670.1182 | 1000.125 | 857.5389 | 0.13622 | 696.2216 | 0.31942 | 0.32982
1039 | 5195 | 86.5833 | 996.3453 | 1000.269 | 98.0936 | 895.9672 | 994.0607 | 650 | 0.14904 | 1039 | 5195 | 86.5833 | 670.4481 | 1000.269 | 858.4741 | 0.13607 | 696.541 | 0.31889 | 0.32929
1040 | 5200 | 86.6667 | 996.4943 | 1000.4129 | 97.9642 | 895.0948 | 993.059 | 650 | 0.14889 | 1040 | 5200 | 86.6667 | 670.7773 | 1000.4129 | 859.4169 | 0.13592 | 696.8599 | 0.31836 | 0.32876
1041 | 5205 | 86.75 | 996.6432 | 1000.5566 | 97.8351 | 894.2242 | 992.0593 | 650 | 0.14874 | 1041 | 5205 | 86.75 | 671.1061 | 1000.5566 | 860.3675 | 0.13577 | 697.1783 | 0.31782 | 0.32823
1042 | 5210 | 86.8333 | 996.7919 | 1000.7002 | 97.7064 | 893.3553 | 991.0616 | 650 | 0.14859 | 1042 | 5210 | 86.8333 | 671.4343 | 1000.7002 | 861.3259 | 0.13562 | 697.4961 | 0.31729 | 0.3277
1043 | 5215 | 86.9167 | 996.9405 | 1000.8436 | 97.5779 | 892.4881 | 990.066 | 650 | 0.14844 | 1043 | 5215 | 86.9167 | 671.762 | 1000.8436 | 862.2922 | 0.13547 | 697.8134 | 0.31675 | 0.32716
1044 | 5220 | 87 | 997.089 | 1000.9869 | 97.4498 | 891.6227 | 989.0724 | 650 | 0.14829 | 1044 | 5220 | 87 | 672.0892 | 1000.9869 | 863.2666 | 0.13531 | 698.1301 | 0.31621 | 0.32663
1045 | 5225 | 87.0833 | 997.2372 | 1001.1301 | 97.3219 | 890.7589 | 988.0808 | 650 | 0.14814 | 1045 | 5225 | 87.0833 | 672.4158 | 1001.1301 | 864.249 | 0.13516 | 698.4464 | 0.31567 | 0.32609
1046 | 5230 | 87.1667 | 997.3854 | 1001.2732 | 97.1943 | 889.8969 | 987.0912 | 650 | 0.14799 | 1046 | 5230 | 87.1667 | 672.7419 | 1001.2732 | 865.2397 | 0.13501 | 698.762 | 0.31513 | 0.32555
1047 | 5235 | 87.25 | 997.5334 | 1001.4161 | 97.0671 | 889.0366 | 986.1037 | 650 | 0.14784 | 1047 | 5235 | 87.25 | 673.0675 | 1001.4161 | 866.2386 | 0.13485 | 699.0772 | 0.31459 | 0.32501
1048 | 5240 | 87.3333 | 997.6812 | 1001.5588 | 96.9401 | 888.178 | 985.1181 | 650 | 0.1477 | 1048 | 5240 | 87.3333 | 673.3925 | 1001.5588 | 867.2459 | 0.13469 | 699.3917 | 0.31404 | 0.32447
1049 | 5245 | 87.4167 | 997.8289 | 1001.7015 | 96.8135 | 887.321 | 984.1345 | 650 | 0.14755 | 1049 | 5245 | 87.4167 | 673.717 | 1001.7015 | 868.2617 | 0.13454 | 699.7058 | 0.3135 | 0.32393
1050 | 5250 | 87.5 | 997.9765 | 1001.8439 | 96.6871 | 886.4658 | 983.1529 | 650 | 0.1474 | 1050 | 5250 | 87.5 | 674.0409 | 1001.8439 | 869.2861 | 0.13438 | 700.0193 | 0.31295 | 0.32339
1051 | 5255 | 87.5833 | 998.1239 | 1001.9863 | 96.561 | 885.6122 | 982.1733 | 650 | 0.14725 | 1051 | 5255 | 87.5833 | 674.3643 | 1001.9863 | 870.3192 | 0.13422 | 700.3322 | 0.3124 | 0.32284
1052 | 5260 | 87.6667 | 998.2711 | 1002.1285 | 96.4353 | 884.7604 | 981.1956 | 650 | 0.14711 | 1052 | 5260 | 87.6667 | 674.6871 | 1002.1285 | 871.3611 | 0.13406 | 700.6446 | 0.31185 | 0.3223
1053 | 5265 | 87.75 | 998.4182 | 1002.2706 | 96.3098 | 883.9102 | 980.2199 | 650 | 0.14696 | 1053 | 5265 | 87.75 | 675.0094 | 1002.2706 | 872.4118 | 0.1339 | 700.9565 | 0.3113 | 0.32175
1054 | 5270 | 87.8333 | 998.5652 | 1002.4126 | 96.1846 | 883.0616 | 979.2462 | 650 | 0.14681 | 1054 | 5270 | 87.8333 | 675.3312 | 1002.4126 | 873.4716 | 0.13373 | 701.2678 | 0.31075 | 0.3212
1055 | 5275 | 87.9167 | 998.712 | 1002.5544 | 96.0597 | 882.2148 | 978.2744 | 650 | 0.14667 | 1055 | 5275 | 87.9167 | 675.6524 | 1002.5544 | 874.5404 | 0.13357 | 701.5785 | 0.3102 | 0.32065
1056 | 5280 | 88 | 998.8587 | 1002.6961 | 95.9351 | 881.3696 | 977.3046 | 650 | 0.14652 | 1056 | 5280 | 88 | 675.973 | 1002.6961 | 875.6184 | 0.13341 | 701.8887 | 0.30964 | 0.3201
1057 | 5285 | 88.0833 | 999.0052 | 1002.8376 | 95.8107 | 880.526 | 976.3367 | 650 | 0.14638 | 1057 | 5285 | 88.0833 | 676.2931 | 1002.8376 | 876.7058 | 0.13324 | 702.1984 | 0.30908 | 0.31954
1058 | 5290 | 88.1667 | 999.1516 | 1002.979 | 95.6867 | 879.6841 | 975.3708 | 650 | 0.14623 | 1058 | 5290 | 88.1667 | 676.6127 | 1002.979 | 877.8026 | 0.13307 | 702.5075 | 0.30853 | 0.31899
1059 | 5295 | 88.25 | 999.2978 | 1003.1203 | 95.5629 | 878.8438 | 974.4068 | 650 | 0.14609 | 1059 | 5295 | 88.25 | 676.9316 | 1003.1203 | 878.909 | 0.13291 | 702.816 | 0.30797 | 0.31843
1060 | 5300 | 88.3333 | 999.4439 | 1003.2615 | 95.4395 | 878.0052 | 973.4447 | 650 | 0.14595 | 1060 | 5300 | 88.3333 | 677.2501 | 1003.2615 | 880.0249 | 0.13274 | 703.124 | 0.30741 | 0.31787
1061 | 5305 | 88.4167 | 999.5898 | 1003.4025 | 95.3163 | 877.1682 | 972.4845 | 650 | 0.1458 | 1061 | 5305 | 88.4167 | 677.5679 | 1003.4025 | 881.1507 | 0.13257 | 703.4314 | 0.30684 | 0.31731
1062 | 5310 | 88.5 | 999.7356 | 1003.5434 | 95.1934 | 876.3329 | 971.5263 | 650 | 0.14566 | 1062 | 5310 | 88.5 | 677.8853 | 1003.5434 | 882.2864 | 0.1324 | 703.7382 | 0.30628 | 0.31675
1063 | 5315 | 88.5833 | 999.8813 | 1003.6841 | 95.0708 | 875.4991 | 970.5699 | 650 | 0.14551 | 1063 | 5315 | 88.5833 | 678.202 | 1003.6841 | 883.432 | 0.13223 | 704.0445 | 0.30571 | 0.31619
1064 | 5320 | 88.6667 | 1000.0268 | 1003.8248 | 94.9485 | 874.667 | 969.6155 | 650 | 0.14537 | 1064 | 5320 | 88.6667 | 678.5182 | 1003.8248 | 884.5878 | 0.13205 | 704.3502 | 0.30514 | 0.31562
1065 | 5325 | 88.75 | 1000.1722 | 1003.9652 | 94.8264 | 873.8365 | 968.6629 | 650 | 0.14523 | 1065 | 5325 | 88.75 | 678.8338 | 1003.9652 | 885.7539 | 0.13188 | 704.6553 | 0.30457 | 0.31505
1066 | 5330 | 88.8333 | 1000.3174 | 1004.1056 | 94.7046 | 873.0076 | 967.7123 | 650 | 0.14509 | 1066 | 5330 | 88.8333 | 679.1489 | 1004.1056 | 886.9303 | 0.1317 | 704.9599 | 0.304 | 0.31449
1067 | 5335 | 88.9167 | 1000.4625 | 1004.2458 | 94.5832 | 872.1803 | 966.7635 | 650 | 0.14494 | 1067 | 5335 | 88.9167 | 679.4633 | 1004.2458 | 888.1173 | 0.13153 | 705.2639 | 0.30343 | 0.31391
1068 | 5340 | 89 | 1000.6074 | 1004.3859 | 94.4619 | 871.3547 | 965.8166 | 650 | 0.1448 | 1068 | 5340 | 89 | 679.7773 | 1004.3859 | 889.3148 | 0.13135 | 705.5674 | 0.30286 | 0.31334
1069 | 5345 | 89.0833 | 1000.7522 | 1004.5259 | 94.341 | 870.5306 | 964.8716 | 650 | 0.14466 | 1069 | 5345 | 89.0833 | 680.0906 | 1004.5259 | 890.5232 | 0.13117 | 705.8702 | 0.30228 | 0.31277
1070 | 5350 | 89.1667 | 1000.8969 | 1004.6657 | 94.2204 | 869.7081 | 963.9284 | 650 | 0.14452 | 1070 | 5350 | 89.1667 | 680.4034 | 1004.6657 | 891.7424 | 0.13099 | 706.1725 | 0.3017 | 0.31219
1071 | 5355 | 89.25 | 1001.0414 | 1004.8054 | 94.1 | 868.8872 | 962.9871 | 650 | 0.14438 | 1071 | 5355 | 89.25 | 680.7156 | 1004.8054 | 892.9727 | 0.13081 | 706.4742 | 0.30112 | 0.31162
1072 | 5360 | 89.3333 | 1001.1858 | 1004.945 | 93.9799 | 868.0678 | 962.0477 | 650 | 0.14424 | 1072 | 5360 | 89.3333 | 681.0272 | 1004.945 | 894.2141 | 0.13063 | 706.7753 | 0.30054 | 0.31104
1073 | 5365 | 89.4167 | 1001.33 | 1005.0844 | 93.86 | 867.2501 | 961.1101 | 650 | 0.1441 | 1073 | 5365 | 89.4167 | 681.3382 | 1005.0844 | 895.4669 | 0.13045 | 707.0759 | 0.29996 | 0.31046
1074 | 5370 | 89.5 | 1001.4741 | 1005.2237 | 93.7405 | 866.4339 | 960.1744 | 650 | 0.14396 | 1074 | 5370 | 89.5 | 681.6487 | 1005.2237 | 896.7311 | 0.13027 | 707.3758 | 0.29938 | 0.30987
1075 | 5375 | 89.5833 | 1001.6181 | 1005.3629 | 93.6212 | 865.6193 | 959.2405 | 650 | 0.14382 | 1075 | 5375 | 89.5833 | 681.9586 | 1005.3629 | 898.0069 | 0.13008 | 707.6752 | 0.29879 | 0.30929
1076 | 5380 | 89.6667 | 1001.7619 | 1005.502 | 93.5022 | 864.8063 | 958.3084 | 650 | 0.14368 | 1076 | 5380 | 89.6667 | 682.2678 | 1005.502 | 899.2944 | 0.12989 | 707.974 | 0.2982 | 0.3087
1077 | 5385 | 89.75 | 1001.9056 | 1005.6409 | 93.3834 | 863.9948 | 957.3782 | 650 | 0.14354 | 1077 | 5385 | 89.75 | 682.5766 | 1005.6409 | 900.5938 | 0.12971 | 708.2722 | 0.29761 | 0.30812
1078 | 5390 | 89.8333 | 1002.0491 | 1005.7797 | 93.2649 | 863.1848 | 956.4498 | 650 | 0.1434 | 1078 | 5390 | 89.8333 | 682.8847 | 1005.7797 | 901.9053 | 0.12952 | 708.5698 | 0.29702 | 0.30753
1079 | 5395 | 89.9167 | 1002.1925 | 1005.9184 | 93.1467 | 862.3765 | 955.5232 | 650 | 0.14326 | 1079 | 5395 | 89.9167 | 683.1922 | 1005.9184 | 903.229 | 0.12933 | 708.8668 | 0.29643 | 0.30693
1080 | 5400 | 90 | 1002.3358 | 1006.0569 | 93.0288 | 861.5696 | 954.5984 | 650 | 0.14312 | 1080 | 5400 | 90 | 683.4991 | 1006.0569 | 904.565 | 0.12914 | 709.1633 | 0.29583 | 0.30634
1081 | 5405 | 90.0833 | 1002.4789 | 1006.1953 | 92.9111 | 860.7643 | 953.6754 | 650 | 0.14298 | 1081 | 5405 | 90.0833 | 683.8055 | 1006.1953 | 905.9135 | 0.12894 | 709.4591 | 0.29524 | 0.30575
1082 | 5410 | 90.1667 | 1002.6219 | 1006.3336 | 92.7937 | 859.9606 | 952.7543 | 650 | 0.14284 | 1082 | 5410 | 90.1667 | 684.1112 | 1006.3336 | 907.2747 | 0.12875 | 709.7543 | 0.29464 | 0.30515
1083 | 5415 | 90.25 | 1002.7647 | 1006.4718 | 92.6766 | 859.1583 | 951.8349 | 650 | 0.14271 | 1083 | 5415 | 90.25 | 684.4164 | 1006.4718 | 908.6487 | 0.12856 | 710.049 | 0.29404 | 0.30455
1084 | 5420 | 90.3333 | 1002.9074 | 1006.6098 | 92.5597 | 858.3576 | 950.9173 | 650 | 0.14257 | 1084 | 5420 | 90.3333 | 684.7209 | 1006.6098 | 910.0357 | 0.12836 | 710.343 | 0.29343 | 0.30395
1085 | 5425 | 90.4167 | 1003.05 | 1006.7477 | 92.4431 | 857.5585 | 950.0015 | 650 | 0.14243 | 1085 | 5425 | 90.4167 | 685.0249 | 1006.7477 | 911.4359 | 0.12816 | 710.6364 | 0.29283 | 0.30334
1086 | 5430 | 90.5 | 1003.1924 | 1006.8855 | 92.3267 | 856.7608 | 949.0875 | 650 | 0.14229 | 1086 | 5430 | 90.5 | 685.3282 | 1006.8855 | 912.8494 | 0.12797 | 710.9293 | 0.29222 | 0.30274
1087 | 5435 | 90.5833 | 1003.3347 | 1007.0231 | 92.2106 | 855.9647 | 948.1753 | 650 | 0.14216 | 1087 | 5435 | 90.5833 | 685.6309 | 1007.0231 | 914.2764 | 0.12777 | 711.2215 | 0.29161 | 0.30213
1088 | 5440 | 90.6667 | 1003.4769 | 1007.1607 | 92.0948 | 855.17 | 947.2648 | 650 | 0.14202 | 1088 | 5440 | 90.6667 | 685.9331 | 1007.1607 | 915.717 | 0.12756 | 711.5131 | 0.291 | 0.30152
1089 | 5445 | 90.75 | 1003.6189 | 1007.2981 | 91.9792 | 854.3769 | 946.3561 | 650 | 0.14188 | 1089 | 5445 | 90.75 | 686.2346 | 1007.2981 | 917.1716 | 0.12736 | 711.8041 | 0.29039 | 0.30091
1090 | 5450 | 90.8333 | 1003.7608 | 1007.4353 | 91.8639 | 853.5853 | 945.4492 | 650 | 0.14175 | 1090 | 5450 | 90.8333 | 686.5355 | 1007.4353 | 918.6402 | 0.12716 | 712.0945 | 0.28978 | 0.30029
1091 | 5455 | 90.9167 | 1003.9025 | 1007.5725 | 91.7488 | 852.7952 | 944.544 | 650 | 0.14161 | 1091 | 5455 | 90.9167 | 686.8358 | 1007.5725 | 920.123 | 0.12695 | 712.3843 | 0.28916 | 0.29968
1092 | 5460 | 91 | 1004.0441 | 1007.7095 | 91.634 | 852.0065 | 943.6405 | 650 | 0.14148 | 1092 | 5460 | 91 | 687.1355 | 1007.7095 | 921.6202 | 0.12675 | 712.6734 | 0.28854 | 0.29906
1093 | 5465 | 91.0833 | 1004.1856 | 1007.8464 | 91.5195 | 851.2194 | 942.7389 | 650 | 0.14134 | 1093 | 5465 | 91.0833 | 687.4345 | 1007.8464 | 923.132 | 0.12654 | 712.962 | 0.28792 | 0.29844
1094 | 5470 | 91.1667 | 1004.3269 | 1007.9832 | 91.4052 | 850.4337 | 941.8389 | 650 | 0.14121 | 1094 | 5470 | 91.1667 | 687.733 | 1007.9832 | 924.6586 | 0.12633 | 713.2499 | 0.2873 | 0.29782
1095 | 5475 | 91.25 | 1004.4682 | 1008.1198 | 91.2912 | 849.6495 | 940.9407 | 650 | 0.14107 | 1095 | 5475 | 91.25 | 688.0308 | 1008.1198 | 926.2002 | 0.12612 | 713.5372 | 0.28667 | 0.29719
1096 | 5480 | 91.3333 | 1004.6092 | 1008.2563 | 91.1774 | 848.8668 | 940.0442 | 650 | 0.14094 | 1096 | 5480 | 91.3333 | 688.328 | 1008.2563 | 927.7571 | 0.12591 | 713.8239 | 0.28605 | 0.29657
1097 | 5485 | 91.4167 | 1004.7502 | 1008.3927 | 91.0639 | 848.0856 | 939.1494 | 650 | 0.1408 | 1097 | 5485 | 91.4167 | 688.6246 | 1008.3927 | 929.3293 | 0.1257 | 714.1099 | 0.28542 | 0.29594
1098 | 5490 | 91.5 | 1004.891 | 1008.529 | 90.9506 | 847.3058 | 938.2564 | 650 | 0.14067 | 1098 | 5490 | 91.5 | 688.9205 | 1008.529 | 930.9171 | 0.12548 | 714.3953 | 0.28479 | 0.29531
1099 | 5495 | 91.5833 | 1005.0316 | 1008.6651 | 90.8376 | 846.5275 | 937.3651 | 650 | 0.14054 | 1099 | 5495 | 91.5833 | 689.2158 | 1008.6651 | 932.5207 | 0.12527 | 714.6801 | 0.28415 | 0.29467
1100 | 5500 | 91.6667 | 1005.1722 | 1008.8012 | 90.7248 | 845.7507 | 936.4755 | 650 | 0.1404 | 1100 | 5500 | 91.6667 | 689.5105 | 1008.8012 | 934.1404 | 0.12505 | 714.9643 | 0.28352 | 0.29404
1101 | 5505 | 91.75 | 1005.3126 | 1008.9371 | 90.6123 | 844.9753 | 935.5875 | 650 | 0.14027 | 1101 | 5505 | 91.75 | 689.8045 | 1008.9371 | 935.7763 | 0.12483 | 715.2478 | 0.28288 | 0.2934
1102 | 5510 | 91.8333 | 1005.4528 | 1009.0728 | 90.5 | 844.2013 | 934.7013 | 650 | 0.14014 | 1102 | 5510 | 91.8333 | 690.0979 | 1009.0728 | 937.4287 | 0.12461 | 715.5307 | 0.28224 | 0.29276
1103 | 5515 | 91.9167 | 1005.593 | 1009.2085 | 90.388 | 843.4288 | 933.8168 | 650 | 0.14 | 1103 | 5515 | 91.9167 | 690.3907 | 1009.2085 | 939.0977 | 0.12439 | 715.8129 | 0.2816 | 0.29212
1104 | 5520 | 92 | 1005.733 | 1009.344 | 90.2762 | 842.6578 | 932.934 | 650 | 0.13987 | 1104 | 5520 | 92 | 690.6828 | 1009.344 | 940.7837 | 0.12417 | 716.0945 | 0.28095 | 0.29147
1105 | 5525 | 92.0833 | 1005.8729 | 1009.4794 | 90.1647 | 841.8881 | 932.0528 | 650 | 0.13974 | 1105 | 5525 | 92.0833 | 690.9743 | 1009.4794 | 942.4869 | 0.12394 | 716.3755 | 0.28031 | 0.29082
1106 | 5530 | 92.1667 | 1006.0126 | 1009.6147 | 90.0534 | 841.12 | 931.1734 | 650 | 0.13961 | 1106 | 5530 | 92.1667 | 691.2651 | 1009.6147 | 944.2074 | 0.12372 | 716.6558 | 0.27966 | 0.29017
1107 | 5535 | 92.25 | 1006.1522 | 1009.7499 | 89.9424 | 840.3532 | 930.2956 | 650 | 0.13948 | 1107 | 5535 | 92.25 | 691.5553 | 1009.7499 | 945.9456 | 0.12349 | 716.9354 | 0.27901 | 0.28952
1108 | 5540 | 92.3333 | 1006.2917 | 1009.8849 | 89.8316 | 839.5879 | 929.4195 | 650 | 0.13934 | 1108 | 5540 | 92.3333 | 691.8448 | 1009.8849 | 947.7016 | 0.12326 | 717.2144 | 0.27835 | 0.28887
1109 | 5545 | 92.4167 | 1006.431 | 1010.0199 | 89.721 | 838.824 | 928.545 | 650 | 0.13921 | 1109 | 5545 | 92.4167 | 692.1336 | 1010.0199 | 949.4758 | 0.12303 | 717.4928 | 0.27769 | 0.28821
1110 | 5550 | 92.5 | 1006.5702 | 1010.1547 | 89.6107 | 838.0615 | 927.6722 | 650 | 0.13908 | 1110 | 5550 | 92.5 | 692.4219 | 1010.1547 | 951.2683 | 0.1228 | 717.7705 | 0.27704 | 0.28755
1111 | 5555 | 92.5833 | 1006.7093 | 1010.2893 | 89.5006 | 837.3004 | 926.8011 | 650 | 0.13895 | 1111 | 5555 | 92.5833 | 692.7094 | 1010.2893 | 953.0795 | 0.12256 | 718.0475 | 0.27638 | 0.28689
1112 | 5560 | 92.6667 | 1006.8483 | 1010.4239 | 89.3908 | 836.5408 | 925.9316 | 650 | 0.13882 | 1112 | 5560 | 92.6667 | 692.9963 | 1010.4239 | 954.9096 | 0.12233 | 718.3239 | 0.27571 | 0.28622
1113 | 5565 | 92.75 | 1006.9871 | 1010.5583 | 89.2812 | 835.7825 | 925.0637 | 650 | 0.13869 | 1113 | 5565 | 92.75 | 693.2825 | 1010.5583 | 956.7588 | 0.12209 | 718.5996 | 0.27505 | 0.28556
1114 | 5570 | 92.8333 | 1007.1258 | 1010.6927 | 89.1719 | 835.0256 | 924.1975 | 650 | 0.13856 | 1114 | 5570 | 92.8333 | 693.5681 | 1010.6927 | 958.6274 | 0.12185 | 718.8746 | 0.27438 | 0.28489
1115 | 5575 | 92.9167 | 1007.2643 | 1010.8269 | 89.0628 | 834.2702 | 923.333 | 650 | 0.13843 | 1115 | 5575 | 92.9167 | 693.853 | 1010.8269 | 960.5158 | 0.12161 | 719.149 | 0.27371 | 0.28421
1116 | 5580 | 93 | 1007.4028 | 1010.9609 | 88.9539 | 833.5161 | 922.4701 | 650 | 0.1383 | 1116 | 5580 | 93 | 694.1372 | 1010.9609 | 962.4241 | 0.12137 | 719.4227 | 0.27303 | 0.28354
1117 | 5585 | 93.0833 | 1007.5411 | 1011.0949 | 88.8453 | 832.7634 | 921.6088 | 650 | 0.13817 | 1117 | 5585 | 93.0833 | 694.4207 | 1011.0949 | 964.3528 | 0.12113 | 719.6958 | 0.27236 | 0.28286
1118 | 5590 | 93.1667 | 1007.6793 | 1011.2287 | 88.7369 | 832.0122 | 920.7491 | 650 | 0.13804 | 1118 | 5590 | 93.1667 | 694.7036 | 1011.2287 | 966.3019 | 0.12089 | 719.9681 | 0.27168 | 0.28218
1119 | 5595 | 93.25 | 1007.8173 | 1011.3625 | 88.6288 | 831.2623 | 919.891 | 650 | 0.13792 | 1119 | 5595 | 93.25 | 694.9858 | 1011.3625 | 968.272 | 0.12064 | 720.2398 | 0.271 | 0.2815
1120 | 5600 | 93.3333 | 1007.9552 | 1011.4961 | 88.5208 | 830.5137 | 919.0346 | 650 | 0.13779 | 1120 | 5600 | 93.3333 | 695.2673 | 1011.4961 | 970.2631 | 0.12039 | 720.5108 | 0.27031 | 0.28081
1121 | 5605 | 93.4167 | 1008.093 | 1011.6295 | 88.4132 | 829.7666 | 918.1797 | 650 | 0.13766 | 1121 | 5605 | 93.4167 | 695.5481 | 1011.6295 | 972.2758 | 0.12014 | 720.7811 | 0.26963 | 0.28012
1122 | 5610 | 93.5 | 1008.2307 | 1011.7629 | 88.3057 | 829.0208 | 917.3265 | 650 | 0.13753 | 1122 | 5610 | 93.5 | 695.8282 | 1011.7629 | 974.3102 | 0.11989 | 721.0507 | 0.26894 | 0.27943
1123 | 5615 | 93.5833 | 1008.3682 | 1011.8961 | 88.1985 | 828.2764 | 916.4749 | 650 | 0.1374 | 1123 | 5615 | 93.5833 | 696.1076 | 1011.8961 | 976.3667 | 0.11964 | 721.3197 | 0.26825 | 0.27874
1124 | 5620 | 93.6667 | 1008.5056 | 1012.0293 | 88.0915 | 827.5333 | 915.6248 | 650 | 0.13728 | 1124 | 5620 | 93.6667 | 696.3864 | 1012.0293 | 978.4456 | 0.11939 | 721.5879 | 0.26755 | 0.27804
1125 | 5625 | 93.75 | 1008.6429 | 1012.1623 | 87.9848 | 826.7916 | 914.7764 | 650 | 0.13715 | 1125 | 5625 | 93.75 | 696.6644 | 1012.1623 | 980.5472 | 0.11913 | 721.8555 | 0.26685 | 0.27734
1126 | 5630 | 93.8333 | 1008.78 | 1012.2952 | 87.8782 | 826.0513 | 913.9295 | 650 | 0.13702 | 1126 | 5630 | 93.8333 | 696.9417 | 1012.2952 | 982.6719 | 0.11887 | 722.1223 | 0.26615 | 0.27664
1127 | 5635 | 93.9167 | 1008.917 | 1012.4279 | 87.7719 | 825.3123 | 913.0843 | 650 | 0.1369 | 1127 | 5635 | 93.9167 | 697.2184 | 1012.4279 | 984.82 | 0.11861 | 722.3885 | 0.26545 | 0.27593
1128 | 5640 | 94 | 1009.0539 | 1012.5606 | 87.6659 | 824.5747 | 912.2406 | 650 | 0.13677 | 1128 | 5640 | 94 | 697.4943 | 1012.5606 | 986.9919 | 0.11835 | 722.6539 | 0.26475 | 0.27522
1129 | 5645 | 94.0833 | 1009.1907 | 1012.6931 | 87.56 | 823.8384 | 911.3984 | 650 | 0.13664 | 1129 | 5645 | 94.0833 | 697.7695 | 1012.6931 | 989.1878 | 0.11809 | 722.9187 | 0.26404 | 0.27451
1130 | 5650 | 94.1667 | 1009.3274 | 1012.8255 | 87.4544 | 823.1034 | 910.5579 | 650 | 0.13652 | 1130 | 5650 | 94.1667 | 698.044 | 1012.8255 | 991.4082 | 0.11783 | 723.1827 | 0.26333 | 0.2738
1131 | 5655 | 94.25 | 1009.4639 | 1012.9578 | 87.3491 | 822.3698 | 909.7189 | 650 | 0.13639 | 1131 | 5655 | 94.25 | 698.3178 | 1012.9578 | 993.6535 | 0.11756 | 723.446 | 0.26261 | 0.27308
1132 | 5660 | 94.3333 | 1009.6003 | 1013.09 | 87.2439 | 821.6376 | 908.8815 | 650 | 0.13627 | 1132 | 5660 | 94.3333 | 698.5909 | 1013.09 | 995.9239 | 0.11729 | 723.7087 | 0.2619 | 0.27236
1133 | 5665 | 94.4167 | 1009.7365 | 1013.2221 | 87.139 | 820.9066 | 908.0456 | 650 | 0.13614 | 1133 | 5665 | 94.4167 | 698.8633 | 1013.2221 | 998.2199 | 0.11702 | 723.9706 | 0.26118 | 0.27164
1134 | 5670 | 94.5 | 1009.8727 | 1013.354 | 87.0343 | 820.177 | 907.2113 | 650 | 0.13602 | 1134 | 5670 | 94.5 | 699.1349 | 1013.354 | 1000.5419 | 0.11675 | 724.2317 | 0.26045 | 0.27091
1135 | 5675 | 94.5833 | 1010.0087 | 1013.4859 | 86.9298 | 819.4487 | 906.3785 | 650 | 0.13589 | 1135 | 5675 | 94.5833 | 699.4058 | 1013.4859 | 1002.8902 | 0.11648 | 724.4922 | 0.25973 | 0.27018
1136 | 5680 | 94.6667 | 1010.1446 | 1013.6176 | 86.8256 | 818.7217 | 905.5472 | 650 | 0.13577 | 1136 | 5680 | 94.6667 | 699.676 | 1013.6176 | 1005.2652 | 0.1162 | 724.7519 | 0.259 | 0.26945
1137 | 5685 | 94.75 | 1010.2803 | 1013.7492 | 86.7215 | 817.996 | 904.7175 | 650 | 0.13564 | 1137 | 5685 | 94.75 | 699.9455 | 1013.7492 | 1007.6674 | 0.11592 | 725.0109 | 0.25827 | 0.26871
1138 | 5690 | 94.8333 | 1010.416 | 1013.8807 | 86.6177 | 817.2717 | 903.8894 | 650 | 0.13552 | 1138 | 5690 | 94.8333 | 700.2142 | 1013.8807 | 1010.0972 | 0.11565 | 725.2692 | 0.25753 | 0.26797
1139 | 5695 | 94.9167 | 1010.5515 | 1014.0121 | 86.5141 | 816.5486 | 903.0628 | 650 | 0.13539 | 1139 | 5695 | 94.9167 | 700.4821 | 1014.0121 | 1012.5549 | 0.11536 | 725.5267 | 0.2568 | 0.26723
1140 | 5700 | 95 | 1010.6869 | 1014.1433 | 86.4108 | 815.8269 | 902.2376 | 650 | 0.13527 | 1140 | 5700 | 95 | 700.7494 | 1014.1433 | 1015.0411 | 0.11508 | 725.7835 | 0.25606 | 0.26649
1141 | 5705 | 95.0833 | 1010.8222 | 1014.2745 | 86.3076 | 815.1064 | 901.4141 | 650 | 0.13515 | 1141 | 5705 | 95.0833 | 701.0159 | 1014.2745 | 1017.5561 | 0.1148 | 726.0396 | 0.25531 | 0.26574
1142 | 5710 | 95.1667 | 1010.9573 | 1014.4055 | 86.2047 | 814.3873 | 900.592 | 650 | 0.13502 | 1142 | 5710 | 95.1667 | 701.2816 | 1014.4055 | 1020.1003 | 0.11451 | 726.2949 | 0.25457 | 0.26499
1143 | 5715 | 95.25 | 1011.0923 | 1014.5364 | 86.102 | 813.6694 | 899.7714 | 650 | 0.1349 | 1143 | 5715 | 95.25 | 701.5466 | 1014.5364 | 1022.6744 | 0.11422 | 726.5495 | 0.25382 | 0.26423
1144 | 5720 | 95.3333 | 1011.2272 | 1014.6672 | 85.9995 | 812.9529 | 898.9524 | 650 | 0.13478 | 1144 | 5720 | 95.3333 | 701.8108 | 1014.6672 | 1025.2786 | 0.11393 | 726.8033 | 0.25306 | 0.26347
1145 | 5725 | 95.4167 | 1011.362 | 1014.7979 | 85.8973 | 812.2376 | 898.1348 | 650 | 0.13465 | 1145 | 5725 | 95.4167 | 702.0743 | 1014.7979 | 1027.9135 | 0.11364 | 727.0563 | 0.25231 | 0.26271
1146 | 5730 | 95.5 | 1011.4967 | 1014.9285 | 85.7952 | 811.5236 | 897.3188 | 650 | 0.13453 | 1146 | 5730 | 95.5 | 702.337 | 1014.9285 | 1030.5795 | 0.11335 | 727.3086 | 0.25155 | 0.26195
1147 | 5735 | 95.5833 | 1011.6312 | 1015.0589 | 85.6934 | 810.8109 | 896.5042 | 650 | 0.13441 | 1147 | 5735 | 95.5833 | 702.5989 | 1015.0589 | 1033.2772 | 0.11305 | 727.5602 | 0.25079 | 0.26118
1148 | 5740 | 95.6667 | 1011.7656 | 1015.1893 | 85.5918 | 810.0994 | 895.6912 | 650 | 0.13429 | 1148 | 5740 | 95.6667 | 702.8601 | 1015.1893 | 1036.007 | 0.11275 | 727.811 | 0.25002 | 0.26041
1149 | 5745 | 95.75 | 1011.8999 | 1015.3195 | 85.4903 | 809.3893 | 894.8796 | 650 | 0.13417 | 1149 | 5745 | 95.75 | 703.1205 | 1015.3195 | 1038.7695 | 0.11245 | 728.061 | 0.24925 | 0.25963
1150 | 5750 | 95.8333 | 1012.0341 | 1015.4496 | 85.3892 | 808.6804 | 894.0695 | 650 | 0.13404 | 1150 | 5750 | 95.8333 | 703.3802 | 1015.4496 | 1041.5651 | 0.11215 | 728.3103 | 0.24848 | 0.25885
1151 | 5755 | 95.9167 | 1012.1681 | 1015.5796 | 85.2882 | 807.9727 | 893.2609 | 650 | 0.13392 | 1151 | 5755 | 95.9167 | 703.639 | 1015.5796 | 1044.3943 | 0.11185 | 728.5587 | 0.2477 | 0.25807
1152 | 5760 | 96 | 1012.302 | 1015.7095 | 85.1874 | 807.2663 | 892.4538 | 650 | 0.1338 | 1152 | 5760 | 96 | 703.8971 | 1015.7095 | 1047.2578 | 0.11154 | 728.8064 | 0.24693 | 0.25729
1153 | 5765 | 96.0833 | 1012.4358 | 1015.8393 | 85.0869 | 806.5612 | 891.6481 | 650 | 0.13368 | 1153 | 5765 | 96.0833 | 704.1544 | 1015.8393 | 1050.1561 | 0.11123 | 729.0534 | 0.24614 | 0.2565
1154 | 5770 | 96.1667 | 1012.5695 | 1015.969 | 84.9865 | 805.8574 | 890.8439 | 650 | 0.13356 | 1154 | 5770 | 96.1667 | 704.4109 | 1015.969 | 1053.0896 | 0.11092 | 729.2995 | 0.24536 | 0.25571
1155 | 5775 | 96.25 | 1012.7031 | 1016.0985 | 84.8864 | 805.1548 | 890.0412 | 650 | 0.13344 | 1155 | 5775 | 96.25 | 704.6666 | 1016.0985 | 1056.0591 | 0.11061 | 729.5449 | 0.24457 | 0.25491
1156 | 5780 | 96.3333 | 1012.8365 | 1016.228 | 84.7865 | 804.4534 | 889.2399 | 650 | 0.13332 | 1156 | 5780 | 96.3333 | 704.9215 | 1016.228 | 1059.065 | 0.1103 | 729.7894 | 0.24378 | 0.25411
1157 | 5785 | 96.4167 | 1012.9698 | 1016.3573 | 84.6868 | 803.7533 | 888.4401 | 650 | 0.1332 | 1157 | 5785 | 96.4167 | 705.1756 | 1016.3573 | 1062.1079 | 0.10998 | 730.0332 | 0.24298 | 0.25331
1158 | 5790 | 96.5 | 1013.103 | 1016.4865 | 84.5873 | 803.0544 | 887.6417 | 650 | 0.13308 | 1158 | 5790 | 96.5 | 705.4289 | 1016.4865 | 1065.1884 | 0.10966 | 730.2762 | 0.24218 | 0.2525
1159 | 5795 | 96.5833 | 1013.2361 | 1016.6156 | 84.488 | 802.3568 | 886.8448 | 650 | 0.13296 | 1159 | 5795 | 96.5833 | 705.6814 | 1016.6156 | 1068.3073 | 0.10934 | 730.5184 | 0.24138 | 0.25169
1160 | 5800 | 96.6667 | 1013.3691 | 1016.7446 | 84.3889 | 801.6604 | 886.0493 | 650 | 0.13284 | 1160 | 5800 | 96.6667 | 705.9331 | 1016.7446 | 1071.4649 | 0.10902 | 730.7598 | 0.24058 | 0.25088
1161 | 5805 | 96.75 | 1013.5019 | 1016.8735 | 84.2901 | 800.9652 | 885.2553 | 650 | 0.13272 | 1161 | 5805 | 96.75 | 706.184 | 1016.8735 | 1074.6621 | 0.1087 | 731.0003 | 0.23977 | 0.25006
1162 | 5810 | 96.8333 | 1013.6346 | 1017.0023 | 84.1914 | 800.2713 | 884.4627 | 650 | 0.1326 | 1162 | 5810 | 96.8333 | 706.434 | 1017.0023 | 1077.8995 | 0.10837 | 731.2401 | 0.23895 | 0.24924
1163 | 5815 | 96.9167 | 1013.7672 | 1017.131 | 84.0929 | 799.5786 | 883.6715 | 650 | 0.13249 | 1163 | 5815 | 96.9167 | 706.6833 | 1017.131 | 1081.1776 | 0.10804 | 731.4791 | 0.23814 | 0.24841
1164 | 5820 | 97 | 1013.8997 | 1017.2595 | 83.9947 | 798.8871 | 882.8818 | 650 | 0.13237 | 1164 | 5820 | 97 | 706.9317 | 1017.2595 | 1084.4973 | 0.10771 | 731.7172 | 0.23732 | 0.24758
1165 | 5825 | 97.0833 | 1014.0321 | 1017.388 | 83.8966 | 798.1968 | 882.0935 | 650 | 0.13225 | 1165 | 5825 | 97.0833 | 707.1793 | 1017.388 | 1087.8591 | 0.10738 | 731.9545 | 0.23649 | 0.24675
1166 | 5830 | 97.1667 | 1014.1643 | 1017.5163 | 83.7988 | 797.5078 | 881.3066 | 650 | 0.13213 | 1166 | 5830 | 97.1667 | 707.426 | 1017.5163 | 1091.2638 | 0.10704 | 732.191 | 0.23567 | 0.24592
1167 | 5835 | 97.25 | 1014.2965 | 1017.6445 | 83.7011 | 796.8199 | 880.5211 | 650 | 0.13201 | 1167 | 5835 | 97.25 | 707.6719 | 1017.6445 | 1094.712 | 0.10671 | 732.4267 | 0.23483 | 0.24508
1168 | 5840 | 97.3333 | 1014.4285 | 1017.7726 | 83.6037 | 796.1333 | 879.737 | 650 | 0.1319 | 1168 | 5840 | 97.3333 | 707.917 | 1017.7726 | 1098.2046 | 0.10637 | 732.6615 | 0.234 | 0.24423
1169 | 5845 | 97.4167 | 1014.5604 | 1017.9006 | 83.5065 | 795.4479 | 878.9543 | 650 | 0.13178 | 1169 | 5845 | 97.4167 | 708.1613 | 1017.9006 | 1101.7422 | 0.10603 | 732.8955 | 0.23316 | 0.24338
1170 | 5850 | 97.5 | 1014.6922 | 1018.0285 | 83.4094 | 794.7636 | 878.1731 | 650 | 0.13166 | 1170 | 5850 | 97.5 | 708.4046 | 1018.0285 | 1105.3256 | 0.10568 | 733.1287 | 0.23232 | 0.24253
1171 | 5855 | 97.5833 | 1014.8238 | 1018.1563 | 83.3126 | 794.0806 | 877.3932 | 650 | 0.13154 | 1171 | 5855 | 97.5833 | 708.6472 | 1018.1563 | 1108.9556 | 0.10534 | 733.361 | 0.23148 | 0.24168
1172 | 5860 | 97.6667 | 1014.9554 | 1018.284 | 83.216 | 793.3988 | 876.6148 | 650 | 0.13143 | 1172 | 5860 | 97.6667 | 708.8888 | 1018.284 | 1112.6329 | 0.10499 | 733.5925 | 0.23063 | 0.24082
1173 | 5865 | 97.75 | 1015.0868 | 1018.4116 | 83.1195 | 792.7181 | 875.8377 | 650 | 0.13131 | 1173 | 5865 | 97.75 | 709.1297 | 1018.4116 | 1116.3584 | 0.10464 | 733.8231 | 0.22977 | 0.23995
1174 | 5870 | 97.8333 | 1015.2181 | 1018.539 | 83.0233 | 792.0387 | 875.062 | 650 | 0.13119 | 1174 | 5870 | 97.8333 | 709.3696 | 1018.539 | 1120.1329 | 0.10428 | 734.0529 | 0.22892 | 0.23908
1175 | 5875 | 97.9167 | 1015.3493 | 1018.6664 | 82.9273 | 791.3604 | 874.2877 | 650 | 0.13108 | 1175 | 5875 | 97.9167 | 709.6087 | 1018.6664 | 1123.9572 | 0.10393 | 734.2818 | 0.22806 | 0.23821
1176 | 5880 | 98 | 1015.4804 | 1018.7936 | 82.8314 | 790.6833 | 873.5148 | 650 | 0.13096 | 1176 | 5880 | 98 | 709.8469 | 1018.7936 | 1127.8321 | 0.10357 | 734.5098 | 0.22719 | 0.23734
1177 | 5885 | 98.0833 | 1015.6113 | 1018.9208 | 82.7358 | 790.0074 | 872.7433 | 650 | 0.13085 | 1177 | 5885 | 98.0833 | 710.0843 | 1018.9208 | 1131.7586 | 0.10321 | 734.737 | 0.22632 | 0.23646
1178 | 5890 | 98.1667 | 1015.7422 | 1019.0478 | 82.6404 | 789.3327 | 871.9731 | 650 | 0.13073 | 1178 | 5890 | 98.1667 | 710.3207 | 1019.0478 | 1135.7375 | 0.10285 | 734.9634 | 0.22545 | 0.23557
1179 | 5895 | 98.25 | 1015.8729 | 1019.1747 | 82.5451 | 788.6592 | 871.2043 | 650 | 0.13062 | 1179 | 5895 | 98.25 | 710.5563 | 1019.1747 | 1139.7696 | 0.10249 | 735.1888 | 0.22458 | 0.23469
1180 | 5900 | 98.3333 | 1016.0035 | 1019.3015 | 82.4501 | 787.9868 | 870.4369 | 650 | 0.1305 | 1180 | 5900 | 98.3333 | 710.791 | 1019.3015 | 1143.8561 | 0.10212 | 735.4134 | 0.2237 | 0.2338
1181 | 5905 | 98.4167 | 1016.134 | 1019.4283 | 82.3552 | 787.3156 | 869.6708 | 650 | 0.13039 | 1181 | 5905 | 98.4167 | 711.0248 | 1019.4283 | 1147.9977 | 0.10175 | 735.6371 | 0.22281 | 0.2329
1182 | 5910 | 98.5 | 1016.2644 | 1019.5549 | 82.2606 | 786.6455 | 868.9061 | 650 | 0.13027 | 1182 | 5910 | 98.5 | 711.2577 | 1019.5549 | 1152.1954 | 0.10138 | 735.8599 | 0.22193 | 0.232
1183 | 5915 | 98.5833 | 1016.3947 | 1019.6813 | 82.1661 | 785.9767 | 868.1428 | 650 | 0.13016 | 1183 | 5915 | 98.5833 | 711.4897 | 1019.6813 | 1156.4502 | 0.10101 | 736.0818 | 0.22104 | 0.2311
1184 | 5920 | 98.6667 | 1016.5249 | 1019.8077 | 82.0718 | 785.3089 | 867.3808 | 650 | 0.13004 | 1184 | 5920 | 98.6667 | 711.7208 | 1019.8077 | 1160.7632 | 0.10063 | 736.3029 | 0.22014 | 0.23019
1185 | 5925 | 98.75 | 1016.6549 | 1019.934 | 81.9778 | 784.6424 | 866.6201 | 650 | 0.12993 | 1185 | 5925 | 98.75 | 711.9509 | 1019.934 | 1165.1352 | 0.10026 | 736.523 | 0.21924 | 0.22927
1186 | 5930 | 98.8333 | 1016.7848 | 1020.0602 | 81.8839 | 783.9769 | 865.8608 | 650 | 0.12982 | 1186 | 5930 | 98.8333 | 712.1802 | 1020.0602 | 1169.5674 | 0.099877 | 736.7422 | 0.21834 | 0.22836
1187 | 5935 | 98.9167 | 1016.9146 | 1020.1863 | 81.7902 | 783.3127 | 865.1029 | 650 | 0.1297 | 1187 | 5935 | 98.9167 | 712.4086 | 1020.1863 | 1174.0609 | 0.099495 | 736.9606 | 0.21743 | 0.22744
1188 | 5940 | 99 | 1017.0443 | 1020.3122 | 81.6967 | 782.6496 | 864.3462 | 650 | 0.12959 | 1188 | 5940 | 99 | 712.636 | 1020.3122 | 1178.6166 | 0.09911 | 737.178 | 0.21652 | 0.22651
1189 | 5945 | 99.0833 | 1017.1739 | 1020.4381 | 81.6034 | 781.9876 | 863.591 | 650 | 0.12948 | 1189 | 5945 | 99.0833 | 712.8625 | 1020.4381 | 1183.2358 | 0.098723 | 737.3945 | 0.21561 | 0.22558
1190 | 5950 | 99.1667 | 1017.3034 | 1020.5638 | 81.5103 | 781.3267 | 862.837 | 650 | 0.12936 | 1190 | 5950 | 99.1667 | 713.0881 | 1020.5638 | 1187.9195 | 0.098334 | 737.6101 | 0.21469 | 0.22465
1191 | 5955 | 99.25 | 1017.4328 | 1020.6895 | 81.4173 | 780.667 | 862.0844 | 650 | 0.12925 | 1191 | 5955 | 99.25 | 713.3128 | 1020.6895 | 1192.6689 | 0.097942 | 737.8248 | 0.21377 | 0.22371
1192 | 5960 | 99.3333 | 1017.562 | 1020.815 | 81.3246 | 780.0085 | 861.3331 | 650 | 0.12914 | 1192 | 5960 | 99.3333 | 713.5365 | 1020.815 | 1197.4852 | 0.097549 | 738.0386 | 0.21284 | 0.22277
1193 | 5965 | 99.4167 | 1017.6912 | 1020.9404 | 81.232 | 779.351 | 860.5831 | 650 | 0.12902 | 1193 | 5965 | 99.4167 | 713.7592 | 1020.9404 | 1202.3695 | 0.097152 | 738.2515 | 0.21191 | 0.22182
1194 | 5970 | 99.5 | 1017.8202 | 1021.0658 | 81.1397 | 778.6947 | 859.8344 | 650 | 0.12891 | 1194 | 5970 | 99.5 | 713.9811 | 1021.0658 | 1207.3231 | 0.096754 | 738.4634 | 0.21098 | 0.22087
1195 | 5975 | 99.5833 | 1017.9491 | 1021.191 | 81.0475 | 778.0395 | 859.087 | 650 | 0.1288 | 1195 | 5975 | 99.5833 | 714.2019 | 1021.191 | 1212.3472 | 0.096353 | 738.6743 | 0.21004 | 0.21992
1196 | 5980 | 99.6667 | 1018.0779 | 1021.3161 | 80.9555 | 777.3855 | 858.341 | 650 | 0.12869 | 1196 | 5980 | 99.6667 | 714.4219 | 1021.3161 | 1217.4431 | 0.095949 | 738.8844 | 0.2091 | 0.21896
1197 | 5985 | 99.75 | 1018.2066 | 1021.4411 | 80.8637 | 776.7326 | 857.5963 | 650 | 0.12858 | 1197 | 5985 | 99.75 | 714.6408 | 1021.4411 | 1222.6122 | 0.095544 | 739.0935 | 0.20815 | 0.218
1198 | 5990 | 99.8333 | 1018.3352 | 1021.566 | 80.7721 | 776.0807 | 856.8528 | 650 | 0.12846 | 1198 | 5990 | 99.8333 | 714.8588 | 1021.566 | 1227.8557 | 0.095136 | 739.3016 | 0.2072 | 0.21703
1199 | 5995 | 99.9167 | 1018.4636 | 1021.6909 | 80.6807 | 775.43 | 856.1107 | 650 | 0.12835 | 1199 | 5995 | 99.9167 | 715.0759 | 1021.6909 | 1233.175 | 0.094725 | 739.5088 | 0.20625 | 0.21606
1200 | 6000 | 100 | 1018.592 | 1021.8156 | 80.5894 | 774.7804 | 855.3698 | 650 | 0.12824 | 1200 | 6000 | 100 | 715.2919 | 1021.8156 | 1238.5714 | 0.094313 | 739.7151 | 0.20529 | 0.21508
1201 | 6005 | 100.0833 | 1018.7202 | 1021.9402 | 80.4983 | 774.1319 | 854.6303 | 650 | 0.12813 | 1201 | 6005 | 100.0833 | 715.507 | 1021.9402 | 1244.0465 | 0.093898 | 739.9204 | 0.20433 | 0.2141
1202 | 6010 | 100.1667 | 1018.8484 | 1022.0647 | 80.4075 | 773.4846 | 853.892 | 650 | 0.12802 | 1202 | 6010 | 100.1667 | 715.7211 | 1022.0647 | 1249.6016 | 0.09348 | 740.1247 | 0.20336 | 0.21312
1203 | 6015 | 100.25 | 1018.9764 | 1022.189 | 80.3168 | 772.8383 | 853.155 | 650 | 0.12791 | 1203 | 6015 | 100.25 | 715.9342 | 1022.189 | 1255.2382 | 0.09306 | 740.3281 | 0.20239 | 0.21213
1204 | 6020 | 100.3333 | 1019.1043 | 1022.3133 | 80.2263 | 772.1931 | 852.4194 | 650 | 0.1278 | 1204 | 6020 | 100.3333 | 716.1463 | 1022.3133 | 1260.9578 | 0.092638 | 740.5305 | 0.20142 | 0.21114
1205 | 6025 | 100.4167 | 1019.2321 | 1022.4375 | 80.1359 | 771.549 | 851.6849 | 650 | 0.12769 | 1205 | 6025 | 100.4167 | 716.3575 | 1022.4375 | 1266.762 | 0.092214 | 740.7319 | 0.20044 | 0.21014
1206 | 6030 | 100.5 | 1019.3598 | 1022.5616 | 80.0458 | 770.906 | 850.9518 | 650 | 0.12758 | 1206 | 6030 | 100.5 | 716.5676 | 1022.5616 | 1272.6523 | 0.091787 | 740.9323 | 0.19946 | 0.20914
1207 | 6035 | 100.5833 | 1019.4874 | 1022.6856 | 79.9558 | 770.2641 | 850.2199 | 650 | 0.12747 | 1207 | 6035 | 100.5833 | 716.7768 | 1022.6856 | 1278.6303 | 0.091358 | 741.1318 | 0.19847 | 0.20813
1208 | 6040 | 100.6667 | 1019.6148 | 1022.8095 | 79.866 | 769.6233 | 849.4893 | 650 | 0.12736 | 1208 | 6040 | 100.6667 | 716.9849 | 1022.8095 | 1284.6978 | 0.090926 | 741.3303 | 0.19748 | 0.20712
1209 | 6045 | 100.75 | 1019.7422 | 1022.9332 | 79.7764 | 768.9836 | 848.76 | 650 | 0.12725 | 1209 | 6045 | 100.75 | 717.192 | 1022.9332 | 1290.8562 | 0.090493 | 741.5277 | 0.19649 | 0.20611
1210 | 6050 | 100.8333 | 1019.8694 | 1023.0569 | 79.687 | 768.3449 | 848.0319 | 650 | 0.12714 | 1210 | 6050 | 100.8333 | 717.3981 | 1023.0569 | 1297.1074 | 0.090056 | 741.7242 | 0.19549 | 0.20509
1211 | 6055 | 100.9167 | 1019.9966 | 1023.1805 | 79.5977 | 767.7074 | 847.3051 | 650 | 0.12703 | 1211 | 6055 | 100.9167 | 717.6032 | 1023.1805 | 1303.4531 | 0.089618 | 741.9197 | 0.19449 | 0.20406
1212 | 6060 | 101 | 1020.1236 | 1023.304 | 79.5087 | 767.0709 | 846.5796 | 650 | 0.12692 | 1212 | 6060 | 101 | 717.8073 | 1023.304 | 1309.8951 | 0.089177 | 742.1142 | 0.19349 | 0.20304
1213 | 6065 | 101.0833 | 1020.2505 | 1023.4273 | 79.4198 | 766.4355 | 845.8553 | 650 | 0.12682 | 1213 | 6065 | 101.0833 | 718.0103 | 1023.4273 | 1316.4352 | 0.088734 | 742.3077 | 0.19248 | 0.20201
1214 | 6070 | 101.1667 | 1020.3774 | 1023.5506 | 79.331 | 765.8012 | 845.1322 | 650 | 0.12671 | 1214 | 6070 | 101.1667 | 718.2123 | 1023.5506 | 1323.0753 | 0.088289 | 742.5002 | 0.19146 | 0.20097
1215 | 6075 | 101.25 | 1020.5041 | 1023.6738 | 79.2425 | 765.1679 | 844.4104 | 650 | 0.1266 | 1215 | 6075 | 101.25 | 718.4133 | 1023.6738 | 1329.8172 | 0.087841 | 742.6916 | 0.19045 | 0.19993
1216 | 6080 | 101.3333 | 1020.6307 | 1023.7968 | 79.1541 | 764.5357 | 843.6898 | 650 | 0.12649 | 1216 | 6080 | 101.3333 | 718.6132 | 1023.7968 | 1336.6629 | 0.087391 | 742.8821 | 0.18943 | 0.19889
1217 | 6085 | 101.4167 | 1020.7572 | 1023.9198 | 79.066 | 763.9045 | 842.9705 | 650 | 0.12638 | 1217 | 6085 | 101.4167 | 718.8121 | 1023.9198 | 1343.6144 | 0.086939 | 743.0715 | 0.1884 | 0.19784
1218 | 6090 | 101.5 | 1020.8835 | 1024.0427 | 78.9779 | 763.2745 | 842.2524 | 650 | 0.12628 | 1218 | 6090 | 101.5 | 719.0099 | 1024.0427 | 1350.6737 | 0.086485 | 743.2599 | 0.18737 | 0.19678
1219 | 6095 | 101.5833 | 1021.0098 | 1024.1654 | 78.8901 | 762.6454 | 841.5355 | 650 | 0.12617 | 1219 | 6095 | 101.5833 | 719.2067 | 1024.1654 | 1357.8429 | 0.086028 | 743.4473 | 0.18634 | 0.19573
1220 | 6100 | 101.6667 | 1021.136 | 1024.2881 | 78.8024 | 762.0175 | 840.8199 | 650 | 0.12606 | 1220 | 6100 | 101.6667 | 719.4024 | 1024.2881 | 1365.1241 | 0.085569 | 743.6336 | 0.1853 | 0.19467
1221 | 6105 | 101.75 | 1021.262 | 1024.4106 | 78.715 | 761.3906 | 840.1055 | 650 | 0.12595 | 1221 | 6105 | 101.75 | 719.5971 | 1024.4106 | 1372.5195 | 0.085108 | 743.8189 | 0.18426 | 0.1936
1222 | 6110 | 101.8333 | 1021.388 | 1024.5331 | 78.6276 | 760.7647 | 839.3923 | 650 | 0.12585 | 1222 | 6110 | 101.8333 | 719.7907 | 1024.5331 | 1380.0312 | 0.084645 | 744.0032 | 0.18322 | 0.19253
1223 | 6115 | 101.9167 | 1021.5138 | 1024.6555 | 78.5405 | 760.1399 | 838.6804 | 650 | 0.12574 | 1223 | 6115 | 101.9167 | 719.9832 | 1024.6555 | 1387.6616 | 0.08418 | 744.1864 | 0.18217 | 0.19146
1224 | 6120 | 102 | 1021.6396 | 1024.7777 | 78.4535 | 759.5161 | 837.9696 | 650 | 0.12563 | 1224 | 6120 | 102 | 720.1747 | 1024.7777 | 1395.4129 | 0.083712 | 744.3686 | 0.18112 | 0.19038
1225 | 6125 | 102.0833 | 1021.7652 | 1024.8999 | 78.3667 | 758.8934 | 837.2601 | 650 | 0.12553 | 1225 | 6125 | 102.0833 | 720.3651 | 1024.8999 | 1403.2874 | 0.083242 | 744.5497 | 0.18007 | 0.1893
1226 | 6130 | 102.1667 | 1021.8907 | 1025.022 | 78.2801 | 758.2717 | 836.5518 | 650 | 0.12542 | 1226 | 6130 | 102.1667 | 720.5544 | 1025.022 | 1411.2877 | 0.08277 | 744.7298 | 0.17901 | 0.18822
1227 | 6135 | 102.25 | 1022.0162 | 1025.1439 | 78.1936 | 757.651 | 835.8447 | 650 | 0.12532 | 1227 | 6135 | 102.25 | 720.7426 | 1025.1439 | 1419.4161 | 0.082296 | 744.9088 | 0.17795 | 0.18713
1228 | 6140 | 102.3333 | 1022.1415 | 1025.2658 | 78.1074 | 757.0314 | 835.1388 | 650 | 0.12521 | 1228 | 6140 | 102.3333 | 720.9297 | 1025.2658 | 1427.6752 | 0.08182 | 745.0867 | 0.17689 | 0.18603
1229 | 6145 | 102.4167 | 1022.2667 | 1025.3875 | 78.0212 | 756.4128 | 834.4341 | 650 | 0.1251 | 1229 | 6145 | 102.4167 | 721.1158 | 1025.3875 | 1436.0675 | 0.081342 | 745.2636 | 0.17582 | 0.18494
1230 | 6150 | 102.5 | 1022.3918 | 1025.5092 | 77.9353 | 755.7953 | 833.7306 | 650 | 0.125 | 1230 | 6150 | 102.5 | 721.3007 | 1025.5092 | 1444.5956 | 0.080862 | 745.4394 | 0.17475 | 0.18384
1231 | 6155 | 102.5833 | 1022.5168 | 1025.6308 | 77.8495 | 755.1787 | 833.0282 | 650 | 0.12489 | 1231 | 6155 | 102.5833 | 721.4845 | 1025.6308 | 1453.2623 | 0.08038 | 745.6142 | 0.17367 | 0.18273
1232 | 6160 | 102.6667 | 1022.6417 | 1025.7522 | 77.7639 | 754.5632 | 832.3271 | 650 | 0.12479 | 1232 | 6160 | 102.6667 | 721.6673 | 1025.7522 | 1462.0703 | 0.079896 | 745.7879 | 0.17259 | 0.18162
1233 | 6165 | 102.75 | 1022.7665 | 1025.8736 | 77.6785 | 753.9487 | 831.6272 | 650 | 0.12468 | 1233 | 6165 | 102.75 | 721.8489 | 1025.8736 | 1471.0224 | 0.079409 | 745.9604 | 0.17151 | 0.18051
1234 | 6170 | 102.8333 | 1022.8912 | 1025.9949 | 77.5932 | 753.3352 | 830.9284 | 650 | 0.12458 | 1234 | 6170 | 102.8333 | 722.0294 | 1025.9949 | 1480.1214 | 0.078921 | 746.132 | 0.17043 | 0.1794
1235 | 6175 | 102.9167 | 1023.0157 | 1026.1161 | 77.5081 | 752.7228 | 830.2309 | 650 | 0.12447 | 1235 | 6175 | 102.9167 | 722.2088 | 1026.1161 | 1489.3703 | 0.078431 | 746.3024 | 0.16934 | 0.17828
1236 | 6180 | 103 | 1023.1402 | 1026.2371 | 77.4232 | 752.1114 | 829.5345 | 650 | 0.12437 | 1236 | 6180 | 103 | 722.3871 | 1026.2371 | 1498.772 | 0.077939 | 746.4717 | 0.16825 | 0.17716
1237 | 6185 | 103.0833 | 1023.2646 | 1026.3581 | 77.3384 | 751.5009 | 828.8393 | 650 | 0.12426 | 1237 | 6185 | 103.0833 | 722.5642 | 1026.3581 | 1508.3297 | 0.077445 | 746.64 | 0.16715 | 0.17603
1238 | 6190 | 103.1667 | 1023.3888 | 1026.479 | 77.2538 | 750.8915 | 828.1453 | 650 | 0.12416 | 1238 | 6190 | 103.1667 | 722.7403 | 1026.479 | 1518.0465 | 0.076949 | 746.8071 | 0.16605 | 0.1749
1239 | 6195 | 103.25 | 1023.513 | 1026.5998 | 77.1693 | 750.2831 | 827.4524 | 650 | 0.12406 | 1239 | 6195 | 103.25 | 722.9152 | 1026.5998 | 1527.9254 | 0.076452 | 746.9732 | 0.16495 | 0.17377
1240 | 6200 | 103.3333 | 1023.6371 | 1026.7205 | 77.0851 | 749.6757 | 826.7607 | 650 | 0.12395 | 1240 | 6200 | 103.3333 | 723.0889 | 1026.7205 | 1537.9699 | 0.075953 | 747.1381 | 0.16385 | 0.17263
1241 | 6205 | 103.4167 | 1023.761 | 1026.8411 | 77.0009 | 749.0693 | 826.0702 | 650 | 0.12385 | 1241 | 6205 | 103.4167 | 723.2616 | 1026.8411 | 1548.1833 | 0.075452 | 747.302 | 0.16274 | 0.17149
1242 | 6210 | 103.5 | 1023.8849 | 1026.9615 | 76.917 | 748.4638 | 825.3808 | 650 | 0.12375 | 1242 | 6210 | 103.5 | 723.4331 | 1026.9615 | 1558.5689 | 0.074949 | 747.4647 | 0.16164 | 0.17035
1243 | 6215 | 103.5833 | 1024.0086 | 1027.0819 | 76.8332 | 747.8594 | 824.6926 | 650 | 0.12364 | 1243 | 6215 | 103.5833 | 723.6034 | 1027.0819 | 1569.1302 | 0.074444 | 747.6264 | 0.16052 | 0.1692
1244 | 6220 | 103.6667 | 1024.1323 | 1027.2022 | 76.7496 | 747.256 | 824.0056 | 650 | 0.12354 | 1244 | 6220 | 103.6667 | 723.7726 | 1027.2022 | 1579.8709 | 0.073938 | 747.7869 | 0.15941 | 0.16805
1245 | 6225 | 103.75 | 1024.2558 | 1027.3224 | 76.6661 | 746.6536 | 823.3197 | 650 | 0.12344 | 1245 | 6225 | 103.75 | 723.9407 | 1027.3224 | 1590.7945 | 0.073431 | 747.9463 | 0.15829 | 0.1669
1246 | 6230 | 103.8333 | 1024.3792 | 1027.4425 | 76.5828 | 746.0521 | 822.6349 | 650 | 0.12333 | 1246 | 6230 | 103.8333 | 724.1076 | 1027.4425 | 1601.9049 | 0.072921 | 748.1046 | 0.15717 | 0.16575
1247 | 6235 | 103.9167 | 1024.5026 | 1027.5626 | 76.4997 | 745.4517 | 821.9513 | 650 | 0.12323 | 1247 | 6235 | 103.9167 | 724.2733 | 1027.5626 | 1613.2057 | 0.07241 | 748.2618 | 0.15605 | 0.16459
1248 | 6240 | 104 | 1024.6258 | 1027.6825 | 76.4167 | 744.8522 | 821.2689 | 650 | 0.12313 | 1248 | 6240 | 104 | 724.4379 | 1027.6825 | 1624.7009 | 0.071898 | 748.4178 | 0.15493 | 0.16343
1249 | 6245 | 104.0833 | 1024.7489 | 1027.8023 | 76.3339 | 744.2537 | 820.5876 | 650 | 0.12303 | 1249 | 6245 | 104.0833 | 724.6013 | 1027.8023 | 1636.3945 | 0.071384 | 748.5727 | 0.1538 | 0.16226
1250 | 6250 | 104.1667 | 1024.872 | 1027.922 | 76.2512 | 743.6562 | 819.9074 | 650 | 0.12293 | 1250 | 6250 | 104.1667 | 724.7636 | 1027.922 | 1648.2905 | 0.070869 | 748.7265 | 0.15267 | 0.1611
1251 | 6255 | 104.25 | 1024.9949 | 1028.0416 | 76.1687 | 743.0596 | 819.2284 | 650 | 0.12282 | 1251 | 6255 | 104.25 | 724.9247 | 1028.0416 | 1660.3932 | 0.070353 | 748.8792 | 0.15154 | 0.15993
1252 | 6260 | 104.3333 | 1025.1177 | 1028.1612 | 76.0864 | 742.4641 | 818.5505 | 650 | 0.12272 | 1252 | 6260 | 104.3333 | 725.0846 | 1028.1612 | 1672.7067 | 0.069835 | 749.0307 | 0.15041 | 0.15876
1253 | 6265 | 104.4167 | 1025.2404 | 1028.2806 | 76.0042 | 741.8695 | 817.8737 | 650 | 0.12262 | 1253 | 6265 | 104.4167 | 725.2434 | 1028.2806 | 1685.2354 | 0.069315 | 749.1812 | 0.14927 | 0.15759
1254 | 6270 | 104.5 | 1025.3631 | 1028.3999 | 75.9222 | 741.2758 | 817.198 | 650 | 0.12252 | 1254 | 6270 | 104.5 | 725.401 | 1028.3999 | 1697.9837 | 0.068795 | 749.3304 | 0.14814 | 0.15641
1255 | 6275 | 104.5833 | 1025.4856 | 1028.5192 | 75.8403 | 740.6832 | 816.5235 | 650 | 0.12242 | 1255 | 6275 | 104.5833 | 725.5574 | 1028.5192 | 1710.9563 | 0.068273 | 749.4786 | 0.147 | 0.15523
1256 | 6280 | 104.6667 | 1025.608 | 1028.6383 | 75.7586 | 740.0915 | 815.8501 | 650 | 0.12232 | 1256 | 6280 | 104.6667 | 725.7126 | 1028.6383 | 1724.1577 | 0.067751 | 749.6256 | 0.14586 | 0.15405
1257 | 6285 | 104.75 | 1025.7303 | 1028.7574 | 75.6771 | 739.5007 | 815.1778 | 650 | 0.12222 | 1257 | 6285 | 104.75 | 725.8667 | 1028.7574 | 1737.5928 | 0.067227 | 749.7714 | 0.14472 | 0.15287
1258 | 6290 | 104.8333 | 1025.8525 | 1028.8764 | 75.5957 | 738.911 | 814.5067 | 650 | 0.12212 | 1258 | 6290 | 104.8333 | 726.0195 | 1028.8764 | 1751.2663 | 0.066702 | 749.9161 | 0.14357 | 0.15169
1259 | 6295 | 104.9167 | 1025.9746 | 1028.9952 | 75.5145 | 738.3221 | 813.8366 | 650 | 0.12202 | 1259 | 6295 | 104.9167 | 726.1712 | 1028.9952 | 1765.1832 | 0.066176 | 750.0597 | 0.14243 | 0.1505
1260 | 6300 | 105 | 1026.0967 | 1029.114 | 75.4334 | 737.7343 | 813.1677 | 650 | 0.12192 | 1260 | 6300 | 105 | 726.3217 | 1029.114 | 1779.3486 | 0.065649 | 750.2021 | 0.14128 | 0.14931
1261 | 6305 | 105.0833 | 1026.2186 | 1029.2327 | 75.3525 | 737.1474 | 812.4998 | 650 | 0.12182 | 1261 | 6305 | 105.0833 | 726.471 | 1029.2327 | 1793.7678 | 0.065122 | 750.3434 | 0.14014 | 0.14812
1262 | 6310 | 105.1667 | 1026.3404 | 1029.3513 | 75.2717 | 736.5614 | 811.8331 | 650 | 0.12172 | 1262 | 6310 | 105.1667 | 726.6192 | 1029.3513 | 1808.4459 | 0.064593 | 750.4836 | 0.13899 | 0.14693
1263 | 6315 | 105.25 | 1026.4621 | 1029.4697 | 75.1911 | 735.9764 | 811.1675 | 650 | 0.12162 | 1263 | 6315 | 105.25 | 726.7661 | 1029.4697 | 1823.3885 | 0.064064 | 750.6226 | 0.13784 | 0.14574
1264 | 6320 | 105.3333 | 1026.5837 | 1029.5881 | 75.1106 | 735.3923 | 810.503 | 650 | 0.12152 | 1264 | 6320 | 105.3333 | 726.9118 | 1029.5881 | 1838.6011 | 0.063534 | 750.7604 | 0.13669 | 0.14455
1265 | 6325 | 105.4167 | 1026.7052 | 1029.7064 | 75.0303 | 734.8092 | 809.8395 | 650 | 0.12142 | 1265 | 6325 | 105.4167 | 727.0564 | 1029.7064 | 1854.0894 | 0.063003 | 750.8971 | 0.13554 | 0.14335
1266 | 6330 | 105.5 | 1026.8267 | 1029.8247 | 74.9502 | 734.227 | 809.1772 | 650 | 0.12132 | 1266 | 6330 | 105.5 | 727.1997 | 1029.8247 | 1869.8592 | 0.062471 | 751.0326 | 0.13439 | 0.14216
1267 | 6335 | 105.5833 | 1026.948 | 1029.9428 | 74.8702 | 733.6458 | 808.5159 | 650 | 0.12122 | 1267 | 6335 | 105.5833 | 727.3419 | 1029.9428 | 1885.9164 | 0.06194 | 751.167 | 0.13324 | 0.14096
1268 | 6340 | 105.6667 | 1027.0692 | 1030.0608 | 74.7903 | 733.0654 | 807.8558 | 650 | 0.12112 | 1268 | 6340 | 105.6667 | 727.4829 | 1030.0608 | 1902.267 | 0.061407 | 751.3002 | 0.13208 | 0.13977
1269 | 6345 | 105.75 | 1027.1903 | 1030.1787 | 74.7106 | 732.4861 | 807.1967 | 650 | 0.12102 | 1269 | 6345 | 105.75 | 727.6226 | 1030.1787 | 1918.9173 | 0.060874 | 751.4323 | 0.13093 | 0.13857
1270 | 6350 | 105.8333 | 1027.3113 | 1030.2966 | 74.6311 | 731.9076 | 806.5387 | 650 | 0.12092 | 1270 | 6350 | 105.8333 | 727.7612 | 1030.2966 | 1935.8737 | 0.060341 | 751.5633 | 0.12978 | 0.13737
1271 | 6355 | 105.9167 | 1027.4322 | 1030.4143 | 74.5517 | 731.3301 | 805.8818 | 650 | 0.12082 | 1271 | 6355 | 105.9167 | 727.8986 | 1030.4143 | 1953.1426 | 0.059808 | 751.693 | 0.12862 | 0.13617
1272 | 6360 | 106 | 1027.5531 | 1030.532 | 74.4725 | 730.7535 | 805.226 | 650 | 0.12072 | 1272 | 6360 | 106 | 728.0347 | 1030.532 | 1970.7306 | 0.059274 | 751.8217 | 0.12747 | 0.13497
1273 | 6365 | 106.0833 | 1027.6738 | 1030.6495 | 74.3934 | 730.1779 | 804.5712 | 650 | 0.12063 | 1273 | 6365 | 106.0833 | 728.1697 | 1030.6495 | 1988.6446 | 0.05874 | 751.9491 | 0.12632 | 0.13377
1274 | 6370 | 106.1667 | 1027.7944 | 1030.767 | 74.3144 | 729.6031 | 803.9175 | 650 | 0.12053 | 1274 | 6370 | 106.1667 | 728.3035 | 1030.767 | 2006.8914 | 0.058206 | 752.0754 | 0.12517 | 0.13257
1275 | 6375 | 106.25 | 1027.9149 | 1030.8844 | 74.2356 | 729.0293 | 803.2649 | 650 | 0.12043 | 1275 | 6375 | 106.25 | 728.436 | 1030.8844 | 2025.4782 | 0.057672 | 752.2006 | 0.12401 | 0.13137
1276 | 6380 | 106.3333 | 1028.0354 | 1031.0017 | 74.157 | 728.4564 | 802.6134 | 650 | 0.12033 | 1276 | 6380 | 106.3333 | 728.5674 | 1031.0017 | 2044.4122 | 0.057138 | 752.3246 | 0.12286 | 0.13017
1277 | 6385 | 106.4167 | 1028.1557 | 1031.1189 | 74.0785 | 727.8844 | 801.9629 | 650 | 0.12024 | 1277 | 6385 | 106.4167 | 728.6976 | 1031.1189 | 2063.7009 | 0.056604 | 752.4475 | 0.12171 | 0.12897
1278 | 6390 | 106.5 | 1028.2759 | 1031.236 | 74.0002 | 727.3133 | 801.3135 | 650 | 0.12014 | 1278 | 6390 | 106.5 | 728.8266 | 1031.236 | 2083.3517 | 0.05607 | 752.5692 | 0.12056 | 0.12777
1279 | 6395 | 106.5833 | 1028.3961 | 1031.353 | 73.922 | 726.7432 | 800.6651 | 650 | 0.12004 | 1279 | 6395 | 106.5833 | 728.9543 | 1031.353 | 2103.3725 | 0.055536 | 752.6898 | 0.11941 | 0.12658
1280 | 6400 | 106.6667 | 1028.5161 | 1031.4699 | 73.8439 | 726.1739 | 800.0178 | 650 | 0.11994 | 1280 | 6400 | 106.6667 | 729.0809 | 1031.4699 | 2123.7711 | 0.055003 | 752.8092 | 0.11826 | 0.12538
1281 | 6405 | 106.75 | 1028.6361 | 1031.5867 | 73.766 | 725.6055 | 799.3716 | 650 | 0.11985 | 1281 | 6405 | 106.75 | 729.2063 | 1031.5867 | 2144.5558 | 0.05447 | 752.9274 | 0.11712 | 0.12418
1282 | 6410 | 106.8333 | 1028.7559 | 1031.7034 | 73.6883 | 725.0381 | 798.7264 | 650 | 0.11975 | 1282 | 6410 | 106.8333 | 729.3305 | 1031.7034 | 2165.7347 | 0.053937 | 753.0446 | 0.11597 | 0.12299
1283 | 6415 | 106.9167 | 1028.8757 | 1031.8201 | 73.6106 | 724.4716 | 798.0822 | 650 | 0.11965 | 1283 | 6415 | 106.9167 | 729.4535 | 1031.8201 | 2187.3164 | 0.053405 | 753.1605 | 0.11483 | 0.12179
1284 | 6420 | 107 | 1028.9953 | 1031.9366 | 73.5332 | 723.9059 | 797.4391 | 650 | 0.11956 | 1284 | 6420 | 107 | 729.5752 | 1031.9366 | 2209.3094 | 0.052873 | 753.2754 | 0.11369 | 0.1206
1285 | 6425 | 107.0833 | 1029.1149 | 1032.0531 | 73.4559 | 723.3412 | 796.797 | 650 | 0.11946 | 1285 | 6425 | 107.0833 | 729.6958 | 1032.0531 | 2231.7228 | 0.052342 | 753.389 | 0.11255 | 0.11941
1286 | 6430 | 107.1667 | 1029.2343 | 1032.1695 | 73.3787 | 722.7773 | 796.156 | 650 | 0.11936 | 1286 | 6430 | 107.1667 | 729.8153 | 1032.1695 | 2254.5654 | 0.051812 | 753.5016 | 0.11141 | 0.11822
1287 | 6435 | 107.25 | 1029.3537 | 1032.2858 | 73.3017 | 722.2144 | 795.516 | 650 | 0.11927 | 1287 | 6435 | 107.25 | 729.9335 | 1032.2858 | 2277.8466 | 0.051282 | 753.613 | 0.11027 | 0.11703
1288 | 6440 | 107.3333 | 1029.473 | 1032.402 | 73.2248 | 721.6523 | 794.8771 | 650 | 0.11917 | 1288 | 6440 | 107.3333 | 730.0505 | 1032.402 | 2301.5759 | 0.050753 | 753.7233 | 0.10914 | 0.11584
1289 | 6445 | 107.4167 | 1029.5921 | 1032.5181 | 73.148 | 721.0911 | 794.2392 | 650 | 0.11908 | 1289 | 6445 | 107.4167 | 730.1664 | 1032.5181 | 2325.763 | 0.050226 | 753.8324 | 0.108 | 0.11466
1290 | 6450 | 107.5 | 1029.7112 | 1032.6341 | 73.0714 | 720.5309 | 793.6023 | 650 | 0.11898 | 1290 | 6450 | 107.5 | 730.281 | 1032.6341 | 2350.4176 | 0.049699 | 753.9404 | 0.10687 | 0.11348
1291 | 6455 | 107.5833 | 1029.8302 | 1032.75 | 72.995 | 719.9715 | 792.9664 | 650 | 0.11889 | 1291 | 6455 | 107.5833 | 730.3945 | 1032.75 | 2375.55 | 0.049173 | 754.0473 | 0.10575 | 0.1123
1292 | 6460 | 107.6667 | 1029.9491 | 1032.8658 | 72.9187 | 719.4129 | 792.3316 | 650 | 0.11879 | 1292 | 6460 | 107.6667 | 730.5068 | 1032.8658 | 2401.1706 | 0.048648 | 754.153 | 0.10462 | 0.11112
1293 | 6465 | 107.75 | 1030.0679 | 1032.9816 | 72.8425 | 718.8553 | 791.6978 | 650 | 0.1187 | 1293 | 6465 | 107.75 | 730.6179 | 1032.9816 | 2427.2898 | 0.048125 | 754.2576 | 0.1035 | 0.10995
1294 | 6470 | 107.8333 | 1030.1866 | 1033.0972 | 72.7665 | 718.2986 | 791.065 | 650 | 0.1186 | 1294 | 6470 | 107.8333 | 730.7279 | 1033.0972 | 2453.9185 | 0.047603 | 754.3611 | 0.10238 | 0.10877
1295 | 6475 | 107.9167 | 1030.3052 | 1033.2128 | 72.6906 | 717.7427 | 790.4333 | 650 | 0.11851 | 1295 | 6475 | 107.9167 | 730.8366 | 1033.2128 | 2481.0679 | 0.047082 | 754.4635 | 0.10127 | 0.10761
1296 | 6480 | 108 | 1030.4237 | 1033.3283 | 72.6148 | 717.1877 | 789.8025 | 650 | 0.11841 | 1296 | 6480 | 108 | 730.9442 | 1033.3283 | 2508.7491 | 0.046562 | 754.5648 | 0.10015 | 0.10644
1297 | 6485 | 108.0833 | 1030.5421 | 1033.4437 | 72.5392 | 716.6335 | 789.1728 | 650 | 0.11832 | 1297 | 6485 | 108.0833 | 731.0507 | 1033.4437 | 2536.9737 | 0.046044 | 754.6649 | 0.099044 | 0.10528
1298 | 6490 | 108.1667 | 1030.6604 | 1033.559 | 72.4638 | 716.0803 | 788.5441 | 650 | 0.11822 | 1298 | 6490 | 108.1667 | 731.156 | 1033.559 | 2565.7537 | 0.045528 | 754.764 | 0.097939 | 0.10412
1299 | 6495 | 108.25 | 1030.7786 | 1033.6742 | 72.3885 | 715.5279 | 787.9164 | 650 | 0.11813 | 1299 | 6495 | 108.25 | 731.2601 | 1033.6742 | 2595.101 | 0.045013 | 754.8619 | 0.096837 | 0.10296
1300 | 6500 | 108.3333 | 1030.8968 | 1033.7893 | 72.3133 | 714.9764 | 787.2896 | 650 | 0.11804 | 1300 | 6500 | 108.3333 | 731.363 | 1033.7893 | 2625.0281 | 0.0445 | 754.9588 | 0.09574 | 0.10181
1301 | 6505 | 108.4167 | 1031.0148 | 1033.9043 | 72.2382 | 714.4257 | 786.6639 | 650 | 0.11794 | 1301 | 6505 | 108.4167 | 731.4648 | 1033.9043 | 2655.5476 | 0.043988 | 755.0545 | 0.094646 | 0.10066
1302 | 6510 | 108.5 | 1031.1328 | 1034.0193 | 72.1633 | 713.8759 | 786.0392 | 650 | 0.11785 | 1302 | 6510 | 108.5 | 731.5655 | 1034.0193 | 2686.6723 | 0.043479 | 755.1491 | 0.093556 | 0.099518
1303 | 6515 | 108.5833 | 1031.2506 | 1034.1341 | 72.0886 | 713.327 | 785.4155 | 650 | 0.11775 | 1303 | 6515 | 108.5833 | 731.665 | 1034.1341 | 2718.4156 | 0.042971 | 755.2427 | 0.092471 | 0.098378
1304 | 6520 | 108.6667 | 1031.3684 | 1034.2489 | 72.0139 | 712.7789 | 784.7928 | 650 | 0.11766 | 1304 | 6520 | 108.6667 | 731.7634 | 1034.2489 | 2750.7909 | 0.042465 | 755.3352 | 0.09139 | 0.097242
1305 | 6525 | 108.75 | 1031.486 | 1034.3636 | 71.9394 | 712.2317 | 784.1711 | 650 | 0.11757 | 1305 | 6525 | 108.75 | 731.8606 | 1034.3636 | 2783.8121 | 0.041961 | 755.4266 | 0.090313 | 0.09611
1306 | 6530 | 108.8333 | 1031.6036 | 1034.4782 | 71.8651 | 711.6853 | 783.5504 | 650 | 0.11747 | 1306 | 6530 | 108.8333 | 731.9568 | 1034.4782 | 2817.4932 | 0.04146 | 755.5169 | 0.089241 | 0.094983
1307 | 6535 | 108.9167 | 1031.7211 | 1034.5927 | 71.7909 | 711.1398 | 782.9307 | 650 | 0.11738 | 1307 | 6535 | 108.9167 | 732.0517 | 1034.5927 | 2851.8487 | 0.04096 | 755.6061 | 0.088174 | 0.093861
1308 | 6540 | 109 | 1031.8384 | 1034.7071 | 71.7168 | 710.5951 | 782.3119 | 650 | 0.11729 | 1308 | 6540 | 109 | 732.1456 | 1034.7071 | 2886.8934 | 0.040463 | 755.6943 | 0.087112 | 0.092743
1309 | 6545 | 109.0833 | 1031.9557 | 1034.8214 | 71.6429 | 710.0513 | 781.6941 | 650 | 0.1172 | 1309 | 6545 | 109.0833 | 732.2383 | 1034.8214 | 2922.6424 | 0.039968 | 755.7814 | 0.086055 | 0.091631
1310 | 6550 | 109.1667 | 1032.0729 | 1034.9357 | 71.5691 | 709.5083 | 781.0774 | 650 | 0.1171 | 1310 | 6550 | 109.1667 | 732.33 | 1034.9357 | 2959.1111 | 0.039476 | 755.8675 | 0.085003 | 0.090524
1311 | 6555 | 109.25 | 1032.19 | 1035.0498 | 71.4954 | 708.9662 | 780.4616 | 650 | 0.11701 | 1311 | 6555 | 109.25 | 732.4205 | 1035.0498 | 2996.3152 | 0.038986 | 755.9525 | 0.083956 | 0.089421
1312 | 6560 | 109.3333 | 1032.307 | 1035.1639 | 71.4219 | 708.4249 | 779.8467 | 650 | 0.11692 | 1312 | 6560 | 109.3333 | 732.5099 | 1035.1639 | 3034.271 | 0.038498 | 756.0364 | 0.082915 | 0.088325
1313 | 6565 | 109.4167 | 1032.424 | 1035.2779 | 71.3485 | 707.8844 | 779.2329 | 650 | 0.11683 | 1313 | 6565 | 109.4167 | 732.5982 | 1035.2779 | 3072.9948 | 0.038013 | 756.1193 | 0.081879 | 0.087233
1314 | 6570 | 109.5 | 1032.5408 | 1035.3918 | 71.2752 | 707.3448 | 778.62 | 650 | 0.11674 | 1314 | 6570 | 109.5 | 732.6855 | 1035.3918 | 3112.5036 | 0.03753 | 756.2012 | 0.080849 | 0.086148
1315 | 6575 | 109.5833 | 1032.6575 | 1035.5056 | 71.2021 | 706.8061 | 778.0081 | 650 | 0.11664 | 1315 | 6575 | 109.5833 | 732.7716 | 1035.5056 | 3152.8146 | 0.03705 | 756.2821 | 0.079825 | 0.085068
1316 | 6580 | 109.6667 | 1032.7742 | 1035.6193 | 71.1291 | 706.2681 | 777.3972 | 650 | 0.11655 | 1316 | 6580 | 109.6667 | 732.8567 | 1035.6193 | 3193.9454 | 0.036573 | 756.3619 | 0.078807 | 0.083994
1317 | 6585 | 109.75 | 1032.8907 | 1035.733 | 71.0562 | 705.731 | 776.7872 | 650 | 0.11646 | 1317 | 6585 | 109.75 | 732.9407 | 1035.733 | 3235.914 | 0.036099 | 756.4407 | 0.077794 | 0.082926
1318 | 6590 | 109.8333 | 1033.0072 | 1035.8465 | 70.9835 | 705.1947 | 776.1782 | 650 | 0.11637 | 1318 | 6590 | 109.8333 | 733.0236 | 1035.8465 | 3278.739 | 0.035627 | 756.5185 | 0.076788 | 0.081865
1319 | 6595 | 109.9167 | 1033.1236 | 1035.96 | 70.9109 | 704.6593 | 775.5702 | 650 | 0.11628 | 1319 | 6595 | 109.9167 | 733.1055 | 1035.96 | 3322.439 | 0.035159 | 756.5953 | 0.075788 | 0.080809
1320 | 6600 | 110 | 1033.2398 | 1036.0734 | 70.8384 | 704.1247 | 774.9631 | 650 | 0.11619 | 1320 | 6600 | 110 | 733.1863 | 1036.0734 | 3367.0333 | 0.034693 | 756.6711 | 0.074794 | 0.07976
1321 | 6605 | 110.0833 | 1033.356 | 1036.1867 | 70.7661 | 703.5909 | 774.3569 | 650 | 0.1161 | 1321 | 6605 | 110.0833 | 733.266 | 1036.1867 | 3412.5417 | 0.03423 | 756.7459 | 0.073807 | 0.078718
1322 | 6610 | 110.1667 | 1033.4721 | 1036.2999 | 70.6939 | 703.0579 | 773.7518 | 650 | 0.11601 | 1322 | 6610 | 110.1667 | 733.3448 | 1036.2999 | 3458.9842 | 0.033771 | 756.8197 | 0.072826 | 0.077682
1323 | 6615 | 110.25 | 1033.5881 | 1036.413 | 70.6218 | 702.5257 | 773.1476 | 650 | 0.11592 | 1323 | 6615 | 110.25 | 733.4224 | 1036.413 | 3506.3814 | 0.033314 | 756.8925 | 0.071852 | 0.076652
1324 | 6620 | 110.3333 | 1033.704 | 1036.526 | 70.5499 | 701.9944 | 772.5443 | 650 | 0.11582 | 1324 | 6620 | 110.3333 | 733.4991 | 1036.526 | 3554.7544 | 0.032861 | 756.9643 | 0.070885 | 0.07563
1325 | 6625 | 110.4167 | 1033.8199 | 1036.639 | 70.4781 | 701.4639 | 771.942 | 650 | 0.11573 | 1325 | 6625 | 110.4167 | 733.5747 | 1036.639 | 3604.1247 | 0.032411 | 757.0352 | 0.069924 | 0.074615
1326 | 6630 | 110.5 | 1033.9356 | 1036.7519 | 70.4064 | 700.9342 | 771.3406 | 650 | 0.11564 | 1326 | 6630 | 110.5 | 733.6493 | 1036.7519 | 3654.5142 | 0.031964 | 757.1052 | 0.068971 | 0.073606
1327 | 6635 | 110.5833 | 1034.0512 | 1036.8646 | 70.3348 | 700.4053 | 770.7401 | 650 | 0.11555 | 1327 | 6635 | 110.5833 | 733.7229 | 1036.8646 | 3705.9455 | 0.03152 | 757.1741 | 0.068024 | 0.072605
1328 | 6640 | 110.6667 | 1034.1668 | 1036.9773 | 70.2634 | 699.8772 | 770.1406 | 650 | 0.11546 | 1328 | 6640 | 110.6667 | 733.7956 | 1036.9773 | 3758.4414 | 0.03108 | 757.2421 | 0.067085 | 0.071611
1329 | 6645 | 110.75 | 1034.2823 | 1037.0899 | 70.1921 | 699.35 | 769.5421 | 650 | 0.11537 | 1329 | 6645 | 110.75 | 733.8672 | 1037.0899 | 3812.0255 | 0.030643 | 757.3092 | 0.066153 | 0.070625
1330 | 6650 | 110.8333 | 1034.3976 | 1037.2025 | 70.121 | 698.8235 | 768.9445 | 650 | 0.11529 | 1330 | 6650 | 110.8333 | 733.9378 | 1037.2025 | 3866.7219 | 0.03021 | 757.3754 | 0.065228 | 0.069646
1331 | 6655 | 110.9167 | 1034.5129 | 1037.3149 | 70.0499 | 698.2978 | 768.3478 | 650 | 0.1152 | 1331 | 6655 | 110.9167 | 734.0074 | 1037.3149 | 3922.5549 | 0.02978 | 757.4406 | 0.06431 | 0.068674
1332 | 6660 | 111 | 1034.6281 | 1037.4273 | 69.979 | 697.773 | 767.752 | 650 | 0.11511 | 1332 | 6660 | 111 | 734.0761 | 1037.4273 | 3979.5498 | 0.029353 | 757.5049 | 0.0634 | 0.06771
1333 | 6665 | 111.0833 | 1034.7432 | 1037.5396 | 69.9083 | 697.2489 | 767.1572 | 650 | 0.11502 | 1333 | 6665 | 111.0833 | 734.1438 | 1037.5396 | 4037.7323 | 0.02893 | 757.5683 | 0.062497 | 0.066754
1334 | 6670 | 111.1667 | 1034.8582 | 1037.6517 | 69.8376 | 696.7257 | 766.5633 | 650 | 0.11493 | 1334 | 6670 | 111.1667 | 734.2106 | 1037.6517 | 4097.1284 | 0.028511 | 757.6308 | 0.061602 | 0.065806
1335 | 6675 | 111.25 | 1034.9732 | 1037.7639 | 69.7671 | 696.2032 | 765.9703 | 650 | 0.11484 | 1335 | 6675 | 111.25 | 734.2764 | 1037.7639 | 4157.7652 | 0.028095 | 757.6924 | 0.060715 | 0.064865
1336 | 6680 | 111.3333 | 1035.088 | 1037.8759 | 69.6967 | 695.6816 | 765.3783 | 650 | 0.11475 | 1336 | 6680 | 111.3333 | 734.3412 | 1037.8759 | 4219.6699 | 0.027683 | 757.7531 | 0.059835 | 0.063933
1337 | 6685 | 111.4167 | 1035.2028 | 1037.9878 | 69.6265 | 695.1607 | 764.7872 | 650 | 0.11466 | 1337 | 6685 | 111.4167 | 734.4052 | 1037.9878 | 4282.8706 | 0.027274 | 757.813 | 0.058963 | 0.063008
1338 | 6690 | 111.5 | 1035.3174 | 1038.0997 | 69.5563 | 694.6406 | 764.197 | 650 | 0.11457 | 1338 | 6690 | 111.5 | 734.4682 | 1038.0997 | 4347.3959 | 0.02687 | 757.8719 | 0.058099 | 0.062091
1339 | 6695 | 111.5833 | 1035.432 | 1038.2114 | 69.4863 | 694.1214 | 763.6077 | 650 | 0.11449 | 1339 | 6695 | 111.5833 | 734.5303 | 1038.2114 | 4413.2752 | 0.026469 | 757.93 | 0.057243 | 0.061183
1340 | 6700 | 111.6667 | 1035.5465 | 1038.3231 | 69.4164 | 693.6029 | 763.0193 | 650 | 0.1144 | 1340 | 6700 | 111.6667 | 734.5915 | 1038.3231 | 4480.5384 | 0.026071 | 757.9873 | 0.056394 | 0.060283
1341 | 6705 | 111.75 | 1035.6609 | 1038.4347 | 69.3467 | 693.0852 | 762.4318 | 650 | 0.11431 | 1341 | 6705 | 111.75 | 734.6517 | 1038.4347 | 4549.216 | 0.025678 | 758.0437 | 0.055554 | 0.059391
1342 | 6710 | 111.8333 | 1035.7752 | 1038.5463 | 69.277 | 692.5682 | 761.8453 | 650 | 0.11422 | 1342 | 6710 | 111.8333 | 734.7111 | 1038.5463 | 4619.3395 | 0.025288 | 758.0992 | 0.054721 | 0.058507
1343 | 6715 | 111.9167 | 1035.8894 | 1038.6577 | 69.2075 | 692.0521 | 761.2596 | 650 | 0.11413 | 1343 | 6715 | 111.9167 | 734.7696 | 1038.6577 | 4690.9408 | 0.024902 | 758.1539 | 0.053897 | 0.057632
1344 | 6720 | 112 | 1036.0035 | 1038.7691 | 69.1381 | 691.5368 | 760.6749 | 650 | 0.11405 | 1344 | 6720 | 112 | 734.8273 | 1038.7691 | 4764.0526 | 0.02452 | 758.2078 | 0.053081 | 0.056765
1345 | 6725 | 112.0833 | 1036.1176 | 1038.8803 | 69.0689 | 691.0222 | 760.0911 | 650 | 0.11396 | 1345 | 6725 | 112.0833 | 734.884 | 1038.8803 | 4838.7084 | 0.024141 | 758.2609 | 0.052273 | 0.055906
1346 | 6730 | 112.1667 | 1036.2315 | 1038.9915 | 68.9997 | 690.5084 | 759.5081 | 650 | 0.11387 | 1346 | 6730 | 112.1667 | 734.9399 | 1038.9915 | 4914.9423 | 0.023767 | 758.3132 | 0.051473 | 0.055056
1347 | 6735 | 112.25 | 1036.3454 | 1039.1026 | 68.9307 | 689.9954 | 758.9261 | 650 | 0.11378 | 1347 | 6735 | 112.25 | 734.995 | 1039.1026 | 4992.7893 | 0.023396 | 758.3647 | 0.050681 | 0.054215
1348 | 6740 | 112.3333 | 1036.4592 | 1039.2137 | 68.8618 | 689.4831 | 758.345 | 650 | 0.1137 | 1348 | 6740 | 112.3333 | 735.0492 | 1039.2137 | 4945.853 | 0.023618 | 758.4154 | 0.051173 | 0.054736
1349 | 6745 | 112.4167 | 1036.5729 | 1039.3246 | 68.7931 | 688.9717 | 757.7647 | 650 | 0.11361 | 1349 | 6745 | 112.4167 | 735.104 | 1039.3246 | 4887.1576 | 0.023902 | 758.4665 | 0.051798 | 0.055398
1350 | 6750 | 112.5 | 1036.6865 | 1039.4355 | 68.7244 | 688.461 | 757.1854 | 650 | 0.11352 | 1350 | 6750 | 112.5 | 735.1593 | 1039.4355 | 4829.3247 | 0.024188 | 758.5183 | 0.05243 | 0.056067
1351 | 6755 | 112.5833 | 1036.8 | 1039.5463 | 68.6559 | 687.951 | 756.6069 | 650 | 0.11344 | 1351 | 6755 | 112.5833 | 735.2154 | 1039.5463 | 4772.3415 | 0.024477 | 758.5708 | 0.053067 | 0.056741
1352 | 6760 | 112.6667 | 1036.9135 | 1039.657 | 68.5875 | 687.4419 | 756.0293 | 650 | 0.11335 | 1352 | 6760 | 112.6667 | 735.2722 | 1039.657 | 4716.1955 | 0.024768 | 758.6238 | 0.05371 | 0.057422
1353 | 6765 | 112.75 | 1037.0268 | 1039.7676 | 68.5192 | 686.9335 | 755.4527 | 650 | 0.11326 | 1353 | 6765 | 112.75 | 735.3296 | 1039.7676 | 4660.8746 | 0.025062 | 758.6775 | 0.054358 | 0.058108
1354 | 6770 | 112.8333 | 1037.1401 | 1039.8781 | 68.451 | 686.4258 | 754.8769 | 650 | 0.11318 | 1354 | 6770 | 112.8333 | 735.3877 | 1039.8781 | 4606.3665 | 0.025359 | 758.7319 | 0.055012 | 0.0588
1355 | 6775 | 112.9167 | 1037.2532 | 1039.9886 | 68.383 | 685.919 | 754.302 | 650 | 0.11309 | 1355 | 6775 | 112.9167 | 735.4465 | 1039.9886 | 4552.6593 | 0.025658 | 758.7869 | 0.055672 | 0.059498
1356 | 6780 | 113 | 1037.3663 | 1040.0989 | 68.3151 | 685.4128 | 753.7279 | 650 | 0.113 | 1356 | 6780 | 113 | 735.506 | 1040.0989 | 4499.7412 | 0.02596 | 758.8426 | 0.056338 | 0.060202
1357 | 6785 | 113.0833 | 1037.4793 | 1040.2092 | 68.2473 | 684.9075 | 753.1548 | 650 | 0.11292 | 1357 | 6785 | 113.0833 | 735.5662 | 1040.2092 | 4447.6006 | 0.026264 | 758.8989 | 0.057009 | 0.060912
1358 | 6790 | 113.1667 | 1037.5923 | 1040.3194 | 68.1796 | 684.4029 | 752.5825 | 650 | 0.11283 | 1358 | 6790 | 113.1667 | 735.6271 | 1040.3194 | 4396.2261 | 0.026571 | 758.9559 | 0.057686 | 0.061628
1359 | 6795 | 113.25 | 1037.7051 | 1040.4296 | 68.1121 | 683.8991 | 752.0111 | 650 | 0.11275 | 1359 | 6795 | 113.25 | 735.6887 | 1040.4296 | 4345.6063 | 0.026881 | 759.0136 | 0.058369 | 0.062349
1360 | 6800 | 113.3333 | 1037.8178 | 1040.5396 | 68.0446 | 683.396 | 751.4406 | 650 | 0.11266 | 1360 | 6800 | 113.3333 | 735.7511 | 1040.5396 | 4295.7301 | 0.027193 | 759.072 | 0.059058 | 0.063077
1361 | 6805 | 113.4167 | 1037.9305 | 1040.6496 | 67.9773 | 682.8936 | 750.8709 | 650 | 0.11258 | 1361 | 6805 | 113.4167 | 735.8142 | 1040.6496 | 4246.5866 | 0.027507 | 759.131 | 0.059752 | 0.06381
1362 | 6810 | 113.5 | 1038.0431 | 1040.7595 | 67.9101 | 682.392 | 750.3022 | 650 | 0.11249 | 1362 | 6810 | 113.5 | 735.878 | 1040.7595 | 4198.1649 | 0.027825 | 759.1908 | 0.060452 | 0.064549
1363 | 6815 | 113.5833 | 1038.1556 | 1040.8693 | 67.843 | 681.8912 | 749.7342 | 650 | 0.11241 | 1363 | 6815 | 113.5833 | 735.9425 | 1040.8693 | 4150.4544 | 0.028145 | 759.2512 | 0.061158 | 0.065295
1364 | 6820 | 113.6667 | 1038.268 | 1040.979 | 67.7761 | 681.3911 | 749.1672 | 650 | 0.11232 | 1364 | 6820 | 113.6667 | 736.0078 | 1040.979 | 4103.4445 | 0.028467 | 759.3124 | 0.061869 | 0.066045
1365 | 6825 | 113.75 | 1038.3803 | 1041.0887 | 67.7092 | 680.8918 | 748.601 | 650 | 0.11224 | 1365 | 6825 | 113.75 | 736.0739 | 1041.0887 | 4057.1249 | 0.028792 | 759.3743 | 0.062586 | 0.066802
1366 | 6830 | 113.8333 | 1038.4925 | 1041.1982 | 67.6425 | 680.3932 | 748.0357 | 650 | 0.11215 | 1366 | 6830 | 113.8333 | 736.1407 | 1041.1982 | 4011.4854 | 0.02912 | 759.4368 | 0.063308 | 0.067564
1367 | 6835 | 113.9167 | 1038.6047 | 1041.3077 | 67.5759 | 679.8953 | 747.4712 | 650 | 0.11207 | 1367 | 6835 | 113.9167 | 736.2082 | 1041.3077 | 3966.5158 | 0.02945 | 759.5002 | 0.064037 | 0.068333
1368 | 6840 | 114 | 1038.7167 | 1041.4171 | 67.5094 | 679.3982 | 746.9076 | 650 | 0.11198 | 1368 | 6840 | 114 | 736.2766 | 1041.4171 | 3922.2064 | 0.029782 | 759.5642 | 0.064771 | 0.069107
1369 | 6845 | 114.0833 | 1038.8287 | 1041.5264 | 67.443 | 678.9018 | 746.3448 | 650 | 0.1119 | 1369 | 6845 | 114.0833 | 736.3457 | 1041.5264 | 3878.5472 | 0.030118 | 759.629 | 0.06551 | 0.069886
1370 | 6850 | 114.1667 | 1038.9406 | 1041.6357 | 67.3768 | 678.4062 | 745.7829 | 650 | 0.11181 | 1370 | 6850 | 114.1667 | 736.4155 | 1041.6357 | 3835.5286 | 0.030455 | 759.6945 | 0.066255 | 0.070671
1371 | 6855 | 114.25 | 1039.0524 | 1041.7449 | 67.3106 | 677.9113 | 745.2219 | 650 | 0.11173 | 1371 | 6855 | 114.25 | 736.4862 | 1041.7449 | 3793.1412 | 0.030796 | 759.7607 | 0.067006 | 0.071462
1372 | 6860 | 114.3333 | 1039.1642 | 1041.8539 | 67.2446 | 677.4171 | 744.6617 | 650 | 0.11164 | 1372 | 6860 | 114.3333 | 736.5577 | 1041.8539 | 3751.3755 | 0.031139 | 759.8277 | 0.067762 | 0.072259
1373 | 6865 | 114.4167 | 1039.2758 | 1041.9629 | 67.1787 | 676.9237 | 744.1023 | 650 | 0.11156 | 1373 | 6865 | 114.4167 | 736.6299 | 1041.9629 | 3710.2224 | 0.031484 | 759.8955 | 0.068523 | 0.073061
1374 | 6870 | 114.5 | 1039.3874 | 1042.0719 | 67.1129 | 676.4309 | 743.5438 | 650 | 0.11148 | 1374 | 6870 | 114.5 | 736.703 | 1042.0719 | 3669.6726 | 0.031832 | 759.964 | 0.06929 | 0.073869
1375 | 6875 | 114.5833 | 1039.4988 | 1042.1807 | 67.0472 | 675.939 | 742.9862 | 650 | 0.11139 | 1375 | 6875 | 114.5833 | 736.7769 | 1042.1807 | 3629.7173 | 0.032182 | 760.0333 | 0.070063 | 0.074682
1376 | 6880 | 114.6667 | 1039.6102 | 1042.2895 | 66.9816 | 675.4477 | 742.4293 | 650 | 0.11131 | 1376 | 6880 | 114.6667 | 736.8515 | 1042.2895 | 3590.3476 | 0.032535 | 760.1034 | 0.070841 | 0.075501
1377 | 6885 | 114.75 | 1039.7215 | 1042.3982 | 66.9162 | 674.9572 | 741.8734 | 650 | 0.11123 | 1377 | 6885 | 114.75 | 736.927 | 1042.3982 | 3551.5548 | 0.032891 | 760.1742 | 0.071624 | 0.076325
1378 | 6890 | 114.8333 | 1039.8328 | 1042.5068 | 66.8508 | 674.4674 | 741.3182 | 650 | 0.11114 | 1378 | 6890 | 114.8333 | 737.0034 | 1042.5068 | 3513.3302 | 0.033248 | 760.2458 | 0.072413 | 0.077155
1379 | 6895 | 114.9167 | 1039.9439 | 1042.6153 | 66.7856 | 673.9783 | 740.7639 | 650 | 0.11106 | 1379 | 6895 | 114.9167 | 737.0805 | 1042.6153 | 3475.6654 | 0.033609 | 760.3183 | 0.073207 | 0.07799
1380 | 6900 | 115 | 1040.055 | 1042.7238 | 66.7205 | 673.4899 | 740.2104 | 650 | 0.11098 | 1380 | 6900 | 115 | 737.1585 | 1042.7238 | 3438.552 | 0.033972 | 760.3915 | 0.074007 | 0.078831
1381 | 6905 | 115.0833 | 1040.1659 | 1042.8322 | 66.6555 | 673.0023 | 739.6578 | 650 | 0.11089 | 1381 | 6905 | 115.0833 | 737.2374 | 1042.8322 | 3401.9819 | 0.034337 | 760.4655 | 0.074811 | 0.079676
1382 | 6910 | 115.1667 | 1040.2768 | 1042.9405 | 66.5906 | 672.5153 | 739.106 | 650 | 0.11081 | 1382 | 6910 | 115.1667 | 737.317 | 1042.9405 | 3365.9469 | 0.034704 | 760.5403 | 0.075621 | 0.080528
1383 | 6915 | 115.25 | 1040.3877 | 1043.0487 | 66.5259 | 672.0291 | 738.555 | 650 | 0.11073 | 1383 | 6915 | 115.25 | 737.3976 | 1043.0487 | 3330.439 | 0.035074 | 760.6159 | 0.076436 | 0.081384
1384 | 6920 | 115.3333 | 1040.4984 | 1043.1568 | 66.4612 | 671.5436 | 738.0048 | 650 | 0.11065 | 1384 | 6920 | 115.3333 | 737.4789 | 1043.1568 | 3295.4503 | 0.035447 | 760.6923 | 0.077256 | 0.082245
1385 | 6925 | 115.4167 | 1040.609 | 1043.2649 | 66.3967 | 671.0588 | 737.4555 | 650 | 0.11056 | 1385 | 6925 | 115.4167 | 737.5612 | 1043.2649 | 3260.9731 | 0.035821 | 760.7696 | 0.078082 | 0.083112
1386 | 6930 | 115.5 | 1040.7196 | 1043.3729 | 66.3322 | 670.5747 | 736.907 | 650 | 0.11048 | 1386 | 6930 | 115.5 | 737.6443 | 1043.3729 | 3226.9997 | 0.036199 | 760.8477 | 0.078912 | 0.083983
1387 | 6935 | 115.5833 | 1040.8301 | 1043.4808 | 66.2679 | 670.0914 | 736.3593 | 650 | 0.1104 | 1387 | 6935 | 115.5833 | 737.7283 | 1043.4808 | 3193.5226 | 0.036578 | 760.9266 | 0.079748 | 0.08486
1388 | 6940 | 115.6667 | 1040.9405 | 1043.5886 | 66.2037 | 669.6087 | 735.8124 | 650 | 0.11032 | 1388 | 6940 | 115.6667 | 737.8131 | 1043.5886 | 3160.5343 | 0.03696 | 761.0063 | 0.080588 | 0.085742
1389 | 6945 | 115.75 | 1041.0508 | 1043.6964 | 66.1396 | 669.1268 | 735.2664 | 650 | 0.11024 | 1389 | 6945 | 115.75 | 737.8989 | 1043.6964 | 3128.0275 | 0.037344 | 761.0869 | 0.081433 | 0.086628
1390 | 6950 | 115.8333 | 1041.161 | 1043.8041 | 66.0756 | 668.6455 | 734.7211 | 650 | 0.11015 | 1390 | 6950 | 115.8333 | 737.9855 | 1043.8041 | 3095.995 | 0.03773 | 761.1684 | 0.082283 | 0.08752
1391 | 6955 | 115.9167 | 1041.2712 | 1043.9117 | 66.0117 | 668.165 | 734.1767 | 650 | 0.11007 | 1391 | 6955 | 115.9167 | 738.073 | 1043.9117 | 3064.4296 | 0.038119 | 761.2506 | 0.083138 | 0.088416
1392 | 6960 | 116 | 1041.3813 | 1044.0192 | 65.948 | 667.6851 | 733.6331 | 650 | 0.10999 | 1392 | 6960 | 116 | 738.1614 | 1044.0192 | 3033.3245 | 0.03851 | 761.3338 | 0.083998 | 0.089317
1393 | 6965 | 116.0833 | 1041.4912 | 1044.1266 | 65.8843 | 667.206 | 733.0903 | 650 | 0.10991 | 1393 | 6965 | 116.0833 | 738.2508 | 1044.1266 | 3002.6725 | 0.038903 | 761.4178 | 0.084863 | 0.090223
1394 | 6970 | 116.1667 | 1041.6012 | 1044.234 | 65.8207 | 666.7275 | 732.5483 | 650 | 0.10983 | 1394 | 6970 | 116.1667 | 738.341 | 1044.234 | 2972.4671 | 0.039298 | 761.5026 | 0.085732 | 0.091133
1395 | 6975 | 116.25 | 1041.711 | 1044.3413 | 65.7573 | 666.2498 | 732.0071 | 650 | 0.10975 | 1395 | 6975 | 116.25 | 738.4321 | 1044.3413 | 2942.7013 | 0.039696 | 761.5884 | 0.086606 | 0.092048
1396 | 6980 | 116.3333 | 1041.8207 | 1044.4485 | 65.694 | 665.7727 | 731.4667 | 650 | 0.10967 | 1396 | 6980 | 116.3333 | 738.5242 | 1044.4485 | 2913.3687 | 0.040095 | 761.675 | 0.087484 | 0.092967
1397 | 6985 | 116.4167 | 1041.9304 | 1044.5556 | 65.6307 | 665.2964 | 730.9271 | 650 | 0.10959 | 1397 | 6985 | 116.4167 | 738.6171 | 1044.5556 | 2884.4626 | 0.040497 | 761.7625 | 0.088367 | 0.093891
1398 | 6990 | 116.5 | 1042.04 | 1044.6627 | 65.5676 | 664.8207 | 730.3883 | 650 | 0.1095 | 1398 | 6990 | 116.5 | 738.711 | 1044.6627 | 2855.9768 | 0.040901 | 761.8508 | 0.089254 | 0.09482
1399 | 6995 | 116.5833 | 1042.1495 | 1044.7697 | 65.5046 | 664.3457 | 729.8504 | 650 | 0.10942 | 1399 | 6995 | 116.5833 | 738.8058 | 1044.7697 | 2827.9048 | 0.041307 | 761.9401 | 0.090146 | 0.095752
1400 | 7000 | 116.6667 | 1042.2589 | 1044.8766 | 65.4417 | 663.8714 | 729.3132 | 650 | 0.10934 | 1400 | 7000 | 116.6667 | 738.9016 | 1044.8766 | 2800.2404 | 0.041715 | 762.0302 | 0.091042 | 0.096689
1401 | 7005 | 116.75 | 1042.3683 | 1044.9834 | 65.3789 | 663.3978 | 728.7768 | 650 | 0.10926 | 1401 | 7005 | 116.75 | 738.9983 | 1044.9834 | 2772.9775 | 0.042125 | 762.1213 | 0.091942 | 0.09763
1402 | 7010 | 116.8333 | 1042.4775 | 1045.0902 | 65.3163 | 662.9249 | 728.2412 | 650 | 0.10918 | 1402 | 7010 | 116.8333 | 739.0959 | 1045.0902 | 2746.11 | 0.042538 | 762.2132 | 0.092846 | 0.098575
1403 | 7015 | 116.9167 | 1042.5867 | 1045.1968 | 65.2537 | 662.4527 | 727.7064 | 650 | 0.1091 | 1403 | 7015 | 116.9167 | 739.1945 | 1045.1968 | 2719.6319 | 0.042952 | 762.3061 | 0.093755 | 0.099524
1404 | 7020 | 117 | 1042.6958 | 1045.3035 | 65.1912 | 661.9811 | 727.1724 | 650 | 0.10902 | 1404 | 7020 | 117 | 739.294 | 1045.3035 | 2693.5375 | 0.043368 | 762.3998 | 0.094668 | 0.10048
1405 | 7025 | 117.0833 | 1042.8048 | 1045.41 | 65.1289 | 661.5103 | 726.6391 | 650 | 0.10894 | 1405 | 7025 | 117.0833 | 739.3945 | 1045.41 | 2667.8208 | 0.043786 | 762.4945 | 0.095584 | 0.10143
1406 | 7030 | 117.1667 | 1042.9138 | 1045.5164 | 65.0666 | 661.0401 | 726.1067 | 650 | 0.10886 | 1406 | 7030 | 117.1667 | 739.4959 | 1045.5164 | 2642.4762 | 0.044206 | 762.5901 | 0.096505 | 0.10239
1407 | 7035 | 117.25 | 1043.0226 | 1045.6228 | 65.0045 | 660.5706 | 725.575 | 650 | 0.10878 | 1407 | 7035 | 117.25 | 739.5983 | 1045.6228 | 2617.4981 | 0.044628 | 762.6866 | 0.097429 | 0.10336
1408 | 7040 | 117.3333 | 1043.1314 | 1045.7291 | 64.9424 | 660.1017 | 725.0442 | 650 | 0.1087 | 1408 | 7040 | 117.3333 | 739.7017 | 1045.7291 | 2592.8808 | 0.045051 | 762.784 | 0.098357 | 0.10433
1409 | 7045 | 117.4167 | 1043.2401 | 1045.8353 | 64.8805 | 659.6336 | 724.5141 | 650 | 0.10862 | 1409 | 7045 | 117.4167 | 739.806 | 1045.8353 | 2568.6191 | 0.045477 | 762.8824 | 0.099289 | 0.1053
1410 | 7050 | 117.5 | 1043.3487 | 1045.9415 | 64.8186 | 659.1661 | 723.9848 | 650 | 0.10854 | 1410 | 7050 | 117.5 | 739.9113 | 1045.9415 | 2544.7074 | 0.045904 | 762.9816 | 0.10022 | 0.10627
1411 | 7055 | 117.5833 | 1043.4573 | 1046.0476 | 64.7569 | 658.6993 | 723.4562 | 650 | 0.10847 | 1411 | 7055 | 117.5833 | 740.0176 | 1046.0476 | 2521.1405 | 0.046333 | 763.0819 | 0.10116 | 0.10725
1412 | 7060 | 117.6667 | 1043.5657 | 1046.1536 | 64.6953 | 658.2332 | 722.9285 | 650 | 0.10839 | 1412 | 7060 | 117.6667 | 740.1248 | 1046.1536 | 2497.9131 | 0.046764 | 763.183 | 0.10211 | 0.10823
1413 | 7065 | 117.75 | 1043.6741 | 1046.2595 | 64.6338 | 657.7677 | 722.4015 | 650 | 0.10831 | 1413 | 7065 | 117.75 | 740.2331 | 1046.2595 | 2475.0202 | 0.047197 | 763.2851 | 0.10305 | 0.10922
1414 | 7070 | 117.8333 | 1043.7824 | 1046.3653 | 64.5724 | 657.3029 | 721.8753 | 650 | 0.10823 | 1414 | 7070 | 117.8333 | 740.3423 | 1046.3653 | 2452.4567 | 0.047631 | 763.3882 | 0.104 | 0.11021
1415 | 7075 | 117.9167 | 1043.8907 | 1046.4711 | 64.5111 | 656.8388 | 721.3498 | 650 | 0.10815 | 1415 | 7075 | 117.9167 | 740.4525 | 1046.4711 | 2430.2175 | 0.048067 | 763.4922 | 0.10495 | 0.1112
1416 | 7080 | 118 | 1043.9988 | 1046.5768 | 64.4499 | 656.3753 | 720.8252 | 650 | 0.10807 | 1416 | 7080 | 118 | 740.5637 | 1046.5768 | 2408.2978 | 0.048504 | 763.5971 | 0.10591 | 0.11219
1417 | 7085 | 118.0833 | 1044.1069 | 1046.6824 | 64.3888 | 655.9125 | 720.3013 | 650 | 0.10799 | 1417 | 7085 | 118.0833 | 740.6759 | 1046.6824 | 2386.6926 | 0.048943 | 763.703 | 0.10687 | 0.11319
1418 | 7090 | 118.1667 | 1044.2149 | 1046.788 | 64.3278 | 655.4504 | 719.7781 | 650 | 0.10791 | 1418 | 7090 | 118.1667 | 740.7891 | 1046.788 | 2365.3973 | 0.049384 | 763.8099 | 0.10783 | 0.11419
1419 | 7095 | 118.25 | 1044.3228 | 1046.8935 | 64.2669 | 654.9889 | 719.2558 | 650 | 0.10784 | 1419 | 7095 | 118.25 | 740.9033 | 1046.8935 | 2344.4072 | 0.049826 | 763.9177 | 0.10879 | 0.11519
1420 | 7100 | 118.3333 | 1044.4306 | 1046.9989 | 64.2061 | 654.5281 | 718.7342 | 650 | 0.10776 | 1420 | 7100 | 118.3333 | 741.0185 | 1046.9989 | 2323.7175 | 0.05027 | 764.0265 | 0.10976 | 0.1162
1421 | 7105 | 118.4167 | 1044.5384 | 1047.1042 | 64.1454 | 654.0679 | 718.2133 | 650 | 0.10768 | 1421 | 7105 | 118.4167 | 741.1347 | 1047.1042 | 2303.3238 | 0.050715 | 764.1363 | 0.11073 | 0.11721
1422 | 7110 | 118.5 | 1044.6461 | 1047.2095 | 64.0848 | 653.6084 | 717.6932 | 650 | 0.1076 | 1422 | 7110 | 118.5 | 741.2519 | 1047.2095 | 2283.2215 | 0.051161 | 764.247 | 0.1117 | 0.11822
1423 | 7115 | 118.5833 | 1044.7537 | 1047.3146 | 64.0243 | 653.1496 | 717.1739 | 650 | 0.10752 | 1423 | 7115 | 118.5833 | 741.3701 | 1047.3146 | 2263.4063 | 0.051609 | 764.3587 | 0.11268 | 0.11923
1424 | 7120 | 118.6667 | 1044.8612 | 1047.4198 | 63.9639 | 652.6914 | 716.6553 | 650 | 0.10745 | 1424 | 7120 | 118.6667 | 741.4893 | 1047.4198 | 2243.8737 | 0.052059 | 764.4714 | 0.11366 | 0.12024
1425 | 7125 | 118.75 | 1044.9686 | 1047.5248 | 63.9037 | 652.2338 | 716.1375 | 650 | 0.10737 | 1425 | 7125 | 118.75 | 741.6095 | 1047.5248 | 2224.6195 | 0.052509 | 764.5851 | 0.11464 | 0.12126
1426 | 7130 | 118.8333 | 1045.076 | 1047.6297 | 63.8435 | 651.7769 | 715.6204 | 650 | 0.10729 | 1426 | 7130 | 118.8333 | 741.7308 | 1047.6297 | 2205.6394 | 0.052961 | 764.6997 | 0.11562 | 0.12228
1427 | 7135 | 118.9167 | 1045.1833 | 1047.7346 | 63.7834 | 651.3207 | 715.1041 | 650 | 0.10721 | 1427 | 7135 | 118.9167 | 741.8531 | 1047.7346 | 2186.9293 | 0.053414 | 764.8153 | 0.1166 | 0.1233
1428 | 7140 | 119 | 1045.2905 | 1047.8394 | 63.7234 | 650.8651 | 714.5885 | 650 | 0.10714 | 1428 | 7140 | 119 | 741.9764 | 1047.8394 | 2168.4851 | 0.053868 | 764.9319 | 0.11759 | 0.12432
1429 | 7145 | 119.0833 | 1045.3976 | 1047.9442 | 63.6636 | 650.4102 | 714.0737 | 650 | 0.10706 | 1429 | 7145 | 119.0833 | 742.1007 | 1047.9442 | 2150.3027 | 0.054324 | 765.0495 | 0.11858 | 0.12535
1430 | 7150 | 119.1667 | 1045.5047 | 1048.0489 | 63.6038 | 649.9559 | 713.5596 | 650 | 0.10698 | 1430 | 7150 | 119.1667 | 742.2261 | 1048.0489 | 2132.3781 | 0.054781 | 765.1681 | 0.11957 | 0.12638
1431 | 7155 | 119.25 | 1045.6117 | 1048.1535 | 63.5441 | 649.5022 | 713.0463 | 650 | 0.1069 | 1431 | 7155 | 119.25 | 742.3524 | 1048.1535 | 2114.7074 | 0.055238 | 765.2877 | 0.12056 | 0.1274
1432 | 7160 | 119.3333 | 1045.7186 | 1048.258 | 63.4845 | 649.0492 | 712.5337 | 650 | 0.10683 | 1432 | 7160 | 119.3333 | 742.4798 | 1048.258 | 2097.2868 | 0.055697 | 765.4082 | 0.12156 | 0.12843
1433 | 7165 | 119.4167 | 1045.8254 | 1048.3624 | 63.425 | 648.5968 | 712.0219 | 650 | 0.10675 | 1433 | 7165 | 119.4167 | 742.6083 | 1048.3624 | 2080.1125 | 0.056157 | 765.5298 | 0.12255 | 0.12946
1434 | 7170 | 119.5 | 1045.9322 | 1048.4668 | 63.3657 | 648.1451 | 711.5108 | 650 | 0.10667 | 1434 | 7170 | 119.5 | 742.7377 | 1048.4668 | 2063.1807 | 0.056618 | 765.6523 | 0.12355 | 0.1305
1435 | 7175 | 119.5833 | 1046.0388 | 1048.5711 | 63.3064 | 647.694 | 711.0004 | 650 | 0.1066 | 1435 | 7175 | 119.5833 | 742.8682 | 1048.5711 | 2046.4876 | 0.05708 | 765.7759 | 0.12455 | 0.13153
1436 | 7180 | 119.6667 | 1046.1454 | 1048.6753 | 63.2472 | 647.2436 | 710.4908 | 650 | 0.10652 | 1436 | 7180 | 119.6667 | 742.9998 | 1048.6753 | 2030.0298 | 0.057542 | 765.9004 | 0.12555 | 0.13256
1437 | 7185 | 119.75 | 1046.252 | 1048.7795 | 63.1881 | 646.7937 | 709.9819 | 650 | 0.10645 | 1437 | 7185 | 119.75 | 743.1323 | 1048.7795 | 2013.8035 | 0.058006 | 766.026 | 0.12655 | 0.1336
1438 | 7190 | 119.8333 | 1046.3584 | 1048.8836 | 63.1292 | 646.3446 | 709.4737 | 650 | 0.10637 | 1438 | 7190 | 119.8333 | 743.2659 | 1048.8836 | 1997.8054 | 0.058471 | 766.1526 | 0.12756 | 0.13464
1439 | 7195 | 119.9167 | 1046.4648 | 1048.9876 | 63.0703 | 645.896 | 708.9663 | 650 | 0.10629 | 1439 | 7195 | 119.9167 | 743.4006 | 1048.9876 | 1982.0318 | 0.058936 | 766.2801 | 0.12856 | 0.13567
1440 | 7200 | 120 | 1046.5711 | 1049.0915 | 63.0115 | 645.4481 | 708.4596 | 650 | 0.10622 | 1440 | 7200 | 120 | 743.5362 | 1049.0915 | 1966.4795 | 0.059402 | 766.4087 | 0.12957 | 0.13671